[image: image11][image: image12.jpg]



INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN “SALVADOR ZUBIRÁN”

[image: image13.png]



[image: image14.wmf]- 88 –


[image: image11]
INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN “SALVADOR ZUBIRÁN”

                                                                                                                                     IA-12-NCG-012NCG001-N-34-2024


SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO
[image: image15.jpg]




CONVOCATORIA DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ELECTRÓNICA NACIONAL.
NÚM. IA-12-NCG-012NCG001-N-34-2024
SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO.

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

COORDINACION DE CONTRATOS
Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán

Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales

Coordinación de Contratos

Invitación a cuando menos tres personas Electrónica Nacional

DIFUSIÓN DE LA INVITACIÓN No. IA-12-NCG-012NCG001-N-34-2024
Con fundamento en lo previsto por el artículo 43 fracción I, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 77 párrafo cuarto de su Reglamento, se hace del conocimiento de la sociedad en general la Invitación a cuando menos tres personas Nacional No. IA-12-NCG-012NCG001-N-34-2024, para la contratación del SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO.
ESTA DIFUSIÓN TIENE CARÁCTER INFORMATIVO Y SÓLO PARTICIPAN EN ELLA LAS SIGUIENTES PERSONAS INVITADAS POR EL INSTITUTO:
PROVEEDORES INVITADOS
	1.
	SOLUCIONES Y SERVICIOS MARJOP S.A. DE C.V.

	2.
	AIR WORKING S.A. DE C.V.


	3.
	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DECOH S.A. DE C.V.

	4.
	CLIMATIZACIÓN ESPECIALIZADA DEL NORESTE S.A. DE C.V.



LCDO. SERGIO AQUINO AVENDAÑO

SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES

Y SERVICIOS GENERALES
Ciudad de México a 26 de febrero de 2024
Í  N  D  I  C  E

GLOSARIO

I.-
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS SERVICIOS……………………………………………………………………….. 11
II.-
VISITA A LAS INSTALACIONES, FECHA DE ENTREGA DE LA ÚLTIMA INVITACIÓN, ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES Y COMUNICACIÓN DE FALLO………………………………… 11
II.1.-
Visita a las instalaciones…………………………………………………………………………………………….. 11

II.2.-        Fecha de entrega de la última invitación……………………………………….......................... 11
II.3.-
Acto de presentación y apertura de proposiciones………………………………………… 11
II.4.-
Comunicación del fallo………………………………………………………………………………………………. 12
III.-
INSTRUCCIONES PARA ELABORAR Y PRESENTAR LAS PROPOSICIONES…………… 13
III.1.-
Generales………………………………………………………………………………………………………………………… 13
III.2.-
Requisitos legales, administrativos y financieros………………………………………. 15
1. CONSTANCIA DE VISITA A LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO…………… 15
2. ACREDITAMIENTO DE LA PERSONALIDAD JURÍDICA…………………………………. 15
3. DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO DEL LICITANTE…………………………… 15
4. ESCRITO DE NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DE LOS ARTÍCULOS 50 Y 60 ANTEPENÚLTIMO PÁRRAFO DE LA LAASSP…………… 15
5. DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD……………………………………………………………………………. 16
6. OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EMITIDA POR EL SAT……………………………………………………………………………………………………………………… 16
7. OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL…… 16
8. OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE VIVIENDA EMITIDA POR EL INFONAVIT………………………………….. 17
9. ESCRITO DE DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES DEL LICITANTE………………………………………………………………………………………………………………………… 17
10. MANIFESTACIÓN DE NACIONALIDAD MEXICANA DEL LICITANTE………… 17
11. DECLARACIÓN DE PERSONAS FÍSICAS O MORALES NO INHABILITADAS…………………………………………………………………………………………………………….. 17
12. DECLARACIÓN DE NO SUBROGAR LOS SERVICIOS…………………………………….. 18
13. MANIFIESTO DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL O RESERVADA………..… 18
14. MANIFIESTO DE MIPYMES O COPIA DEL DOCUMENTO EXPEDIDO POR AUTORIDAD COMPETENTE……………………………………………………………………………………… 18
15. CURRÍCULUM VITAE Y CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DEL LICITANTE….. 19
16. MANIFIESTO QUE PARA LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE NO EXISTE UN CONFLICTO DE INTERÉS……………….. 19
17. RELACIÓN DE ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN QUE DEBE PRESENTAR EL LICITANTE…………………………………………………………………………………………………………………. 20
III.3.-
Requisitos Técnicos………………………………………………………………………………………………….. 20
1.
Anexo Técnico……………………………………………………………………………………………………………….. 20
2.
Contratos de servicio………………………………………………………………………………………………….. 20
3.
Capacidad del Licitante…………………………………………………………………………………………….. 21
III.4.-
Requisitos Económicos……………………………………………………………………………………………. 21
a) Razón social del Licitante, Número de Invitación a cuando menos tres personas…………………………………………………………………………………………………………… 21
b) Precio Total Neto en pesos: Deberá contemplarse el precio final de los servicios, ya aplicado cualquier tipo de descuento o bonificación que se pretenda otorgar (sin I.V.A.)……………………………………………………………………………….. 21 
c) La vigencia de la propuesta: El participante deberá otorgar una vigencia de la propuesta de 60 días………………………………………………………………….. 21
IV.-
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES………………………………………………… 21
IV.1.-
Criterios de evaluación Legal, Administrativa y Técnica………………………………. 21
IV.2.-
Criterios de evaluación Económica………………………………………………………………………. 22
IV.3.-
Causales de desechamiento…………………………………………………………………………………… 22
V.-
CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO……………………………………………………………... 24
VI.- 
FIRMA DEL CONTRATO…………………………………………………………………………………………………………………. 24
VII.-
ASPECTOS ECONÓMICOS……………………………………………………………………………………………………………. 27
VII.1.-
Condiciones de pago que se aplicarán………………………………………………………………. 27
VII.2.-
Exigibilidad de pago…………………………………………………………………………………………………… 28
VII.3.-
Anticipos………………………………………………………………………………………………………………………….. 28
VII.4.-
Precios……………………………………………………………………………………………………………………………… 28
VIII.-
DERECHOS Y OBLIGACIONES E IMPUESTOS……………………………………………………………………... 28
VIII.1.-
Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.)……………………………………………………………………… 29
IX.-
VIGENCIA Y CONDICIONES DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO……………………………………………………………….. 29 
IX.1.-
Vigencia del contrato…………………………………………………………………………………………………. 29 
IX.2.-
Lugar de prestación del servicio……………………………………………………………………………. 29 
X.-
GARANTÍAS (SÓLO PARA EL LICITANTE GANADOR)……………………………………………………… 29
XI.-
PENAS CONVENCIONALES, DEDUCCIONES Y PRÓRROGAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES………………………………………………. 30
XI.1.-
Penas convencionales……………………………………………………………………………………………….. 30
XI.2.-
Deducciones…………………………………………………………………………………………………………………… 31
XI.3.-
Prórrogas para el cumplimiento de las obligaciones contractuales……… 32
XII.-
DECLARAR DESIERTA LA INVITACIÓN O PARTE DE ELLA…………………………………………… 32
XIII.-
SUSPENDER TEMPORALMENTE O CANCELAR LA INVITACIÓN……………………………….. 33
XIV.-
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS…………………………………………………………………………………… 33
XIV.1.-
No negociación de la convocatoria y proposiciones…………………………………….. 33
XIV.2.-
Responsabilidad Civil…………………………………………………………………………………………………. 33 
XIV.3.-
Modificaciones a los contratos……………………………………………………………………………….. 34
XIV.4.-
Rescisión de contratos………………………………………………………………………………………………. 34
            XIV.4.1-   Causales de rescisión de contratos……………………………………………………………………… 35
XIV.5.-
Terminación anticipada…………………………………………………………………………………………….. 35
XIV.6.-
Cesión de derechos y obligaciones………………………………………………………………………. 35
XIV.7.-
De las infracciones y sanciones……………………………………………………………………………… 36
XIV.8.-
Inconformidades………………………………………………………………………………………………………….. 36
XIV.9.-
Controversias…………………………………………………………………………………………………………………. 36
XIV.10.-
Otras disposiciones administrativas…………………………………………………………………….. 36 
XIV.11.-
Encuesta de transparencia (Opcional)……………………………………………………………….. 36
XV.-
INFORMACIÓN ADICIONAL………………………………………………………………………………………………………… 36
             XV.1.-      Cadena Productivas………………………………………………………………………………………………………... 37
             XV.2.-      Registro único de proveedores y contratistas……………………………………………………… 37
             XV.3.-   Acuerdo por el que se expide el protocolo de actuación en materia de                  contrataciones públicas, otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones……………………………………………………………………………………… 37
CALENDARIO DE EVENTOS (PUBLICACIÓN 26 DE FEBRERO DE 2024)
	EVENTO
	AÑO
	MES
	DÍA
	HORA
	LUGAR



	FECHA DE ENTREGA DE LA ÚLTIMA INVITACIÓN
	2024
	FEBRERO
	26
	
	

	ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES (TÉCNICA Y ECONÓMICA)
	2024

	MARZO
	05
	10:00

HRS.
	COMPRANET

	FALLO
	2024

	MARZO
	15
	12:00

HRS.
	COMPRANET


RELACIÓN DE ANEXOS
	ANEXO I
	ACREDITAMIENTO DE LA PERSONALIDAD JURÍDICA.

	ANEXO II
	DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO DEL LICITANTE.

	ANEXO III
	DECLARACIÓN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE NO SE ENCUENTRA EN LOS SUPUESTOS DE LOS ARTÍCULOS 50 Y 60 ANTEPENÚLTIMO PÁRRAFO DE LA LAASSP.

	ANEXO IV
	DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD.

	ANEXO V
	ESCRITO DE DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES DEL LICITANTE.

	ANEXO VI
	MANIFESTACIÓN DE NACIONALIDAD MÉXICANA DEL LICITANTE.

	ANEXO VII
	DECLARACIÓN DE PERSONAS FÍSICAS O MORALES NO INHABILITADAS.

	ANEXO VIII
	DECLARACIÓN DE NO SUBROGAR LOS SERVICIOS.

	ANEXO IX
	MANIFIESTO DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL O RESERVADA.

	ANEXO X
	MANIFIESTO DE MIPYMES O COPIA DEL DOCUMENTO EXPEDIDO POR AUTORIDAD COMPETENTE.

	ANEXO XI
	MANIFIESTO QUE PARA LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE NO EXISTE UN CONFLICTO DE INTERÉS.

	ANEXO XII
	FORMATO DE PROPUESTA ECONÓMICA.

	ANEXO XIII
	FORMATO DE PROPUESTA TÉCNICA.

	ANEXO XIV
	MODELO DE CONTRATO (INFORMATIVO)

	ANEXO XV
	DECLARACIÓN DE CAPACIDAD DEL LICITANTE.

	ANEXO XVI
	TEXTO DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO.

	ANEXO XVII
	ENCUESTA DE TRANSPARENCIA (OPCIONAL)

	ANEXO XVIII
	ANEXO TÉCNICO.

	ANEXO XIX
	RELACIÓN DE ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN QUE DEBE PRESENTAR EL LICITANTE


INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN SALVADOR ZUBIRÁN.
Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Federal, en cumplimiento de las disposiciones que establece el Artículo 134 Constitucional, y el artículo 26 fracción II, 26 bis fracción II, 42 y 43 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en adelante la LAASSP y su Reglamento y demás disposiciones aplicables, a través de la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales adscrita a la Dirección de Administración del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán en adelante el Instituto, ubicada en la unidad administrativa en la Avenida Vasco de Quiroga número 15 Colonia Belisario Domínguez Sección XVI, Alcaldía Tlalpan C. P. 14080, Ciudad de México, Tel. 5487-0900, extensión 3706 convoca a los interesados en participar en la Invitación a cuando menos tres personas Nacional (Electrónica), Número. IA-12-NCG-012NCG001-N-34-2024 relativa a la contratación del SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, que se describe a continuación, bajo la siguiente: 

CONVOCATORIA DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS.
LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS SE LLEVARÁ A CABO DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES CONDICIONES:
1.- La contratación comprenderá: 01 de abril al 31 de diciembre de 2024
2.- De conformidad con el artículo 26 Bis Fracción II de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y al “Acuerdo por el que se establecen las disposiciones que se deberán observar para la utilización del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental denominado CompraNet”; la INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS se desarrollará de manera: Electrónica. 
3.- La evaluación de las propuestas técnicas y económicas de la presente Invitación a cuando menos tres personas, se llevará por el método binario, conforme al artículo 36 de la Ley de Adquisiciones y Servicios de Sector Publico. La presente convocatoria no representa costo alguno para los interesados.
4.- La presente convocatoria forma parte del contrato de servicios que se adjudique al licitante ganador.

5.- El presente procedimiento inicia con la publicación de la convocatoria, concluyendo con la emisión del fallo o, en su caso, con la cancelación del procedimiento.

6. No se aceptarán proposiciones enviadas por servicio postal o mensajería.
7.- El contrato se adjudicará a un solo proveedor.
8.- El contrato que se adjudique al licitante ganador será Cerrado.
9.- El INSTITUTO, cuenta con el presupuesto por la cantidad mínima, autorizada en la partida 35102 “MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS”, conforme al escrito 08/MTTO-COR/24, autorizado por la Subdirección de Recursos Financieros.
11.- Las contrataciones que deriven del presente procedimiento de contratación quedarán sujetas a lo que disponga la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en función a una futura consolidación de los servicios objeto del presente procedimiento.

GLOSARIO:

Para efectos de esta Convocatorias se entenderá por:

1. Convocatoria: Documento que contiene las bases, condiciones y requisitos que regirán y serán aplicados para esta invitación a cuando menos tres personas.
2. Servicios: Los servicios objeto de esta invitación.

3. INCMNSZ: Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán.

4. Área Adquirente: El Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, a través del Departamento de Adquisiciones, adscrito a la Subdirección de Recursos Materiales y Arrendamientos Generales, facultada para llevar a cabo los procedimientos de invitación a cuando menos tres personas.

5. Áreas Solicitantes: Áreas del INCMNSZ que solicitan el Servicio, objeto de esta invitación a cuando menos tres personas.
6. COMPRANET: Sistema Electrónico de Contrataciones Gubernamentales.

7. SFP: Secretaría de la Función Pública.

8. OIC: Cualquiera de los Órganos Internos Especializados de la Secretaria de la Función Pública.

9. Convocante: INCMNSZ a través del Departamento de Adquisiciones, adscrito a la Subdirección de Recursos Materiales y Arrendamientos Generales.

10. Identificación: Identificación Oficial Vigente original con Fotografía (Credencial para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral, Cartilla Militar, Pasaporte y/o cédula profesional).

11. IVA: Impuesto al Valor Agregado.

12. LAASSP: Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y del Sector Público.

13. Reglamento: Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

14. Licitante: La persona física o moral que participe en cualquier procedimiento de licitación pública o bien de invitación a cuando menos tres personas.

15. Proveedor: La persona física o moral que celebra contrato (s) y/o pedido (s) de bienes y/o arrendamientos con la convocante como resultado de la adjudicación de la presente invitación a cuando menos tres personas.

16. Contrato: Instrumento legal que suscribe el convocante con el licitante adjudicado en el que se establecen los términos, los derechos y obligaciones conforme a los cuales se regirán ambas partes.

17. NAFIN: Nacional Financiera, S.N.C.
I.-
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS SERVICIOS.

La descripción de los SERVICIOS se incluye en el ANEXO XVIII de esta convocatoria. 
II.-
VISITA A LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO, FECHA DE ENTREGA DE LA ÚLTIMA INVITACIÓN, ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES Y COMUNICACIÓN DE FALLO.
II.1.-      VISITA A LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO.
La visita a las instalaciones se llevará a cabo el día 28 de febrero de 2024 a las 10:00 horas, en la oficina del Departamento de Mantenimiento, siendo opcional para los licitantes realizar las visitas a instalaciones de los inmuebles en los cuales se prestará el Servicio. 
"El licitante" se obliga tomar en cuenta las condiciones generales y especiales del (os) lugar(es), al momento de elaborar su proposición y que prevalecerán en el desarrollo y ejecución de los servicios de conservación.
En su propuesta deberán todos los licitantes incluir en el sobre técnico un escrito en el que manifiesten bajo protesta de decir verdad conocer plenamente el sitio donde se realizarán los servicios y sus condiciones ambientales. Por lo que no podrán invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo.

II.2.-
FECHA DE ENTREGA DE LA ÚLTIMA INVITACIÓN A LOS LICITANTES (26 DE FEBRERO DE 2024). 
II.3.-
ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES.

El acto de presentación y apertura de proposiciones se llevará a cabo conforme a lo siguiente:

El acto de presentación y apertura de las proposiciones técnicas y económicas se llevará a cabo el día 05 de marzo de 2024 a las 10:00 horas, por medio de CompraNet. Los participantes deberán enviar sus proposiciones a través de CompraNet y deberán firmarse conforme a lo establecido en el “Acuerdo por el que se establecen las disposiciones que se deberán observar para la utilización del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental denominado CompraNet”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de junio de 2011. 
NOTAS: 

1.  SE TENDRA QUE FIRMAR ELECTRONICAMENTE CONFORME AL SISTEMA COMPRANET https://upcp-compranet.hacienda.gob.mx/ 
2. LOS DEMÁS ARCHIVOS QUE INTEGREN SU PROPOSICIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA SE DEBERÁN REMITIR EN FORMATO PDF Y/O EN ARCHIVOS CON EXTENSIÓN: .DOC O .XLS.
En este acto, el servidor público que preside el evento verificará la documentación legal, administrativa, técnica y económica, haciendo constar la documentación presentada, sin que ello implique la evaluación de su contenido, la cual quedará en custodia de la convocante y se dará lectura al importe total de cada una de las propuestas. Sólo se imprimirán y rubricarán el ANEXO XII correspondientes a la propuesta económica respectivamente.
En el supuesto de que no sea posible iniciar o continuar con el acto de presentación y apertura de proposiciones, el mismo se podrá suspender de manera fundada y motivada, hasta en tanto se restablezcan las condiciones para su inicio o reanudación; a tal efecto la Unidad compradora difundirá en CompraNet la fecha y hora en la que iniciará o reanudará el acto.

La convocante podrá verificar en cualquier momento que durante el lapso de interrupción no se haya suscitado alguna modificación a las propuestas que obren en su poder.

Se deberá hacer constar en el acta de presentación y apertura de proposiciones, las propuestas que por medios electrónicos fueron recibidas en tiempo y forma.

Al concluir el evento, se levantará acta que servirá de constancia de la celebración del acto de presentación y apertura de las proposiciones, en la que se hará constar las propuestas recibidas para su posterior evaluación y el importe de cada una de ellas; el acta será firmada por los asistentes y se pondrá a su disposición o se les entregará copia de la misma a los servidores públicos que se encuentren presentes; poniéndose a partir de esa fecha a disposición en CompraNet, la que deberá quedar comprendida dentro de los veinte días naturales siguientes a la establecida para este acto y podrá diferirse, siempre que el nuevo plazo fijado no exceda de veinte días naturales contados a partir del plazo establecido originalmente para el fallo. También podrá hacerlo durante la evaluación de las proposiciones, dentro de los plazos indicados, notificando a los licitantes la nueva fecha a través de CompraNet.
En este acto, no se desecharán proposiciones que presenten falta de documentos o documentos incompletos. Debiéndose indicar en el fallo si la proposición fue desechada por incumplir la mencionada disposición legal.

Los licitantes aceptarán de que se tendrán como no presentadas sus proposiciones y, en su caso, la documentación requerida por el Instituto, cuando el archivo electrónico en el que se contengan las proposiciones y/o demás información no pueda abrirse por tener algún virus informático o por cualquier otra causa ajena a el Instituto.
Una vez recibidas las proposiciones por parte del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, éstas no podrán ser retiradas o dejarse sin efecto, por lo que deberán considerarse vigentes dentro del procedimiento de Invitación a Cuando Menos Tres Personas hasta su conclusión. Los participantes solo podrán presentar una proposición por la Invitación. 
En ningún caso la convocante o los participantes podrán suplir o corregir las deficiencias de las proposiciones presentadas.

De conformidad al artículo 28 último párrafo de Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público NO se aplicará la modalidad de ofertas subsecuentes de descuentos.
II.4.-
COMUNICACIÓN DEL FALLO.

El fallo de esta Invitación a cuando menos tres personas se dará a conocer a los participantes el día 15 de marzo de 2024 a las 12:00 horas por medio de CompraNet, el mismo día en que se celebre dicha junta. A los licitantes se les enviará por correo electrónico un aviso informándoles que el acta del fallo se encuentra a su disposición en CompraNet.
Con la notificación del fallo por el que se adjudica el contrato, las obligaciones derivadas de éste serán exigibles, sin perjuicio de la obligación de las partes de firmarlo en la fecha y términos señalados en el fallo.

En el supuesto de que se advierta la existencia de un error de forma (mecanográfica o aritmético) que amerite modificar el fallo, sin que trascienda en su resultado, dentro de los cinco días hábiles siguientes a su emisión y siempre que no se haya firmado el contrato, el titular del área responsable del procedimiento de contratación procederá a su corrección, con la intervención de su superior jerárquico, y en su caso del Órgano Interno de Control Especializado, aclarando o rectificando el mismo, mediante el acta respectiva correspondiente, en la que se hará constar los motivos que lo originaron y las razones que sustentan su enmienda, hecho que se notificará a los licitantes que hubieran participado en el procedimiento de contratación a través de CompraNet. 

Si el error cometido en el fallo no fuera susceptible de corrección conforme a lo dispuesto en el párrafo anterior, el servidor público responsable dará vista de inmediato al Órgano Interno de Control Especializado, a efecto de que, previa intervención de oficio, se emitan las directrices para su reposición.

Contra el fallo, no procederá recurso alguno, sin embargo, procederá la inconformidad en términos del Título Sexto, Capítulo Primero de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
Las actas serán difundidas a través de CompraNet para efectos de notificación a los participantes.

III.-
INSTRUCCIONES PARA ELABORAR Y PRESENTAR LAS PROPOSICIONES.

III.1.-
GENERALES.
Los licitantes deberán concluir el envío de sus proposiciones técnica y económica, incluyendo la documentación distinta a éstas en formato PDF o en archivos con terminación .doc o .xls, a más tardar en la fecha y hora establecida en la convocatoria para el inicio del acto de presentación de proposiciones, la SFP, a través de CompraNet, emitirá a los licitantes un acuse de recibo electrónico con el que se acreditará la recepción de sus propuestas y de la documentación distinta a éstas.

Preferentemente deberán identificarse cada una de las páginas que integran las propuestas con los datos siguientes: nombre del licitante, registro federal de contribuyentes, número de Invitación a cuando menos tres personas Electrónica Nacional, cuando ello técnicamente sea posible; dicha identificación deberá reflejarse, en su caso, en la impresión que se realice de los documentos durante el acto de presentación y apertura de proposiciones.

En las proposiciones enviadas por los licitantes se emplearán los medios de identificación electrónica que establezca la Secretaría de la Función Pública.

Cada uno de los documentos que integran la proposición y aquellos distintos a ésta, deberán estar foliados en todas y cada una de sus hojas que los integran. Al efecto, se deberán numerar de manera individual las propuestas técnica y económica, así como el resto de los documentos que entregue el licitante.

En el caso de que alguna o algunas hojas de los documentos mencionados en el párrafo anterior carezcan de folio y se constate que la o las hojas no foliadas mantienen continuidad, no se desechará la proposición. En el supuesto de que falte alguna hoja y la omisión pueda ser cubierta con información contenida en la propia proposición o con los documentos distintos a la misma, la convocante tampoco desechará la proposición. Sólo se desechará dicha proposición si las hojas que la integran no se presentan foliadas.

El participante deberá indicar en el ANEXO IX de la presente convocatoria, los documentos que contengan información confidencial o reservada, y si otorga al Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán su consentimiento para proporcionarla en caso de que exista una solicitud de acceso que incluya ese tipo de información, de conformidad a los términos de los artículos 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas D.O.F. (29/07/2016), así como la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y demás disposiciones aplicables en materia de Transparencia.
Se hace saber a los licitantes que participan en este procedimiento que deberán formular el manifiesto de vínculo o relaciones que se encuentra en la dirección electrónica https://manifiesto.funcionpublica.gob.mx/SMP-web/loginPage.jsf.
En dicho manifiesto deberán afirmar o negar los vínculos o relaciones de negocios, laborales, profesionales, personales o de parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado que tengan con los servidores públicos, así como de posibles conflictos de interés, lo anterior de conformidad con el “acuerdo por el que se expide el Protocolo de actuación en materia de contrataciones públicas, otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones”, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 20 de agosto de 2015, así como sus modificaciones de fecha 19 de febrero de 2016 y 28 de febrero de 2017.

El licitante ganador deberá proporcionar la información que en su momento se requiera por la Secretaría de la Función Pública y quiera de los Órganos Internos Especializados de la Secretaria de la misma, con motivo de las auditorias, visitas o inspecciones que practiquen relacionadas con los contratos que se deriven de este procedimiento.
III.2.-
REQUISITOS LEGALES, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS.
Los participantes presentarán como primer documento de los requisitos legales y administrativos, la relación de documentos requeridos para la presente esta Invitación a cuando menos tres personas ANEXO XIX (EN ESE MISMO ORDEN), en hoja membretada, los cuales se presentarán en el orden siguiente: 
1.     CONSTANCIA DE VISITA A LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO: Los licitantes en caso de haber asistido a la visita a las instalaciones de Instituto, se podrá entregar el formato expedido por el Instituto. (Opcional)
2.      ACREDITAMIENTO DE LA PERSONALIDAD JURÍDICA:
A. Del Licitante: Registro Federal de Contribuyentes, nombre, domicilio y correo electrónico, así como, en su caso, de su apoderado o representante legal. Tratándose de personas morales, además se señalará la descripción del objeto social de la empresa, identificando los datos de las escrituras públicas y, de haberlas, sus reformas y modificaciones, con las que se acredita la existencia legal de las personas morales, así como el nombre de los socios, y. 
B. Del representante del Licitante: datos de las escrituras públicas en las que le fueron otorgadas las facultades para suscribir las propuestas. Acompañando fotocopia de una identificación oficial vigente con fotografía (credencial de elector, pasaporte, cartilla o cédula profesional).
ANEXO I “ACREDITAMIENTO DE LA PERSONALIDAD JURÍDICA”
LA PRESENTACIÓN DE ESTE DOCUMENTO ES OBLIGATORIA PARA EL SISTEMA COMPRANET, POR LO CUAL DEBERÁ SER INTEGRADO EN SU PROPUESTA DENTRO DEL SISTEMA.
3. DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO DEL LICITANTE: Escrito libre, en el que manifieste una o más cuentas de correo electrónico del licitante en las cuales el INSTITUTO pueda realizar cualquier tipo de notificación y/o comunicación al licitante relacionado con el procedimiento de contratación que nos ocupa. 

ANEXO II “DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO DEL LICITANTE”.

LA PRESENTACIÓN DE ESTE DOCUMENTO ES OBLIGATORIA PARA EL SISTEMA COMPRANET, POR LO CUAL DEBERÁ SER INTEGRADO EN SU PROPUESTA DENTRO DEL SISTEMA.
4. ESCRITO DE NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DE LOS ARTÍCULOS 50 Y 60 ANTEPENÚLTIMO PÁRRAFO DE LA LAASSP: Presentar una declaración en papel preferentemente membretado de la empresa en la que manifiesten bajo protesta de decir verdad "no encontrarse en ninguno de los supuestos, de los artículos 50 y 60 antepenúltimo párrafo de la LAASSP, el LICITANTE que declare con falsedad será desechado su propuesta.
ANEXO III “ESCRITO DE NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DE LOS ARTÍCULOS 50 Y 60 ANTEPENÚLTIMO PÁRRAFO DE LA LAASSP”.
LA PRESENTACIÓN DE ESTE DOCUMENTO ES OBLIGATORIA PARA EL SISTEMA COMPRANET, POR LO CUAL DEBERÁ SER INTEGRADO EN SU PROPUESTA DENTRO DEL SISTEMA.
5. DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD: En la que el licitante manifieste, Bajo Protesta de Decir Verdad, que la empresa que representa se abstendrá por si misma o a través de interpósita persona, de adoptar conductas para que los servidores públicos, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento u otros aspectos que le otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, asimismo que dicha empresa por sí misma o por interpósita persona, se abstendrá de llevar a cabo cualquier acto que implique trasgresión a las disposiciones de la LAASSP y su Reglamento; así como a lo dispuesto en general por la Ley Federal de Competencia Económica.

ANEXO IV “DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD”.

LA PRESENTACIÓN DE ESTE DOCUMENTO ES OBLIGATORIA PARA EL SISTEMA COMPRANET, POR LO CUAL DEBERÁ SER INTEGRADO EN SU PROPUESTA DENTRO DEL SISTEMA.
6. OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EMITIDA POR EL SAT: Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales emitida por el SAT, en términos del artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación.
LA PRESENTACIÓN DE ESTE DOCUMENTO ES OBLIGATORIA PARA EL SISTEMA COMPRANET, POR LO CUAL DEBERÁ SER INTEGRADO EN SU PROPUESTA DENTRO DEL SISTEMA.
7. OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL: Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social emitida por el IMSS, en términos del artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, del Acuerdo ACDO.AS2.HCT.270422/107.P.DIR, publicadas el 22 de septiembre de 2022 en el DOF. Se deberá entregar con vigencia mínima de 48 horas de anticipación.
LA PRESENTACIÓN DE ESTE DOCUMENTO ES OBLIGATORIA PARA EL SISTEMA COMPRANET, POR LO CUAL DEBERÁ SER INTEGRADO EN SU PROPUESTA DENTRO DEL SISTEMA. 
8. OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE VIVIENDA EMITIDA POR EL INFONAVIT: Constancia de situación fiscal en la que consta el cumplimiento de obligaciones                        en materia de aportaciones patronales y entero de descuentos del Instituto del Fondo       Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.
LA PRESENTACIÓN DE ESTE DOCUMENTO ES OBLIGATORIA PARA EL SISTEMA COMPRANET, POR LO CUAL DEBERÁ SER INTEGRADO EN SU PROPUESTA DENTRO DEL SISTEMA. 
9. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES: Escrito libre, en el que manifieste uno o más domicilios donde el licitante autorice para oír y recibir notificaciones relacionadas con el procedimiento de contratación que nos ocupa. 
ANEXO V “ESCRITO DE DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES DEL LICITANTE”.

LA PRESENTACIÓN DE ESTE DOCUMENTO ES OBLIGATORIA PARA EL SISTEMA COMPRANET, POR LO CUAL DEBERÁ SER INTEGRADO EN SU PROPUESTA DENTRO DEL SISTEMA.
10. MANIFIESTO DE NACIONALIDAD MEXICANA: Presentar escrito en papel membretado, en el cual manifieste “bajo protesta de decir verdad”, que son de Nacional Mexicana conforme a los artículos 35 y 39, fracción VI, inciso b del Reglamento de la LAASSP.
ANEXO VI “MANIFIESTO DE NACIONALIDAD MEXICANA”.

NO PRESENTAR ESTE DOCUMENTO CAUSARÁ EL DESECHAMIENTO DE LA PROPUESTA.
11. DECLARACIÓN DE PERSONAS FÍSICAS O MORALES NO INHABILITADAS: Presentar una declaración bajo protesta de decir verdad en la cual los participantes (persona física o moral) manifiesten no encontrarse inhabilitados por resolución de la Secretaría de la Función Pública, en términos de la LAASSP. De igual forma deberán presentar manifestación bajo protesta de decir verdad de que por su conducto, no participan en los procedimientos de contratación establecidos en LAASSP, personas físicas o morales que se encuentren inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función Pública, con el propósito de evadir los efectos de la inhabilitación.
En caso de omisión en la entrega del escrito, o si de la información y documentación con   que cuente la Secretaría de la Función Pública se desprende que las personas físicas o morales pretenden evadir los efectos de la inhabilitación, El Instituto se abstendrá de firmar los contratos correspondientes.
ANEXO VII “DECLARACIÓN DE PERSONAS FÍSICAS O MORALES NO INHABILITADAS”.

NO PRESENTAR ESTE DOCUMENTO CAUSARÁ EL DESECHAMIENTO DE LA PROPUESTA.
12. DECLARACIÓN DE NO SUBROGAR LOS SERVICIOS: Presentar una carta en formato libre que deberá incluir la leyenda: “bajo protesta de decir verdad, manifiesto que, en caso de resultar favorecido con el fallo correspondiente, no subrogaré los servicios adjudicados”.
ANEXO VIII “DECLARACIÓN DE NO SUBROGAR LOS SERVICIOS”.

NO PRESENTAR ESTE DOCUMENTO CAUSARÁ EL DESECHAMIENTO DE LA PROPUESTA.
13. MANIFIESTO DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL O RESERVADA: El participante podrá presentar documento original, manifestando cuales documentos de sus propuestas técnica y económica, clasifica como reservada o confidencial, siempre que tengan el derecho de reservarse la información, de conformidad con las disposiciones aplicables.
ANEXO IX “
MANIFIESTO DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL O RESERVADA”.

EL PRESENTE DOCUMENTO ES DE CARÁCTER INFORMATIVO Y SU PRESENTACIÓN NO ES OBLIGATORIA POR LO QUE SU OMISIÓN O AUSENCIA NO ES CAUSAL DE DESECHAMIENTO.
14. MANIFIESTO DE MIPYMES Ó COPIA DEL DOCUMENTO EXPEDIDO POR AUTORIDAD COMPETENTE. - El participante podrá presentar documento original, en el que manifieste a qué tipo de empresa pertenece, si es micro, pequeña, mediana o gran empresa, ó copia del documento expedido por autoridad competente que determine su estratificación como micro, pequeña o mediana empresa, sin que sea motivo de desechamiento el no presentarla. (Opcional).
En caso de que el participante pertenezca a la Micro, Pequeña o Mediana empresa, dicha manifestación será considerada para la adjudicación del contrato en caso de empate en el precio más bajo.
Para cumplir lo anterior, se presenta la estratificación de conformidad a lo establecido en el artículo 3 fracción III, de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 30 de diciembre de 2002 y su última reforma el 13 de agosto del año 2019.
[image: image1.png]Estratificacion por Numero de Trabajadores
SectorTamano Industria Comercio Servicios
Micro 0-10 0-10 0-10
Pequena 1150 1130 1150
Mediana 51250 31100 51-100

Se incluyen productores agricolas, ganaderos, forestales, pescadores, acuicultores, mineros,
artssancs v de bienes cullurales. asl como prestadores de servicios urfslicos v cullurales:




ANEXO X “MANIFIESTO DE MIPYMES Ó COPIA DEL DOCUMENTO EXPEDIDO POR AUTORIDAD COMPETENTE.”.

EL PRESENTE DOCUMENTO ES DE CARÁCTER INFORMATIVO Y SU PRESENTACIÓN NO ES OBLIGATORIA POR LO QUE SU OMISIÓN O AUSENCIA NO ES CAUSAL DE DESECHAMIENTO.
15. CURRÍCULUM VITAE Y CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DEL LICITANTE: El currículum deberá incluir como mínimo: los datos generales de la empresa, organigrama, instalaciones, recursos humanos y de equipamiento con los que cuenta, y relación de principales clientes con antigüedad de al menos un año, que contendrá datos actualizados de: giro de la empresa, nombre del responsable, puesto, dirección, teléfono y preferentemente dirección de correo electrónico.
NO PRESENTAR ESTE DOCUMENTO CAUSARÁ EL DESECHAMIENTO DE LA PROPUESTA.
16. MANIFIESTO QUE PARA LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE NO EXISTE CONFLICTO DE INTERÉS: En lo relativo a lo establecido en la fracción IX del Artículo 49 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas a efecto de que en los procedimientos de contratación quede previsto que los proveedores asignados previo a la de contratos de adquisiciones, arrendamientos o para la enajenación de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza o la contratación de obra pública o servicios relacionados con ésta: 
A)
Tratándose de personas físicas: Escrito en el que el particular manifieste bajo protesta de decir verdad que no desempeña empleo, cargo o comisión en el servicio público o, en su caso, que, a pesar de desempeñarlo, con la formalización del contrato correspondiente no se actualiza un Conflicto de Interés.

B)
Tratándose de personas morales: Escrito por el representante legal acreditado, en el que manifieste bajo protesta de decir verdad que ningún socio, trabajador o cualquier persona física adscrita a su empresa desempeña empleo, cargo o comisión en el servicio público o, en su caso, que, a pesar de desempeñarlo, con la formalización del contrato correspondiente no se actualiza un Conflicto de Interés.

ANEXO XI “MANIFIESTO QUE PARA LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE NO EXISTE CONFLICTO DE INTERÉS.”.

NO PRESENTAR ESTE DOCUMENTO CAUSARÁ EL DESECHAMIENTO DE LA PROPUESTA.
17. RELACIÓN DE ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN QUE DEBE PRESENTAR EL LICITANTE: En el ANEXO XIX “RELACIÓN DE ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN” de la Convocatoria se relacionan los documentos que deben presentar los licitantes; se deberán numerar de manera individual las proposiciones técnica y económica, así como el resto de los documentos que entregue el licitante y por ser una Invitación a cuando menos tres personas Electrónica Nacional, podrá enviarse en varios archivos electrónicos.
EL PRESENTE DOCUMENTO ES DE CARÁCTER INFORMATIVO Y SU PRESENTACIÓN NO ES OBLIGATORIA POR LO QUE SU OMISIÓN O AUSENCIA NO ES CAUSAL DE DESECHAMIENTO.
III.3.-
REQUISITOS TÉCNICOS.
Los requisitos Técnicos se entregarán a través del FORMATO DE PROPUESTA TÉCNICA ANEXO XIII que deberá contener:
1) Anexo técnico: Se deberá presentar preferentemente en hoja membretada integrando las especificaciones, requerimientos y/o aspectos técnicos establecidos en el ANEXO XVIII.
· Se deberán incluir las especificaciones, requerimientos y/o aspectos técnicos establecidos en los términos del servicio descrito en el ANEXO XVIII.
· Se deberán incluir catálogos, folletos y documentación técnica relativa a los servicios propuestos por el licitante.
Dichos anexos técnicos podrán presentarse en el idioma del país de origen, siempre y cuando estén acompañados de una traducción simple al español.
2) Contratos de servicio: El licitante deberá presentar la evidencia correspondiente que avale la gestión de 2 contratos similares directamente con alguna Institución Pública en los últimos 3 años. los cuales integren como mínimo: carátula, objeto del contrato, hoja de firmas y alcances del servicio. así como un Oficio de liberación de fianza o carta donde indique que el servicio se cumplió en tiempo y forma, debe estar registrado el número de contrato y vigencia.
3) Capacidad del Licitante: El Licitante, deberá presentar escrito bajo protesta de decir verdad, en donde manifieste contar con la infraestructura necesaria, personal capacitado en el ramo, procedimientos, técnicas y equipos adecuados para el tipo de servicio solicitado, a fin de garantizar que los servicios objeto de esta invitación. ANEXO XV.
4) El proveedor, deberá presentar escrito bajo protesta de decir verdad, en donde manifieste contar con la infraestructura necesaria, personal capacitado en el ramo, procedimientos, técnicas y equipos adecuados para el tipo de servicio solicitado, a fin de garantizar que los servicios objeto de esta licitación sean proporcionados con la calidad, oportunidad y eficiencia requerida, comprometiéndose a desarrollarlo a entera satisfacción de acuerdo con la normatividad vigente en la materia. 
Deberá de señalarse en las propuestas el nombre del personal que   realice las acciones      operativas referente a la instalación y mantenimiento de los equipos que en calidad de comodato se encontraran en el Instituto, de acuerdo al anexo técnico, los cuales deben de acreditar su capacitación, con la finalidad de que el personal operativo sea el idóneo para la realización correcta y eficiente de las acciones correspondientes para el cumplimiento de los servicios objeto de esta licitación.
EL LICITANTE deberá presentar, constancia de cada visita mediante reportes del servicio realizado, al área usuaria correspondiente. 
Además que, en caso de incumplimiento en cualquiera de las condiciones solicitadas en las bases de licitación, se hará responsable de la aplicación de las penas convencionales aplicables al caso, así como, las sanciones previstas en la ley de adquisiciones arrendamientos y servicios del sector público y las que regulan la prestación del servicio.
III.4. REQUISITOS ECONÓMICOS.
Los requisitos económicos se entregarán a través del FORMATO DE PROPUESTA ECONÓMICA, propuesta en papel preferentemente membretado del licitante, sin tachaduras ni enmendaduras. ANEXO XII que deberá contener:

a) Razón social del Licitante y Número de Invitación.
b) Precio Unitario Neto en pesos (en su caso): Deberá contemplarse el precio final de los servicios, ya aplicado cualquier tipo de descuento o bonificación que se pretenda otorgar (sin I.V.A.)
c) La vigencia de la propuesta: El participante deberá otorgar una vigencia de la propuesta de 60 días.
IV.-
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES.
IV.1.-
CRITERIOS DE EVALUACIÓN LEGAL, ADMINISTRATIVA Y TÉCNICA.
Se aceptarán las ofertas que cumplan la totalidad de los requerimientos Legales, Administrativos y Financieros establecidos en esta convocatoria de Invitación a Cuando Menos Tres Personas.
Una vez recibidas las proposiciones técnicas y económicas de los participantes, las áreas usuarias y personal del Instituto, realizarán la evaluación técnica y económica de las proposiciones en el ámbito de su competencia y estarán facultadas para emitir el resultado de la evaluación técnica y económica correspondiente.
Se establece como método de evaluación de las propuestas el Método Binario, es decir, la evaluación se regirá bajo los preceptos de “CUMPLE” ó “NO CUMPLE” los requisitos establecidos en la presente convocatoria.
El Instituto podrá verificar la documentación presentada por los licitantes mediante una visita técnico-administrativa a las instalaciones del licitante, y este dará todas las facilidades al personal que designe el Instituto. De ser necesario, el Instituto podrá solicitar aclaraciones a los licitantes sobre la documentación presentada, sin contravenir la presente convocatoria. 
IV.2.-
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ECONÓMICA.
Se establece como método de evaluación de las propuestas el Método Binario, es decir, la evaluación se regirá bajo los preceptos de “CUMPLE” ó “NO CUMPLE” los requisitos establecidos en la presente convocatoria.
Si resultara que dos o más proposiciones son solventes y por tanto, satisfacen la totalidad de los requerimientos del Instituto, el contrato se adjudicará al licitante que presente la proposición cuyo precio sea el más bajo, siempre y cuando éste resulte conveniente.
Para la evaluación de los precios ofertados se podrá tomar en consideración la determinación de los precios no aceptables ó precios convenientes, según lo establecido el artículo 2 fracciones XI y XIX respectivamente de la LAASSP.
En el caso de errores u omisiones aritméticos en la oferta económica, solo habrá lugar a su rectificación por parte de la convocante, cuando la corrección no implique la modificación de precios unitarios, éstos serán rectificados de la siguiente manera: si existiere una discrepancia entre el precio unitario y el precio total que resulte de multiplicar el precio unitario por las cantidades correspondientes, prevalecerá el precio  unitario y el precio total será corregido. Si existiere una discrepancia entre las cantidades escritas con letra y con número, prevalecerá la cantidad con letra.
IV.3.-
CAUSALES DE DESECHAMIENTO.
SERÁN CAUSALES DE DESECHAMIENTO LAS SIGUIENTES:

1.         El incumplimiento de alguno(s) de los requisitos establecidos en la convocatoria a la Invitación a Cuando Menos Tres Personas.
2. Que los documentos presenten tachaduras, enmendaduras o se encuentren alterados en su texto, especificaciones, precios, etc.
3. No manifestar “bajo protesta de decir verdad” en los documentos donde sea solicitado.
4. Si durante el procedimiento el licitante es inhabilitado por la Secretaría de la Función Pública, este proceso comprende desde la fecha de publicación de la convocatoria hasta la emisión del fallo o, en su caso, con la cancelación del procedimiento.
5. Que el licitante se encuentre en alguno de los supuestos de los artículos 50 y 60 antepenúltimo párrafo de la LAASSP.
6. Cuando se compruebe que algún licitante ha acordado con otro u otros elevar el costo de los servicios, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás licitantes.
7. Si se encuentra algún elemento que indique que el licitante tuvo acceso a información sobre la Invitación a cuando menos tres personas Electrónica Nacional, que lo pueda poner en ventaja sobre los otros licitantes, aún en el supuesto de que sea el único participante.

8. Cuando se compruebe que proporcionaron información o documentación falsa y/o alterada.
9. Si al licitante se le ha rescindido por incumplimiento un contrato en un periodo anterior a un año, tomando como referencia la fecha de presentación y apertura de proposiciones.
10. Si el licitante se encuentra sujeto a suspensión de pagos o haya sido declarado en estado de quiebra con posterioridad al acto de presentación y apertura de proposiciones.
11. Si el licitante ha cometido ilícitos debidamente comprobados en perjuicio del Instituto.
12. No oferta partida completa.
13. Ofertar en moneda diferente a la solicitada.

14. Que el licitante no acepte una rectificación por parte del Instituto, en caso de error de cálculo que implique discrepancia entre el precio unitario y el importe total de cada partida.

15. Cuando la información presentada cause confusión o cree una situación de incertidumbre o inconsistencia, respecto del cumplimiento de los servicios o presente contradicción entre los diversos documentos de la oferta técnica y/o económica, la propuesta será considerada insolvente en su conjunto y será desechada.

16. La falta total de los folios en la proposición presentada.

17. Cualquier otra violación a la Ley y demás disposiciones reglamentarias aplicables, y a lo establecido en el cuerpo de esta convocatoria y sus anexos.
LA RELACIÓN DE CAUSAS DE DESECHAMIENTO DESCRITA NO ES LIMITATIVA.
Quedan comprendidos entre los requisitos cuyo incumplimiento por sí mismos no afecten la solvencia de la propuesta los siguientes: Proponer un plazo de entrega menor al solicitado en cuyo caso prevalecerá el estipulado en la convocatoria de Invitación a Cuando Menos Tres Personas Electrónica Nacional; omitir aspectos que puedan ser cubiertos con información contenida en la propia propuesta técnica o económica;  no observar los formatos establecidos si se proporciona de manera clara la información requerida, y  no observar requisitos que carezcan de fundamento legal o cualquier otro que no tenga por objeto determinar objetivamente la solvencia de la propuesta presentada. En ningún caso podrán suplirse las deficiencias sustanciales de las propuestas presentadas.
V.-
CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.
Una vez realizada la evaluación de las proposiciones el contrato se adjudicará al participante cuya propuesta resulte solvente porque reúne, conforme a los criterios de adjudicación establecidos en esta convocatoria, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la convocante y por lo tanto garantiza el cumplimiento de las obligaciones respectivas y en su caso:

a) 
La proposición técnicamente solvente hubiera ofertado el precio más bajo, siempre y cuando éste resulte conveniente. Los precios ofertados que se encuentren por debajo del precio conveniente, podrán ser desechados por el Instituto.
b) 
En caso de existir igualdad de condiciones, si derivado de la evaluación de las proposiciones se obtuviera un empate entre dos o más proveedores en una misma o más partidas, de conformidad con el criterio de desempate previsto en el párrafo segundo del artículo 36 Bis de la LAASSP, se deberá adjudicar el contrato en primer término a las micro empresas, a continuación se considerará a las pequeñas empresas y en caso de no contarse con alguna de las anteriores, se adjudicará a la que tenga el carácter de mediana empresa, siempre y cuando se presente el documento solicitado en el ANEXO X de esta convocatoria.

De subsistir el empate se adjudicará a favor del participante que resulte ganador del sorteo manual, por insaculación, que en su caso se llevará a cabo en la fecha del fallo, que consistirá en la participación de un boleto por cada propuesta que resulte empatada y depositados en una urna, del que se extraerá en primer lugar el boleto del participante ganador.
VI.-
FIRMA DEL CONTRATO.

De conformidad al Artículo 29 fracción XVI, de la LAASSP, y Artículo 39 fracción II inciso i) de su Reglamento, se presenta un modelo de contrato como ANEXO XIV (INFORMATIVO), en caso de discrepancia prevalecerá lo estipulado en el cuerpo de esta convocatoria.
En el supuesto de que el Instituto, previo a la formalización del Contrato, como resultado de la opinión que emite el SAT, ésta sea en sentido negativo sobre las obligaciones fiscales de la persona física o moral que resultó adjudicada, deberá de abstenerse de formalizar y procederá a remitir a la Secretaría de la Función Pública (SFP) la documentación de los hechos presumiblemente constitutivos de infracción por la falta de la formalización del Contrato y/o Pedido, por causas imputables al participante al que le fue adjudicado.
A los proveedores que hayan resultado con adjudicación y que se encuentren en el supuesto de asignación superior a $300,000.00 y con independencia de que en términos del artículo 37 de la LAASSP con la notificación del fallo por el que se adjudique el Contrato, las obligaciones derivadas de este son exigibles, persistiendo la obligación de las partes de firmarlo en la fecha y términos señalados en el presente. 
De conformidad al ACUERDO por el que se incorpora como un módulo de CompraNet la aplicación denominada Formalización de Instrumentos Jurídicos y se emiten las Disposiciones de carácter general que regulan su funcionamiento. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de septiembre de 2020, así como DECRETO por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, publicado en el diario Oficial de la Federación el día 06 de junio de 2022.
El módulo de "Formalización de Instrumentos Jurídicos" es aquél a través del cual las dependencias y entidades, deberán formalizar de manera electrónica los instrumentos jurídicos que se deriven de los diversos procedimientos de contratación previstos en la LAASSP, así como generar y/o incorporar la documentación que se les requiera de los mismos.
Los servidores públicos, proveedores, contratistas, así como los prestadores de servicios nacionales involucrados en la formalización de un instrumento jurídico, derivado de algún procedimiento de contratación realizado por las dependencias y entidades, utilizarán como medio de identificación electrónica la Firma Electrónica Avanzada (e.firma) que emite el Servicio de Administración Tributaria.
Tratándose de personas físicas o morales extranjeras involucradas en la formalización de un instrumento jurídico derivado de algún procedimiento de contratación, deberán obtener su certificado digital con alguna de las Autoridades Certificadoras de acuerdo a la Ley de Firma Electrónica Avanzada, a efecto de que utilicen el módulo de "Formalización de Instrumentos Jurídicos".
El representante legal del licitante ganador, deberá registrarse en el Módulo de Formalización de Instrumentos jurídicos de CompraNet, disponible en: 
https://www.gob.mx/compranet/documentos/modulo-de-formalizacion-de-instrumentos-juridicos
Para llevar a cabo el registro, es indispensable contar con la e. Firma vigente de la persona moral o física con actividad empresarial a la que se desea registrar, la guía de registro de proveedores está disponible en: 
https://www.gob.mx/compranet/documentos/modulo-de-formalizacion-de-instrumentos-juridicos
El representante legal deberá formalizar el contrato dentro de los quince días naturales posteriores a la fecha en que se dé a conocer el fallo, la formalización se realizará a través del Módulo de Formalización de instrumentos jurídicos de CompraNet. 
En caso de que el participante ganador no formalice el contrato respectivo, dicho contrato no surtirá los efectos legales correspondientes y será sancionado de acuerdo con lo señalado en el artículo 59 segundo párrafo de la LAASSP.
De presentarse la situación anterior el Instituto adjudicará el contrato a la siguiente mejor propuesta dentro del margen del diez por ciento, de conformidad con lo establecido en el artículo 46 de la LAASSP.
El licitante que resulte adjudicado con un Contrato, deberá presentar carta de opinión positiva de cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social emitida por el Instituto Mexicano del Seguro Social, anexando los datos de los empleados (nombre y número de seguridad social) contratados de forma directa o a través de empresa prestadora de servicios de personal, con una vigencia no mayor a 30 (treinta) días naturales previo a la firma del Contrato.
En casos de que no cuente con trabajadores debido a que celebró contrato de prestación de servicios con otra empresa que es la que tiene contratados a los trabajadores (outsourcing), deberá presentar dicho contrato, así como escrito libre en el que manifieste que no se encuentra obligado debido a tal situación y opinión positiva vigente del cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social de la empresa subcontratada emitida por el IMSS.
En caso de que no cuente con trabajadores, deberá presentar escrito libre en el que manifieste que no se encuentra obligado a inscribirse ante el IMSS, por lo que no puede obtener la opinión de cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social.
En caso de que cuente con trabajadores contratados bajo el régimen de honorarios asimilados a salarios, deberá presentar el(los) contrato(s) con los que acredite el régimen de contratación, así como escrito libre en el que manifieste que no se encuentra obligado a inscribirse ante el IMSS debido a tal situación, por lo que no puede obtener la opinión de cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social.
Independientemente del monto adjudicado, el licitante ganador deberá presentar el original o copia certificada y copia simple para su cotejo de los siguientes documentos cuyos datos se aluden en el ANEXO I de esta convocatoria:
1. Acta constitutiva de la empresa.
2. Acta de nacimiento (personas físicas).
3. Registro federal de contribuyentes de la empresa o persona física.
4. Comprobante de domicilio de la empresa o persona física.
5. Poder notarial del representante legal de la empresa.
6. Identificación oficial con fotografía del representante legal de la empresa   o persona física.
7. ANEXO XVII requisitado. (Opcional)
8. Opinión Positiva Vigente del SAT. (El no contar con ella no podrá formalizarse el contrato)
9. Opinión positiva de cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social emitida por el Instituto Mexicano del Seguro Social.
VII.-
ASPECTOS ECONÓMICOS.
VII.1-
Condiciones de pago que se aplicarán.
El comprobante fiscal deberá de emitirse a nombre del “Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán”, R.F.C. INC710101RH7, domicilio fiscal en: Avenida Vasco de Quiroga No. 15, Colonia Belisario Domínguez, Sección XVI, C.P. 14080, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México.
El proveedor, a través de “Portal de Proveedores” del Instituto, deberá ingresar, dentro de los tres primeros días hábiles del mes siguiente a la realización del servicio, los archivos XML y PDF de su comprobante fiscal y entregar en el domicilio fiscal del Instituto una representación impresa en el departamento supervisor del contrato. 
Para ingresar los archivos XML y PDF de su Comprobante Fiscal, deberá ingresar a través de su navegador de internet en la dirección “Portal de Proveedores del Instituto”, introducir su clave de usuario que es su RFC y su contraseña que en su primer ingreso es su Número de Proveedor, seleccionar el número de contrato y el mes de pago (al que corresponda el cobro del servicio del 01 al 22), adjuntar los archivos XML y PD, dar VALIDAR CFDI. En su primer ingreso deberá cambiar su contraseña a través del módulo de ayuda-cambio de contraseña. En caso de existir duda, comunicarse al Departamento de Control Presupuestal extensión 3466. 
Los pagos se efectuarán en moneda nacional en mensualidades vencidas, dentro de los 20 días naturales, posteriores a que hayan sido recibidas las facturas por parte del Departamento de Control Presupuestal, validados en el sistema su comprobante fiscal   por el departamento responsable de supervisar el cumplimiento de contrato.

Los comprobantes fiscales deberán ser emitidos conforme a la información contenida en el contrato que se adjudique, especificando número de contrato, número de proveedor, número de Invitación e indicar el mes correspondiente, así como cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 29 del Código Fiscal de la Federación y demás disposiciones aplicables.
El Instituto efectuará el pago de forma electrónica, reservándose el tipo de medio, de acuerdo a su banca electrónica y a lo establecido por el Banco de México, con el propósito de pagar de forma oportuna conforme a las fechas compromiso estipuladas, eliminando de esta manera el uso del cheque.
Es necesario que los proveedores proporcionen entre otros datos, la Clave Bancaria Estandarizada “CLABE” y su Registro Federal de Contribuyentes; dicho trámite deberá realizarlo el proveedor en el Departamento de Tesorería de la Subdirección de Recursos Financieros del Instituto.
De no cumplir con la presentación de la documentación en tiempo y forma para su pago, esta quedará sujeta a la disponibilidad presupuestal, y en caso de no contar con este, el administrador del contrato informará a “LA EMPRESA PROVEEDORA” que podrá solicitar recibo de donativo deducible de impuestos.
VII.2-
Exigibilidad de pago.
Se establece que la fecha exacta en que se hará exigible la obligación de pago para el Instituto, ocurrirá precisamente al día siguiente hábil a la fecha de vencimiento del plazo indicado en el punto anterior.
VII.3-
Anticipos.
No se otorgarán anticipos.

VII.4-
Precios.

Los precios serán fijos durante la vigencia del contrato y hasta la ejecución total de los servicios.
Sin embargo, cuando con posterioridad a la adjudicación de un contrato se presenten circunstancias económicas de tipo general, se podrá aplicar lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley, de conformidad con las disposiciones que, en su caso, emita la Secretaría de la Función Pública.
VIII.-
DERECHOS Y OBLIGACIONES E IMPUESTOS.
Las partes convienen en que cada una de ellas, cumplirá con el pago de las obligaciones fiscales federales, estatales o municipales, que por ley les corresponda y que se causen con motivo del(os) contrato(s) que se derive(n) de esta Invitación a Cuando Menos Tres Personas y el Licitante aceptará las retenciones que en su caso corresponda efectuar por parte del Instituto.
En caso de violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual, la responsabilidad estará a cargo del licitante o proveedor según sea el caso.

VIII.1-
Impuesto al valor agregado (I.V.A.).
Los precios unitarios e importes totales se cotizarán sin incluir el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) dentro de los mismos, éste se incorporará al momento de emitir el comprobante fiscal.
En caso de que el proveedor sea persona física y el monto de la operación exceda la cantidad de $2,000.00 antes de I.V.A., deberá de realizar la retención correspondiente al 100% del impuesto correspondiente.
IX.
VIGENCIA Y CONDICIONES DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO.
IX.1-
Vigencia del contrato. 
01 de abril al 31 de diciembre de 2024.
IX.2-
Lugar de prestación del servicio.
El servicio se prestará en las áreas que se especifique en el ANEXO XVIII de esta convocatoria.
X.-
GARANTÍAS. (Sólo para el licitante ganador)
El participante ganador deberá garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato que se le adjudique, mediante cheque certificado o fianza de garantía, dentro de los diez días naturales siguientes a la firma del contrato.
En caso de garantizar el cumplimiento mediante una fianza, esta se deberá constituir de acuerdo al texto establecido en el ANEXO XVI, a favor del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, en moneda nacional por un importe del 10% del monto máximo total adjudicado antes del Impuesto al Valor Agregado. Deberá entregar la fianza en la Coordinación de Contratos adscrita a la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, ubicado en la Unidad Administrativa en Avenida Vasco de Quiroga No. 15, Colonia Belisario Domínguez Sección XVI, Alcaldía Tlalpan, C. P. 14080, Ciudad de México., con horario de atención de 9:00 a 14:00.
De no presentar la garantía de cumplimiento en el término señalado por el artículo 48, último párrafo de la LAASSP, la entidad iniciará el procedimiento de rescisión,  informando a la Secretaría de la Función Pública, a través del Órgano Interno de Control especializado de la misma, para los efectos previstos por los artículos 59 y 60 de la Ley en cita.
La póliza respectiva deberá señalar la renuncia expresa a la divisibilidad del monto señalado en dicha póliza.
NOTA: En caso de ampliación al monto o plazo del contrato, el proveedor deberá apegarse a lo establecido en la fracción II y el último párrafo del artículo 103, del Reglamento de la LAASSP.
XI.-
PENAS CONVENCIONALES, DEDUCCIONES Y PRÓRROGAS PARA EL CUMPLIMIENTO 

        DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.
XI.1-
PENAS CONVENCIONALES. (SOLO PARA EL LICITANTE GANADOR)
“EL PROVEEDOR“ conviene en que, si no presta los servicios en las condiciones establecidas en el contrato, pagará a “EL INSTITUTO“ el 1% (uno por ciento) de penalización sobre el monto mensual del presente contrato, por atraso en el cumplimiento de las fechas pactadas de entrega o de la prestación del servicio, las que no excederán del monto de la garantía de cumplimiento del contrato, y serán determinadas en función de los servicios no entregados o prestados oportunamente; por lo tanto las obligaciones contractuales resultan divisibles.
Las penas convencionales se calcularán por día hábil y por servicio antes del I.V.A. por el área usuaria o requirente del servicio.  
El área usuaria o requirente de los servicios notificará a la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales del atraso en el cumplimiento de las fechas pactadas de entrega o de la prestación del servicio, el plazo computable para la aplicación de la pena convencional, será a partir de que haya vencido el plazo de prestación del servicio y/o entrega original y hasta que “EL PROVEEDOR” realice los servicios y/o entregas, o “EL INSTITUTO” comunique la rescisión del contrato.
La Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales informará por escrito a “EL PROVEEDOR” el cálculo de la pena correspondiente, indicando el número de días de atraso, así como la base para su cálculo y el monto de la pena a que se hizo acreedor, debiendo “EL PROVEEDOR” realizar nota de crédito por concepto de penas convencionales, lo anterior para dar cumplimiento a oficio circular 700.2022.0003 de la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, relativos a las condiciones, términos y procedimiento para la aplicación de penas convencionales por el atraso en la entrega de los bienes, arrendamientos o servicios por causas imputables a los proveedores.
“EL PROVEEDOR” cuenta con un término de 3 días hábiles contados a partir de la notificación para efectuar las aclaraciones correspondientes anexando copia de la documentación que acredite fehacientemente que dicha pena convencional es improcedente, en caso contrario, se entenderá que no existe objeción alguna, por lo que dará efecto la penalización correspondiente; por lo cual deberá entregar nota de crédito por el importe indicado a nombre del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán en archivos XML y PDF, turnándolos    al    Departamento    de    Control    Presupuestal    o    enviándolos    a    los    correos:  yadira.hernandezr@incmnsz.mx y vicente.estradas@incmnsz.mx
En el supuesto de que el cálculo de la penalización contenga centavos, el monto se ajustará a pesos, de tal suerte que las que contengan cantidades que incluyan de 1 hasta 50 centavos, el importe de la penalización se ajustará a pesos a la unidad inmediata anterior y las que contengan de 51 a 99 centavos, el importe de la penalización se ajustará a pesos a la unidad inmediata superior.
El pago de los servicios quedará condicionado proporcionalmente al pago que “EL PROVEEDOR” deba efectuar por concepto de penas convencionales por atraso, en el entendido de que en el supuesto de que sea rescindido el contrato, no procederá el cobro de dichas penas ni la contabilización de las mismas al hacer efectiva la garantía de cumplimiento.
Además de la procedencia de la pérdida de las garantías en favor de “EL INSTITUTO” podrán ser aplicables las distintas sanciones que establecen las disposiciones legales vigentes en la materia.
Aquellas obligaciones que no tengan establecido en el contrato que se adjudique plazo determinado de cumplimiento, no serán objeto de penalización alguna, pero su incumplimiento parcial o deficiente dará lugar a que “EL INSTITUTO” deduzca su costo del importe correspondiente.
XI.2-
DEDUCCIONES. (SÓLO PARA EL LICITANTE GANADOR)
Aquellas obligaciones que no tengan establecido en el contrato plazo determinado de cumplimiento no serán objeto de penalización alguna, pero su cumplimiento parcial o deficiente dará lugar a que “EL INSTITUTO” deduzca su costo del importe correspondiente, lo anterior sin perjuicio de lo establecido en la cláusula denominada “RESCISIÓN ADMINISTRATIVA”.
Se calcularán las deducciones por servicio al cierre del mes de ocurrencia en función de los bienes o servicios prestados de manera parcial o deficiente, y su aplicación será el 1% (uno por ciento) sobre el monto mensual del presente contrato mediante nota de crédito o en la factura que “EL PROVEEDOR” presente para su cobro, inmediatamente  después de que el área requirente tenga cuantificada la deducción correspondiente, debiéndose actualizar la deducción hasta la fecha en que “EL PROVEEDOR” materialmente cumpla con la obligación a juicio de “EL INSTITUTO”, o éste comunique la rescisión del contrato, la deducción no podrá ser mayor al monto de la fianza de cumplimiento.
Una vez calculada la deducción por parte del área usuaria o requirente del servicio, la remitirá a la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, y esta notificará a “EL PROVEEDOR” de la deducción impuesta indicando la base para su cálculo y la cantidad a descontar y le dará tres días hábiles para que pague o para que demuestre con documentos probatorios que dicha deducción es improcedente, terminado el plazo se resolverá considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer, en caso de procedencia de la penalización la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales enviará un oficio a la Sección de Cuentas por Pagar para que se haga la deducción de pagos pendientes que “EL INSTITUTO“ tenga con “EL PROVEEDOR” de que se trate. 
XI.3
PRÓRROGAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES. (SÓLO PARA EL LICITANTE GANADOR)
De conformidad con el Artículo 45, Fracción XV, de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público, “EL INSTITUTO” a través del Titular de la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, podrá otorgar prórrogas a “EL PROVEEDOR” para el cumplimiento de las obligaciones contractuales que de conformidad con el presente contrato tiene a su cargo, en los siguientes casos: 
a) Prórroga de tiempo a solicitud o petición de “EL PROVEEDOR”: sin penalización: por caso fortuito o de fuerza mayor. Dicha prórroga no generará penalización alguna, siempre que sea solicitado por escrito, debidamente fundado y motivado, inmediatamente al vencimiento de la fecha pactada la prestación del servicio.  

b) Prórroga de tiempo a solicitud o petición de “EL PROVEEDOR”: por causas imputables a éste. Dicha prórroga deberá ser solicitada por “EL PROVEEDOR” mediante escrito fundado y motivado, con cinco días naturales previos a la fecha pactada para la prestación del servicio, bajo el entendido de que generará el cobro de penas convencionales correspondientes. ANTES DE QUE SE CUMPLA EL TERMINO EL INSTITUTO DARA SU RESPUESTA FAVORABLE O NO FAVORABLE. 
c) Prórroga de tiempo a solicitud o petición de “EL INSTITUTO”: por caso fortuito o de fuerza mayor o alguna otra causa que le impida recibir el servicio objeto del presente contrato. Para tal efecto, con al menos un día natural de anticipación, el 
Área Usuaria o Requirente deberá de notificar mediante oficio fundado y motivado a la Subdirección de Recursos Materiales de la prórroga solicitada.
XII.- DECLARAR DESIERTA UNA INVITACIÓN O PARTE DE ELLA.
El Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, procederá a declarar desierta una Invitación a Cuando Menos Tres Personas o parte de ella, en los siguientes casos:
a) Cuando ningún proveedor se hubiere presentado para participar en el acto de presentación y apertura de proposiciones.

b) Cuando en el acto de presentación y apertura de proposiciones no se cuente como mínimo con tres proposiciones susceptibles de analizarse técnicamente la convocante podrá declarar desierta la Invitación a Cuando Menos Tres Personas.

c) Cuando la totalidad de las proposiciones presentadas no cubran los requisitos solicitados en la convocatoria a la Invitación a Cuando Menos Tres Personas.

d) Los precios de todas las partidas no sean aceptables o convenientes si así lo considera el Instituto en este último caso.

XIII.
SUSPENDER TEMPORALMENTE O CANCELAR LA INVITACIÓN.
El Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, procederá a cancelar una Invitación a Cuando Menos Tres Personas o parte de ella, en los siguientes casos:
a) Por casos fortuitos o de fuerza mayor.
b) Cuando existan circunstancias, debidamente justificadas, que provoquen la extinción de la necesidad para adquirir los bienes y de continuarse con el procedimiento de contratación se pudiera ocasionar un daño o perjuicio a la propia Entidad.

c) Por causas de interés general o por orden escrita debidamente fundada y motivada de la autoridad competente.
XIV.-
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS.

XIV.1-
NO NEGOCIACION DE LA CONVOCATORIA Y PROPOSICIONES. 
Ninguno de los requisitos, condiciones y requerimientos contenidos en esta convocatoria de Invitación a Cuando Menos Tres Personas, así como en las proposiciones presentadas por los participantes podrán ser negociadas.
Las áreas usuarias no están facultadas para solicitar o llevar a cabo negociaciones con el proveedor, que modifiquen la descripción de los servicios adjudicados, especificaciones técnicas por cumplir, plazos o modalidades de entrega establecidos en esta convocatoria y en los contratos que se deriven.
XIV.2-
RESPONSABILIDAD CIVIL. (SÓLO PARA EL LICITANTE GANADOR)
“EL LICITANTE GANADOR” será responsable de los daños y perjuicios que se causen a “EL INSTITUTO” y/o a terceros, con motivo de la prestación de los servicios objeto de la presente convocatoria, ello conforme a los términos señalados en la misma y en la legislación civil aplicable, cuando resulten de:

a) Incumplimiento a los términos y condiciones establecidas en el Contrato adjudicado y sus Anexos.

b) Inobservancia a las recomendaciones por escrito que “EL INSTITUTO” le haya dado.

c) Actos con dolo, mala fe o negligencia.

d) El uso de mecanismos, instrumentos, aparatos o substancias peligrosas por sí mismos, por la velocidad que desarrollen, por su naturaleza explosiva o inflamable, aunque no obre ilícitamente.
e) En general por actos u omisiones imputables al “LICITANTE GANADOR”.
XIV.3-
MODIFICACIONES A LOS CONTRATOS. (SÓLO PARA EL LICITANTE GANADOR)
El Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, podrá acordar el incremento del monto del contrato o de la cantidad de bienes, arrendamientos o servicios solicitados mediante modificaciones a sus contratos vigentes, siempre que las modificaciones no rebasen, en conjunto, el veinte por ciento del monto o cantidad de los conceptos o volúmenes establecidos originalmente en los mismos y el precio de los bienes, arrendamientos o servicios sea igual al pactado originalmente, de conformidad con el artículo 52 de la LAASSP. O bien aplicar una cancelación de los servicios originalmente pactados no mayor al 10% (diez por ciento).
XI.4-
RESCISIÓN DE CONTRATOS. (SÓLO PARA EL LICITANTE GANADOR)
Procederá la rescisión de los contratos en caso de incumplimiento de las obligaciones contraídas a cargo del proveedor. Para tal efecto se aplicará el procedimiento previsto en el artículo 54 de la LAASSP ó 98 último párrafo de su Reglamento.
XIV.4.1- CAUSALES DE RESCISIÓN DE CONTRATOS (Sólo para el licitante ganador)

a) Si “EL LICITANTE GANADOR” no ejecuta los servicios en los términos previstos en el presente contrato, siendo a su cargo los daños y perjuicios que pueda sufrir “EL INSTITUTO” por la inejecución de los servicios contratados;

b) Si “EL LICITANTE GANADOR” no cubre con personal suficiente y capacitado el servicio contratado;

c) Si “EL LICITANTE GANADOR” suspende injustificadamente la ejecución de los servicios y/o por incompetencia de su personal para otorgar servicio;

d) Si “EL LICITANTE GANADOR” desatiende las recomendaciones hechas por “EL INSTITUTO” en el ejercicio de sus funciones;

e) Si “EL LICITANTE GANADOR” no da las facilidades necesarias a los supervisores que al efecto designe “EL INSTITUTO” para el ejercicio de su función.

f) Si “EL LICITANTE GANADOR” se niega a repetir o completar los trabajos que “EL INSTITUTO” no acepte por deficientes;

g) Si “EL LICITANTE GANADOR” cede o subcontrata la totalidad o parte de los servicios contratados;
h) Si “EL LICITANTE GANADOR” es declarado por autoridad competente en estado de quiebra o suspensión de pagos,

i) Si “EL LICITANTE GANADOR” incumple cualquiera de las cláusulas estipuladas en este contrato,

j) Si “EL LICITANTE GANADOR” con motivo de la prestación del servicio ocasiona daños y perjuicios al INSTITUTO.

XIV.5-
TERMINACIÓN ANTICIPADA. (SÓLO PARA EL LICITANTE GANADOR)
Se podrán dar por terminados anticipadamente los contratos cuando concurran razones de interés general, o bien, cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir los bienes originalmente contratados o se determine la nulidad de los actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolución de una inconformidad o intervención de oficio emitida por la Secretaría de la Función Pública, de conformidad a lo establecido en el artículo 54 Bis de la LAASSP.
La terminación anticipada también podrá actualizarse por parte de “EL INSTITUTO” cuando la Secretaria de Hacienda y Crédito Público ordene que la contratación del servicio objeto del contrato se consolide y sea ella quien lleve a cabo la misma, o bien, cuando así lo determine la Secretaría de Salud y/o la Comisión Coordinadora de los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad (CCINSHAE).
XIV.6-
CESIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES. (SÓLO PARA EL LICITANTE GANADOR)
Los derechos y obligaciones que se deriven de los contratos no podrán ser transferidos por el proveedor en favor de cualquier otra persona física o moral, con excepción de los derechos de cobro, en términos de lo establecido en el último párrafo del artículo 46 de la LAASSP.
XIV.7-
DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES. 
Quienes infrinjan las disposiciones contenidas en la LAASSP, serán sancionados por la Secretaría de la Función Pública, de acuerdo a lo señalado en los artículos 59 y 60 de dicha Ley y 109 de su Reglamento.
XIV.8-
INCONFORMIDADES.  
Los participantes podrán presentar inconformidad por escrito directamente a través de las oficinas de la Secretaría de la Función Pública, a través de CompraNet ó ante cualquiera de los Órganos Internos Especializados de la misma, conforme a lo indicado en el Título Sexto, Capítulo Primero de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
El domicilio de la Secretaría de la Función Pública es Av. Insurgentes Sur No. 1735 Col. Guadalupe Inn, Alcaldía Álvaro Obregón, C.P. 01020 Ciudad de México.
También se podrán presentar a través de la página CompraNet: compranet.hacienda.gob.mx.
XIV.9-
CONTROVERSIAS. 
Las controversias que se susciten con motivo de la interpretación o aplicación de la LAASSP o de los contratos celebrados con base en ella, serán resueltas por los Tribunales Federales de los Estados Unidos Mexicanos, ubicados en la Ciudad de México.
XIV.10   OTRAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS. 
Las demás disposiciones Administrativas expedidas en esta materia, se seguirán aplicando en todo lo que no se opongan a la LAASSP.
XIV.11. ENCUESTA DE TRANSPARENCIA. (OPCIONAL)
Será entregada en la Coordinación de Contratos adscrita a la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán ubicado en la Unidad Administrativa planta baja, en la Avenida Vasco de Quiroga No. 15 Colonia Sección XVI, Alcaldía Tlalpan, C. P. 14080, Ciudad de México, tal y como se indica en el ANEXO XVII de esta convocatoria de Invitación a Cuando Menos Tres Personas.
XV.- INFORMACIÓN ADICIONAL.
XV.1.- CADENAS PRODUCTIVAS.
Con motivo del Programa de Cadenas Productivas de Nacional Financiera “NAFIN” por medio de la cual pueden recibir de forma anticipada los pagos derivados de las adquisiciones y servicios proporcionados al Instituto Nacional de Ciencias Médicas Salvador Zubirán, nos permitimos mencionar algunos de los beneficios que obtendrán si se adhieren a dicho programa.
Beneficios: 

· Certeza en sus flujos de operación, al descontar sus documentos por cobrar.

· Reducir su apalancamiento financiero y mejorar su flujo.
· Reducir costos de crédito y cobranza.

· Planear los gastos e inversiones del ciclo productivo de su empresa.

· Control sobre sus cuentas por cobrar.

· Elegir el banco de su preferencia para recibir el pago de las cuentas por pagar de las cuales   otorgó en factoraje ó descuento electrónico.

· Sistema electrónico, versátil y seguro NAFIN, etc.
Requisitos: 

· Afiliarse a la Cadena Productiva del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán de Nafinsa.
· Entregar a Nafinsa la documentación requerida.

Para mayor información los pueden consultar en la página de NAFIN. www.info@nafin.gob.mx 
	XV.2.-
	REGISTRO ÚNICO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS.



Se hace una cordial invitación para que se inscriban en el Registro Único de Proveedores y Contratistas (RUPC), con la finalidad de que puedan participar en los procesos que de manera electrónica se publiquen, tanto en el Instituto como en el Gobierno Federal.
Para mayor información consultar en la página de la Secretaría de la Función Pública: www.compranet.gob.mx.
XV.3.- ACUERDO POR EL QUE SE EXPIDE EL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN MATERIA DE CONTRATACIONES PÚBLICAS, OTORGAMIENTO Y PRÓRROGA DE LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONES Y CONCESIONES.
El Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán informa a los particulares que los servidores públicos en el contacto con particulares deben observar el  Protocolo de Actuación en Materia de Contrataciones Públicas, Otorgamiento y Prórroga de Licencias, Permisos, Autorizaciones y Concesiones (publicado en el Diario Oficial de Federación el 20 de agosto de 2015 y con última reforma de 28 de febrero de 2017) y que éste puede ser consultado en la sección de Ventanilla Nacional de la Secretaría de la Función Pública, a través de la liga www.gob.mx/sfp.
A fin de promover las mejores prácticas en materia de combate a la corrupción y prevención de conflictos de interés, en las contrataciones públicas,  las reuniones, visitas y actos públicos serán video grabados, cuando el monto de las contrataciones rebase el equivalente a cinco millones de unidades de medida y actualización; así mismo dicha información podrá ponerse a disposición de las autoridades encargadas de verificar la legalidad de dichos procedimientos y podrá ser utilizada como elemento de prueba. 
Los datos personales que se recaben con motivo del contacto con particulares serán protegidos y tratados conforme a las disposiciones jurídicas aplicables, asimismo, los licitantes tienen derecho a presentar queja o denuncia por el incumplimiento de obligaciones que adviertan en el contacto con los servidores públicos ante cualquiera de los Órganos Internos de Control Especializados de la Secretaria de la Función Pública, o bien, a través del Sistema Integral de Denuncias Ciudadanas_(SIDEC).
ANEXO I
INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN SALVADOR ZUBIRÁN

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRONICA No. IA-12-NCG-012NCG001-N-34-2024
ACREDITAMIENTO DE LA PERSONALIDAD JURÍDICA.
__________( nombre )________, manifiesto BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE MI RESPRESENTADA ES DE NACIONALIDAD MEXICANA, que los datos aquí asentados, son ciertos y han sido debidamente verificados, así como que cuento con facultades suficientes para comprometerme a través de mi propuesta en la presente Invitación a Cuando Menos Tres Personas Electrónica Nacional, a nombre y representación de: ___(persona física o moral)___. Además, me comprometo a que en caso de que mi representada resulte adjudicada en la presente Invitación a Cuando Menos Tres Personas Electrónica Nacional, notificaré cualquier modificación de los datos asentados en este documento a la Subdirección de Servicios Materiales y Servicios Generales del Instituto.

No. y nombre de la Invitación a Cuando Menos Tres Personas Electrónica Nacional:
	Registro Federal de Contribuyentes:
	

	Domicilio:

Calle y Número:
	

	Colonia:
	Delegación o Municipio:

	Código Postal:
	Entidad Federativa:

	Teléfonos:
	Fax: 

	Correo electrónico: 
	

	No. de la escritura pública en la que consta su acta constitutiva:
	Fecha:

	Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se dio fe de la misma:
	

	Relación de accionistas:

Apellido Paterno:
	Apellido Materno:
	Nombre( s )

	Descripción del objeto social: transcribir en forma completa el objeto social tal como aparece en su acta constitutiva (personas morales) ó actividad preponderante (tratándose de personas físicas)

	Reformas al acta constitutiva:
	

	


	Nombre del apoderado o representante:

	Datos del documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades:

	Escritura pública número:



Fecha:

	Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se otorgó:

	


ATENTAMENTE

__________________________________________________

Nombre, Cargo y Firma del Representante

Legal del Participante
 (Lugar y fecha)

Protesto lo necesario.


ANEXO II
INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN SALVADOR ZUBIRÁN

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRONICA No. IA-12-NCG-012NCG001-N-34-2024
DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO DEL LICITANTE.
PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE.

________, a _____ de ___________________ del 20___.

INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN SALVADOR ZUBIRÁN

P R E S E N T E
El (la) C. __________ (NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL) __________, en su carácter de representante legal de la empresa _____ (NOMBRE DEL LICITANTE) _________, personalidad que acredita mediante la escritura pública No. __ (NUMERO DE INSTRUMENTO) _______, de fecha __ (DÍA) __ de ___ (MES) ___ de __ (AÑO) ___, protocolizada por el Notario Público/Corredor Público _________ (NOMBRE DE LA PERSONA QUE EMITE EL INSTRUMENTO) _________ Titular de la Notaría No. __ (NÚMERO DE NOTARIA/CORREDURÍA) ______ de _____ (UBICACIÓN DE NOTARIA/CORREDURÍA) ______, autorizó expresamente al INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN SALVADOR ZUBIRÁN, que mediante las áreas correspondientes realice toda clase de notificaciones a mi representada a través de medios de comunicación electrónica respecto de INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRONICA No. IA-12-NCG-012NCG001-N-34-2024, para la contratación del ______________, específicamente a los correos electrónicos _________________ y ___________.
Lo anterior, se realiza de conformidad con el artículo 35, fracción II de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, de manera supletoria al artículo 11 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

ATENTAMENTE
_____________________________________
 (Nombre y firma del representante legal/persona facultada)

Representante legal de __________ (NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA) ______
Nota: En caso de que el LICITANTE sea persona física, adecuar el formato.

ANEXO III
INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN SALVADOR ZUBIRÁN

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRONICA No. IA-12-NCG-012NCG001-N-34-2024
DECLARACIÓN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE NO SE ENCUENTRA EN LOS SUPUESTOS DE LOS ARTÍCULOS 50 Y 60 ANTEPENÚLTIMO PÁRRAFO DE LA LAASSP.
Ciudad de México a                                                de         .

INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN SALVADOR ZUBIRÁN

P R E S E N T E

En mi carácter de                                                                                                            de la Empresa

(Apoderado legal, Representante legal, etc.)

                                                                                                                                                             . 

(Nombre o Razón Social de la Empresa)
Me permito manifestar lo siguiente:

(Persona moral) Me permito manifestarle bajo protesta de decir verdad, que conozco el contenido de los artículos, 50 y 60 antepenúltimo párrafo de la Ley de la materia, así como sus alcances legales y que la empresa que represento, sus accionistas y funcionarios, no se encuentran en ninguno de los supuestos que se establecen en estos preceptos.

(Persona física) Me permito manifestarle bajo protesta de decir verdad, que conozco el contenido de los artículos, 50 y 60 antepenúltimo párrafo de la Ley de la materia, así como sus alcances legales y que no me encuentro en ninguno de los supuestos que se establecen en estos preceptos.
ATENTAMENTE

__________________________________________________

Nombre, Cargo y Firma del Representante

Legal del Participante
ANEXO IV
INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN SALVADOR ZUBIRÁN

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRONICA No. IA-12-NCG-012NCG001-N-34-2024
DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD.
Ciudad de México a                                     de ________
INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN SALVADOR ZUBIRÁN

P R E S E N T E

En cumplimiento a lo ordenado por el artículo 29 fracción IX de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, fracción VI, inciso f) y penúltimo párrafo del 39 de su Reglamento; y para efectos de presentar proposición y en su caso poder celebrar el contrato respectivo con este Instituto en relación a la INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRONICA No. IA-12-NCG-012NCG001-N-34-2024.
· Me permito manifestar BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que la empresa que represento se abstendrá por si misma o a través de interpósita persona, de adoptar conductas para que los servidores públicos, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que le otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes; asimismo que dicha empresa por sí misma o por interpósita persona, se abstendrá de llevar a cabo cualquier acto que implique trasgresión a las disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento; así como a lo dispuesto en general por la Ley Federal de Competencia Económica.
(EN CASO DE SER PERSONA FÍSICA, DEBERÁ SUSTITUIR EL PÁRRAFO ANTERIOR POR LO SIGUIENTE: “Me permito manifestar BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que me abstendré por sí mismo o a través de interpósita persona, de adoptar conductas que induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que le otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes; asimismo me abstendré por sí mismo o por interpósita persona, de llevar a cabo cualquier acto que implique trasgresión a las disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento; así como a lo dispuesto en general por la Ley Federal de Competencia Económica.”) EN CASO DE NO SER PERSONA FÍSICA PODRÁ ELIMINAR ESTE PÁRRAFO.
ATENTAMENTE
______________________________

 (Nombre y firma del representante legal /persona facultada)
 (NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA) 
Nota: En caso de que el LICITANTE sea persona física, adecuar el formato
ANEXO V
INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN SALVADOR ZUBIRÁN

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRONICA No. IA-12-NCG-012NCG001-N-34-2024
ESCRITO DE DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES DEL LICITANTE.
(PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE)
Ciudad de México a                                                 de ________
INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN SALVADOR ZUBIRÁN

P R E S E N T E

El (la) C. __________ (NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL) __________, en su carácter de representante legal de la empresa _____ (NOMBRE DEL LICITANTE) _________, personalidad que acredita mediante la escritura pública No. __ (NUMERO DE INSTRUMENTO) _______, de fecha __ (DÍA) __ de ___ (MES) ___ de __ (AÑO) ___, protocolizada por el Notario Público/Corredor Público _________ (NOMBRE DE LA PERSONA QUE EMITE EL INSTRUMENTO) _________ Titular de la Notaría No. __ (NÚMERO DE NOTARIA/CORREDURÍA) ______ de _____ (UBICACIÓN DE NOTARIA/CORREDURÍA) ______, autorizó expresamente al INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN SALVADOR ZUBIRÁN ubicados en calle ______, número ______,colonia _______ código postal ______, municipio _____, estado_______ respecto de la INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRONICA No. IA-12-NCG-012NCG001-N-34-2024 para la contratación del _________________. 

En consecuencia, manifiesto que el (los) domicilio(s) señalado(s) es (son) el lugar donde recibiré toda clase de notificaciones que resulten del contrato y convenios que celebren, los cambios o modificaciones que se realicen en cualquier momento a los datos o documentos contenidos en el presente documento y durante la vigencia del contrato que, en su caso, sea suscrito, deberán ser comunicados, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que se generen.

 Adicionalmente acepto que las notificaciones se realizarán de acuerdo a las establecidas en los artículos 35 y 36 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

ATENTAMENTE
________________________

 (Nombre y firma del representante legal/persona facultada)

 (NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA) 
Nota: En caso de que el LICITANTE sea persona física, adecuar el formato.
ANEXO VI
INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN SALVADOR ZUBIRÁN

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRONICA

 No. IA-12-NCG-012NCG001-N-34-2024
MANIFESTACIÓN DE NACIONALIDAD MÉXICANA DEL LICITANTE.
Ciudad de México a_______ de ______________ de____________ 

INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN SALVADOR ZUBIRÁN

P R E S E N T E

Me refiero al procedimiento _______(3)___________ No. __(4)____ en el que mi representada, la empresa _______________(5)___________________, manifiesto “bajo protesta de decir verdad”, que mi representada es una persona moral de nacionalidad mexicana.

ATENTAMENTE

__________________________________________________

Nombre, Cargo y Firma del Representante

Legal del Participante
ANEXO VII
INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN SALVADOR ZUBIRÁN

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRONICA No. IA-12-NCG-012NCG001-N-34-2024
DECLARACIÓN DE PERSONAS FÍSICAS O MORALES NO INHABILITADAS.
Ciudad de México a                                                 de ______
INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN SALVADOR ZUBIRÁN

P R E S E N T E

(Nombre del representante legal) bajo protesta de decir verdad, en mi carácter de Representante legal de la empresa: ___(nombre de la empresa)_____, manifiesto que mi representada no se encuentra inhabilitada por resolución de la Secretaría de la Función Pública en términos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y que por nuestro conducto, no participan en los procedimientos de contratación establecidos en dicha la Ley, personas morales que se encuentren inhabilitados, con el propósito de evadir los efectos de la inhabilitación, a los actos relativos a la INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRONICA No. IA-12-NCG-012NCG001-N-34-2024, tomando en consideración, entre otros, los supuestos siguientes:
a) Personas morales en cuyo capital social participen personas físicas o morales inhabilitadas en términos del primer párrafo del artículo 60 de la LAASSP.
b) Personas morales que en su capital social participen personas morales en cuyo capital social, a su vez, participen personas físicas o morales que se encuentren inhabilitadas en términos del primer párrafo del artículo 60 de la LAASSP.
c) Personas físicas que participen en el capital social de personas morales que se encuentren inhabilitada.
La participación social deberá tomarse en cuenta al momento de la infracción que hubiere motivado la inhabilitación.
ATENTAMENTE
__________________________________________________

Nombre, Cargo y Firma del Representante

Legal del Participante

ANEXO VIII
INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN SALVADOR ZUBIRÁN.
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRONICA No. IA-12-NCG-012NCG001-N-34-2024
DECLARACIÓN DE NO SUBROGAR LOS SERVICIOS.
Ciudad de México a_______ de ______________ de ____________ 

INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN SALVADOR ZUBIRÁN

P R E S E N T E

Me refiero al procedimiento de INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL No. IA-12-NCG-012NCG001-N-34-2024, en el que mi representada, la empresa _____________________________________ participa a través de la propuesta.
Sobre el particular, manifiesto “bajo protesta de decir verdad” que por mí mismo o a través de interpósita persona, NO SUBROGAREMOS LOS SERVICIOS, ya que contamos con la infraestructura necesaria, personal capacitado en el ramo, procedimientos, técnicas y equipos adecuados para el tipo de servicio solicitado, a fin de garantizar que los servicios objeto de esta Invitación a Cuando Menos Tres Personas Electrónica Nacional sean proporcionados con la calidad, oportunidad y eficiencia requerida, comprometiéndose a desarrollarlo a entera satisfacción de acuerdo con la normatividad vigente en la materia.
ATENTAMENTE

__________________________________________________

Nombre, Cargo y Firma del Representante

Legal del Participante
ANEXO IX
INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN SALVADOR ZUBIRÁN

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRONICA No. IA-12-NCG-012NCG001-N-34-2024
MANIFIESTO DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL O RESERVADA.
Ciudad de México. a_______ de ______________ de____________ 

INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN SALVADOR ZUBIRÁN

P R E S E N T E

Me refiero al procedimiento de la INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRONICA No. IA-12-NCG-012NCG001-N-34-2024, en el que mi representada, la empresa _____________________________________ participa a través de la propuesta.
Sobre el particular, manifiesto que en términos de los artículos 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas D.O.F. (29/07/2016), así como la Ley General de Protección de Datos Personales  en Posesión de Sujetos Obligados  y demás disposiciones aplicables. y demás disposiciones aplicables, manifiesto que las siguientes secciones o documentos contienen información confidencial, misma que deberá ser clasificada y protegida con tal carácter, de conformidad con las siguientes disposiciones normativas:

	
	MARQUE CON UNA X
	

	DOCUMENTOS O SECCIONES QUE LA CONTENGAN
	CONFIDENCIAL
	RESERVADA
	FUNDAMENTO LEGAL

	
	
	
	


ATENTAMENTE
__________________________________________________

Nombre, Cargo y Firma del Representante

Legal del Participante

ANEXO X
INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN SALVADOR ZUBIRÁN

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRONICA No. IA-12-NCG-012NCG001-N-34-2024
MANIFIESTO DE MIPYMES O COPIA DEL DOCUMENTO EXPEDIDO POR AUTORIDAD COMPETENTE.
FORMATO PARA LA MANIFESTACION QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS PARTICIPANTES DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LOS LINEAMIENTOS PARA FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LAS MICROS, PEQUEÑA Y MEDIANAS EMPRESAS EN LOS PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIÓN Y ARRENDAMIENTOS DE BIENES MUEBLES, ASÍ COMO LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS QUE REALICEN LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL. 
Ciudad de México. A _______ de ______________ de_________ (1)

INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN SALVADOR ZUBIRÁN

P R E S E N T E

Me refiero al procedimiento de la INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRONICA No. IA-12-NCG-012NCG001-N-34-2024, en el que mi representada, la empresa _________________________________ (2) participa a través de la propuesta.

Sobre el particular y en los términos de lo previsto por los “Lineamientos para fomentar la participación de las micro, pequeñas y medianas empresas, en los procedimientos de adquisición y arrendamiento de bienes muebles, así como la contratación de servicios que realicen las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal”, declaro bajo protesta de decir verdad, que mi representada pertenece al sector _________ (3), cuenta con _____ (4) empleados de planta registrados ante el IMSS y con ____ (5) personas subcontratadas y que el monto de las ventas anuales de mi representada es de ______ (6) obtenido en el ejercicio fiscal correspondiente a la última declaración anual de impuestos federales. Considerando lo anterior, mi representada se encuentra en el rango de una empresa _______________ (7) atendiendo a lo siguiente:   

Para cumplir lo anterior, se presenta la estratificación de conformidad a lo establecido en el artículo 3 fracción III, de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 30 de diciembre de 2002 y su última reforma el 13 de agosto del año 2019.
[image: image2.png]Estratificacion por Numero de Trabajadores
SectorTamano Industria Comercio Servicios
Micro 0-10 0-10 0-10
Pequena 1150 1130 1150
Mediana 51250 31100 51-100

Se incluyen productores agricolas, ganaderos, forestales, pescadores, acuicultores, mineros,
artssancs v de bienes cullurales. asl como prestadores de servicios urfslicos v cullurales:




Así mismo, manifiesto, bajo protesta de decir verdad, que el Registro Federal de Contribuyentes de mi representada es: _____________________ (9)

ATENTAMENTE

__________________________________________________

Nombre, Cargo y Firma del Representante

Legal del Participante 

(10)
EL FORMATO QUE DEBERÁ SER PRESENTADO EN PAPEL MEMBRETADO DEL PARTICIPANTE

	NUMERO
	DESCRIPCIÓN

	1
	Señalar la fecha de suscripción del documento.

	2
	Indicar el número respectivo del procedimiento.

	3
	Citar el nombre o razón social o denominación completa de la empresa participante.

	4
	Indicar con letra el sector al que pertenece, (industria, comercio y servicios).

	5
	Anotar el número de trabajadores de planta inscritos en el IMSS.

	6
	En su caso, anotar el número de personas subcontratadas.

	7
	Señalar el rango de monto de ventas anuales en millones de pesos (mdp), conforme al reporte de su ejercicio fiscal correspondiente a la última declaración anual de impuestos federales.

	8
	Señalar con letra el tamaño de la empresa (micro, pequeña o mediana), conforme a la formula anota al pie del cuadro de estratificación.

	9
	Indicar el número del Registro Federal de Contribuyentes del participante.

	10
	Anotar el nombre y firma del representante del participante.


ANEXO XI
INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN SALVADOR ZUBIRÁN

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRONICA No. IA-12-NCG-012NCG001-N-34-2024
MANIFIESTO QUE PARA LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE 

NO EXISTE UN CONFLICTO DE INTERÉS.
Ciudad de México, a ____ de____________ de ___

INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN SALVADOR ZUBIRÁN

P R E S E N T E

____________ manifiesto bajo protesta de decir verdad, para dar cumplimiento al artículo 49, fracción IX, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y de las disposiciones contenidas en DECRETO por el que se expide la Ley Federal de Austeridad Republicana, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de noviembre de 2019 y Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que mi representada ________, la cual participo en el procedimiento de la INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRONICA No. IA-12-NCG-012NCG001-N-34-2024, relativa al SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, no cuenta con ningún socio, trabajador o cualquier persona física adscrita a la empresa que desempeñe empleo, cargo o comisión en el servicio público.

Lo anterior para los efectos a los que haya lugar correspondiente a la formalización del Contrato, no existe un Conflicto de Interés, en el entendido de que, si así fuera, bajo mi responsabilidad y en cumplimiento de dicho precepto deberemos comunicarlo de inmediato a la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, así como al Órgano Interno de Control Especializado.


ANEXO XII
INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN SALVADOR ZUBIRÁN

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRONICA No. IA-12-NCG-012NCG001-N-34-2024
FORMATO DE PROPUESTA ECONÓMICA.
1. CUADRO DE COSTOS (INCLUIR RELACIÓN DE EQUIPOS DEL ANEXO XVIII)

	No. EQUIPO
	DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO
	MARCA
	MODELO
	COSTO MENSUAL
	COSTO TOTAL DE LA VIGENCIA

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	TOTAL
	


2. CUADRO DE COSTOS POR MANO DE OBRA DEL PERSONAL REQUIERIDO EN EL ANEXO XVIII.
	PERSONAL REQUERIDO
	COSTO POR DÍA
	COSTO MENSUAL
	COSTO TOTAL DE LA VIGENCIA

	SUPERVISOR
	
	
	

	TÉCNICO
	
	
	

	AYUDANTE
	
	
	


NOTA: ES OBLIGATORIO PRESENTAR LA SUMA TOTAL DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

PRECIOS FIRMES HASTA LA ENTREGA TOTAL DE LOS SERVICIOS, SIENDO MI PROPUESTA POR UN MONTO DE:

$____________________ (_____________________________________________) 

ANOTAR EL IMPORTE CON NÚMERO       ANOTAR EL IMPORTE CON LETRA EN MONEDA NACIONAL (SIN INCLUIR EL I.V.A.)

ATENTAMENTE

_________________________________________________

Nombre, Cargo y Firma del Representante

Legal del participante
ANEXO XIII
INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN SALVADOR ZUBIRÁN

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRONICA No. IA-12-NCG-012NCG001-N-34-2024
FORMATO DE PROPUESTA TÉCNICA.
Los requisitos Técnicos se entregarán a través del FORMATO DE PROPUESTA TÉCNICA ANEXO XIII que deberá contener:

1) Anexo técnico: Se deberá presentar preferentemente en hoja membretada integrando las especificaciones, requerimientos y/o aspectos técnicos establecidos en el ANEXO XVI.
a) Se deberán incluir las especificaciones, requerimientos y/o aspectos técnicos establecidos en los términos del servicio descrito en el ANEXO XVI.
b) Se deberán incluir catálogos, folletos y documentación técnica relativa a los servicios propuestos por el licitante.

Dichos anexos técnicos podrán presentarse en el idioma del país de origen, siempre y cuando estén acompañados de una traducción simple al español.
2) Contratos de servicio: El licitante deberá presentar la evidencia correspondiente que avale la gestión de 2 contratos similares directamente con alguna Institución Pública en los últimos 3 años, los cuales integren como mínimo: carátula, objeto del contrato, hoja de firmas y alcances del servicio. así como un Oficio de liberación de fianza o carta donde indique que el servicio se cumplió en tiempo y forma, debe estar registrado el número de contrato y vigencia.

3)  Capacidad del Licitante: El Licitante, deberá presentar escrito bajo protesta de decir verdad, en donde manifieste contar con la infraestructura necesaria, personal capacitado en el ramo, procedimientos, técnicas y equipos adecuados para el tipo de servicio solicitado, a fin de garantizar que los servicios objeto de esta invitación.

ANEXO XIV
INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN SALVADOR ZUBIRÁN.
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRONICA No. IA-12-NCG-012NCG001-N-34-2024
MODELO DE CONTRATO. (INFORMATIVO)
CONTRATO CERRADO PARA EL SERVICIO DE --------------------------------------------------------------------------, QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL EJECUTIVO FEDERAL POR CONDUCTO DEL INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN SALVADOR ZUBIRÁN, EN LO SUCESIVO “EL INSTITUTO”, REPRESENTADO POR L.C. -------------------------------------, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN, Y POR LA OTRA, ----------------------------------------, EN LO SUCESIVO “LA EMPRESA PROVEEDORA”, REPRESENTADA POR -------------------------------, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO, A QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ “LAS PARTES”, AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES
I. 
 “EL INSTITUTO” A TRAVÉS DE SU DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DECLARA QUE:  
I.1
“EL INSTITUTO” es un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, de la Administración Pública Federal, de conformidad dispuesto en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, regido por la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, cuya competencia y atribuciones se señalan en el Diario Oficial de la Federación del veintiséis de mayo del año dos mil; y que dentro de sus facultades se encuentran la de coadyuvar al funcionamiento y consolidación del Sistema Nacional de Salud y la de realizar las actividades necesarias para el cumplimiento de su objeto, conforme a su Ley y otras disposiciones legales aplicables.
I.2
Conforme a lo dispuesto por el artículo 36, fracción IV, del Estatuto Orgánico de “EL INSTITUTO” y escritura número 155,560 de fecha 21 de agosto de 2023, ante la fe del Lic. Ignacio Soto Borja y Anda, Titular de la Notaria Pública número 129, de la Ciudad de México, donde se le otorgó un poder general para actos de administración, el L.C. --------------------, en su cargo de DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN, con R.F.C -----------------, es el servidor público que tiene conferidas las facultades legales para celebrar el presente contrato, quien podrá ser sustituido en cualquier momento en su cargo o funciones, sin que ello implique la necesidad de elaborar convenio modificatorio.

I.3   De conformidad con el nombramiento otorgado por “EL INSTITUTO”, suscribe también el presente instrumento el ----------------------------------, DEL DEPARTAMENTO DE -----------------, con R.F.C. -------------, facultado para administrar el cumplimiento de las obligaciones que deriven del objeto del presente contrato, quien podrá ser sustituido en cualquier momento, bastando para tales efectos un comunicado por escrito y firmado por el servidor público facultado para ello, informando a "LA EMPRESA PROVEEDORA" para los efectos del presente contrato.
I.4
De igual forma, en conformidad con el nombramiento otorgado por “EL INSTITUTO”, suscribe el presente instrumento el LIC. ---------------------------, en su cargo de SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, con R.F.C. -------------, facultado para representar en este acto como área contratante.
I.5
El presente contrato se realizó mediante el procedimiento de INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS, MEDIO ELECTRÓNICO, DE CARÁCTER NACIONAL, al amparo de lo establecido en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 26 fracción II de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, “LAASSP”, y los relativos de su Reglamento.

I.6
“EL INSTITUTO” cuenta con suficiencia presupuestaria otorgada mediante oficio No. de Ref. ----------------, emitido por el Departamento de Mantenimiento y autorizado por la Subdirección de Recursos Financieros. 

I.7
Cuenta con el Registro Federal de Contribuyentes N° INC710101RH7.
I.8
Tiene establecido su domicilio en Avenida Vasco de Quiroga, Número 15, Colonia Belisario Domínguez Sección XVI, Alcaldía Tlalpan, C.P. 14080, en la Ciudad de México, mismo que señala para los fines y efectos legales del presente contrato.

II.
"LA EMPRESA PROVEEDORA", POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE DECLARA QUE:

II.1
Es una persona moral legalmente constituida mediante escritura pública número -------------------, de fecha -----------------------, otorgada ante la fe del ---------------------, Titular de la notaría número ---------------------------------------------------------------, denominada ------------------------------.  cuyo objeto social es:  entre otros, el servicio --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
II.2  El ------------------------------, en su carácter de ADMINISTRADOR ÚNICO, cuenta con facultades suficientes para suscribir el presente contrato y obligar a su representada en los términos, lo cual acredita mediante ESCRITURA PÚBLICA Número --------, de fecha --------------, otorgada ante la fe del ------------------------------------------, Titular de la Notaría número ---------------------------, -----------------------------------, mismo que bajo protesta de decir verdad manifiesta que no le han sido limitado ni revocado en forma alguna.                

II.3
Reúne las condiciones técnicas, jurídicas y económicas, y cuenta con la organización y elementos necesarios para su cumplimiento.

II.4
Cuenta con su Registro Federal de Contribuyentes: -----------------------------------.
II.5
Acredita el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en términos de lo dispuesto en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación vigente, incluyendo las de Aportaciones Patronales y Entero de Descuentos, ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y las de Seguridad Social ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, conforme a las Opiniones de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales emitidas por el SAT, INFONAVIT e IMSS, respectivamente.

II.6
Señala como su domicilio para todos los efectos legales el ubicado en ---------------------------------------------.

II.7
Que manifiesta bajo protesta de decir verdad, que su representada no se encuentra inhabilitada para contratar o en algún otro de los supuestos del artículo 50 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP), ni en el antepenúltimo párrafo del artículo 60 del mismo ordenamiento.

  II.8 Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que no desempeña un empleo, cargo o comisión en el servicio público, ni se encuentra inhabilitado para ello, o en su caso que, a pesar de desempeñarlo, con la formalización del presente contrato no se actualiza un conflicto de interés, en términos del artículo 49, fracción IX de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

  II.9  Que se obliga a dirigirse con respeto hacia el personal y pacientes de “EL INSTITUTO”.

  II.10 Que se obliga a no incurrir en actos contrarios a las disposiciones que prevé el Código de Ética y de Conducta de “EL INSTITUTO”, el cual puede ser consultado en la siguiente dirección de la página electrónica de “EL INSTITUTO”. 

https://www.incmnsz.mx/2023/Codigo_de_Conducta-2023.pdf
III.
De “LAS PARTES”:

III.1
Que es su voluntad celebrar el presente contrato y sujetarse a sus términos y condiciones, por lo que de común acuerdo se obligan de conformidad con las siguientes:

CLÁUSULAS
PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.

“LA EMPRESA PROVEEDORA” acepta y se obliga a proporcionar a “EL INSTITUTO” el SERVICIO DE --------------------------------------------------------------, en los términos y condiciones establecidos en la -----------------------------------, este contrato y sus Anexo Técnico, que forman parte integrante del mismo.

SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO. 

“EL INSTITUTO” pagará a “LA EMPRESA PROVEEDORA” como contraprestación por el servicio objeto de este contrato, un monto mínimo de $----------- (----------------------------------/100 M.N.) y un monto máximo de $-------------- (-----------------------/100 M.N.) más IVA que asciende a un monto mínimo de $-------------------- (----------------------------------------/100 M.N.) que hace un total de $-------------------- (------------------------------------------------/100 M.N.) y  un máximo de $--------- (----------------------------------------/100 M.N.)
TERCERA. ANTICIPO.

Para el presente contrato “EL INSTITUTO” no otorgará anticipo a “LA EMPRESA PROVEEDORA”.
CUARTA. FORMA Y LUGAR DE PAGO.

“EL INSTITUTO” efectuará el pago a través de transferencia electrónica en pesos de los Estados Unidos Mexicanos --------------------------------------------------------

Los pagos se realizarán conforme a los bienes efectivamente entregados y a entera satisfacción del administrador del contrato y de acuerdo con lo establecido en el "ANEXO TÉCNICO" que forma parte integrante de este contrato.

El pago se deberá realizar en un plazo máximo de 20 (veinte) días naturales siguientes, contados a partir de la fecha en que sea entregado y aceptado el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) o factura electrónica a “EL INSTITUTO”, con la aprobación (firma) del Administrador del presente contrato. 

El cómputo del plazo para realizar el pago se contabilizará a partir del día hábil siguiente de la aceptación del CFDI o factura electrónica, y ésta reúna los requisitos fiscales que establece la legislación en la materia, el desglose de los bienes entregados, los precios unitarios, se verifique su autenticidad, no existan aclaraciones al importe y vaya acompañada con la documentación soporte de la entrega de los bienes facturados. 

De conformidad con el artículo 90 del Reglamento de la “LAASSP”, en caso de que el CFDI o factura electrónica entregado presente errores, el Administrador del contrato o quien éste designe por escrito, dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes de su recepción, indicará a ““LA EMPRESA PROVEEDORA” las deficiencias que deberá corregir; por lo que, el procedimiento de pago reiniciará en el momento en que “LA EMPRESA PROVEEDORA” presente el CFDI y/o documentos soporte corregidos y sean aceptados.

El tiempo que “LA EMPRESA PROVEEDORA” utilice para la corrección del CFDI y/o documentación soporte entregada, no se computará para efectos de pago, de acuerdo con lo establecido en el artículo 51 de la “LAASSP”.

El CFDI o factura electrónica deberá ser presentada a través del “Portal de Proveedores” de “EL INSTITUTO”, deberá ingresar, dentro de los tres primeros días hábiles del mes siguiente a la realización del servicio, los archivos XML y PDF de su comprobante fiscal y entregar en el domicilio fiscal de “EL INSTITUTO” una representación impresa en el Departamento del Administrador del contrato.
Para ingresar los archivos XML y PDF de su Comprobante Fiscal, deberá ingresar al “Portal de Proveedores” a través de su navegador de internet, a la siguiente página web www.incmnsz.mx e introducir su clave de usuario que es su R.F.C. y su contraseña que en su primer ingreso es su Número de Proveedor, especificar el número de contrato y el mes de pago. En su primer ingreso deberá cambiar su contraseña a través del módulo Extras. Los comprobantes fiscales deberán ser emitidos conforme a la información contenida en el contrato que se adjudique, especificando número de contrato, número de proveedor, indicar el mes correspondiente, así como cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 29, del Código Fiscal de la Federación y demás disposiciones aplicables.

"EL INSTITUTO” efectuará el pago de forma electrónica, reservándose el tipo de medio, de acuerdo a su banca electrónica y a lo establecido por el Banco de México, con el propósito de pagar de forma oportuna conforme a las fechas compromiso estipuladas. Es necesario que “LA EMPRESA PROVEEDORA” proporcione entre otros datos, la Clave Bancaria Estandarizada “CLABE” y su Registro Federal de Contribuyentes; dicho trámite deberá realizarlo “LA EMPRESA PROVEEDORA” en el Departamento de Tesorería de la Subdirección de Recursos Financieros de “EL INSTITUTO”. Para efectos de trámite de pago, conforme a lo establecido en el SIAFF, “LA EMPRESA PROVEEDORA” deberá ser titular de una cuenta de cheques vigente y para tal efecto deberá proporcionar la CLABE y el Banco en la que se efectuará la transferencia electrónica de pago.

"LA EMPRESA PROVEEDORA” deberá presentar los siguientes documentos en el Departamento de Tesorería:

1. Constancia de la institución financiera sobre la existencia de la cuenta de cheques abierta a nombre del beneficiario que incluya:

1.1. Nombre del beneficiario (conforme al timbre fiscal);

1.2. Registro Federal de Contribuyentes;

1.3. Domicilio fiscal: calle, número exterior, número interior, colonia, código postal, alcaldía y entidad federativa;

1.4. Nombre del banco y

1.5. Número de la cuenta con once dígitos, así como la Clave Bancaria Estandarizada (CLABE) con 18 dígitos, que permita realizar transferencias electrónicas de fondo, a través del Sistema de Pago

2. Copia de estado de cuenta reciente, con no más de dos meses de antigüedad.

El CFDI o factura electrónica se deberá presentar desglosando el I.V.A. cuando aplique.

 “LA EMPRESA PROVEEDORA” manifiesta su conformidad que, hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación de la prestación de los servicios, no se tendrán como recibidos o aceptados por el Administrador del presente contrato. 

Para efectos de trámite de pago, "LA EMPRESA PROVEEDORA" deberá ser titular de una cuenta bancaria, en la que se efectuará la transferencia electrónica de pago, respecto de la cual deberá proporcionar toda la información y documentación que le sea requerida por “EL INSTITUTO”, para efectos del pago.

"LA EMPRESA PROVEEDORA" deberá presentar la información y documentación que “EL INSTITUTO” le solicite para el trámite de pago, atendiendo a las disposiciones legales e internas de “EL INSTITUTO”.

El pago de la prestación de los servicios recibidos, quedará condicionado al pago que “LA EMPRESA PROVEEDORA” deba efectuar por concepto de penas convencionales y, en su caso, deductivas.

Para el caso que se presenten pagos en exceso, se estará a lo dispuesto por el artículo 51, párrafo tercero, de la “LAASSP”.

QUINTA. LUGAR, PLAZOS Y CONDICIONES DE ENTREGA DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS

La entrega del servicio será conforme a los plazos, condiciones y entregables establecidos por “EL INSTITUTO” en el ANEXO ÚNICO de este contrato, documento que, firmado por “LAS PARTES”, forma parte integrante del presente instrumento. 
La entrega de la prestación de los servicios, se realizará en los domicilios señalados en el PUNTO I.7 DE LAS DECLARACIONES; los bienes serán recibidos previa revisión por parte del personal designado por el Administrador del Contrato; la inspección de los bienes consistirá en la verificación del bien, la cantidad, condiciones, especificaciones técnicas y de calidad. 
De conformidad con el artículo 45, Fracción XV, de la “LAASSP”, “EL INSTITUTO” a través del TITULAR DE LA ______________________________, podrá otorgar prórrogas a “LA EMPRESA PROVEEDORA” para el cumplimiento de las obligaciones contractuales que de conformidad con el presente contrato tiene a su cargo, en los siguientes supuestos.

a) Prórroga de tiempo a solicitud o petición de “LA EMPRESA PROVEEDORA”: sin penalización: por caso fortuito o de fuerza mayor. Dicha prórroga no generará penalización alguna, siempre que sea solicitado por escrito, debidamente fundado y motivado, inmediatamente al vencimiento de la fecha pactada para la prestación de los servicios.

b) Prórroga de tiempo a solicitud o petición de “LA EMPRESA PROVEEDORA”: por causas imputables a este. Dicha prórroga deberá ser solicitada por “LA EMPRESA PROVEEDORA” mediante escrito fundado y motivado, con cinco días hábiles a la fecha pactada para la prestación de los servicios, bajo el entendido de que generará el cobro de penas convencionales correspondientes.

c) Prórroga de tiempo a solicitud o petición de “EL INSTITUTO”: por caso fortuito o de fuerza mayor o alguna otra causa que le impida recibir los servicios objeto del presente contrato. Para tal efecto, con al menos un día natural de anticipación, el Área Usuaria o Requirente deberá de notificar mediante oficio fundado y motivado a la Subdirección de Recursos Materiales de la prórroga solicitada.

En caso de que la prórroga exceda de la vigencia del contrato, o si esta se deriva de la ampliación al monto o plazo del contrato, se deberá subscribir convenio modificatorio y realizar la modificación correspondiente a la fianza.

SEXTA. VIGENCIA.
“LAS PARTES” convienen en que la vigencia del presente contrato será del -- de --------- de 202- al -- de ------- de 202-, como lo indica el ACTA DE EMISIÓN DE FALLO. 

SÉPTIMA. MODIFICACIONES DEL CONTRATO.
“LAS PARTES” están de acuerdo que “EL INSTITUTO” por razones fundadas y explícitas podrá ampliar el monto o en la cantidad de los bienes, de conformidad con el artículo 52 de la “LAASSP”, siempre y cuando las modificaciones no rebasen en su conjunto el 20% (veinte por ciento) de los establecidos originalmente, el precio unitario sea igual al originalmente pactado y el contrato esté vigente. La modificación se formalizará mediante la celebración de un Convenio Modificatorio. 

“EL INSTITUTO”, podrá ampliar la vigencia del presente instrumento, siempre y cuando, no implique incremento del monto contratado o de la cantidad de bienes, siendo necesario que se obtenga el previo consentimiento de “LA EMPRESA PROVEEDORA”.
De presentarse caso fortuito o fuerza mayor, o por causas atribuibles a “EL INSTITUTO”, se podrá modificar el plazo del presente instrumento jurídico, debiendo acreditar dichos supuestos con las constancias respectivas. La modificación del plazo por caso fortuito o fuerza mayor podrá ser solicitada por cualquiera de “LAS PARTES”

En los supuestos previstos en los dos párrafos anteriores, no procederá la aplicación de penas convencionales por atraso. 

Cualquier modificación al presente contrato deberá formalizarse por escrito, y deberá suscribirse por el servidor público de “EL INSTITUTO” que lo haya hecho, o quien lo sustituya o esté facultado para ello, para lo cual “LA EMPRESA PROVEEDORA” realizará el ajuste respectivo de la garantía de cumplimiento, en términos del artículo 91, último párrafo del Reglamento de la LAASSP, salvo que por disposición legal se encuentre exceptuado de presentar garantía de cumplimiento.

“EL INSTITUTO” se abstendrá de hacer modificaciones que se refieran a precios, anticipos, pagos progresivos, especificaciones y, en general, cualquier cambio que implique otorgar condiciones más ventajosas a un proveedor comparadas con las establecidas originalmente.

OCTAVA. GARANTÍA DE LOS BIENES.
Para la entrega de los bienes materia del presente contrato, no se requiere que “LA EMPRESA PROVEEDORA” presente una garantía por la calidad de los bienes contratados.

NOVENA. GARANTÍA(S)

A) CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.
Conforme a los artículos 48, fracción II, 49, fracción II entidades, de la “LAASSP”; 85, fracción III, y 103 de su Reglamento “LA EMPRESA PROVEEDORA” se obliga a constituir una garantía  indivisible por el cumplimiento fiel y exacto de todas las obligaciones derivadas de este contrato; mediante fianza expedida por compañía afianzadora mexicana autorizada por la Comisión Nacional de Seguros y de Fianzas, a favor de EL INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN SALVADOR ZUBIRÁN, por un importe equivalente al 10% del monto total del contrato, sin incluir el IVA. 

Dicha fianza deberá ser entregada a “EL INSTITUTO”, a más tardar dentro de los 10 días naturales posteriores a la firma del presente contrato.
LA FIANZA DEBE CONTENER COMO MÍNIMO EL SIGUIENTE TEXTO: 

Denominación Social: ------------. en lo sucesivo (la “Afianzadora” o la “Aseguradora”), domicilio: ----------autorización otorgada por el Gobierno Federal para Operar: --------------(número de oficio y fecha) 

Beneficiaria: Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, en lo sucesivo “la Beneficiaria”. Con domicilio en Avenida Vasco de Quiroga, número 15, Colonia Belisario Domínguez Sección XVI, Alcaldía Tlalpan, C.P. 14080, Ciudad de México. 

Nombre o denominación social del fiado-----------, RFC, ---------- domicilio (el mismo que aparezca en el contrato principal).

Datos de la póliza: número (asignado por la “Afianzadora” o la “Aseguradora”), monto afianzado (con letra y número, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado, moneda MXN, fecha de expedición. 

Obligación garantizada: El cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el contrato en los términos de la Cláusula Primera de la presente póliza de fianza.
Naturaleza de las obligaciones: La obligación garantizada será indivisible y en caso de presentarse algún incumplimiento se hará efectiva por el monto total de las obligaciones garantizadas. 

Datos del contrato, en lo sucesivo el “Contrato”: (número de contrato) (objeto). Monto del Contrato: (con número y letra, sin el Impuesto al Valor Agregado), moneda, (fecha de suscripción). 

Tipo: (Adquisiciones).
 Obligación contractual para la garantía de cumplimiento: Indivisible, de conformidad con lo estipulado en el contrato. Procedimiento al que se sujetará la presente póliza de fianza para hacerla efectiva: el previsto en el artículo 279 de la Ley de instituciones de Seguros y Fianzas. Competencia y Jurisdicción: Para todo lo relacionado con la presente póliza, el fiado, el fiador, y cualquier otro obligado, así como “la Beneficiaria”, se someterán a la jurisdicción y competencia de los tribunales federales de la Ciudad de México, renunciando al fuero que pudiera corresponderle en razón de su domicilio o por cualquier otra causa.

La presente fianza se expide de conformidad con lo dispuesto en los artículos 48, fracción II y último párrafo, y artículo 49, fracción II, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y 103 de su Reglamento. 

Validación de la fianza en el portal de internet, dirección electrónica www.amig.org.mx
(Nombre del representante de la “Afianzadora” o la “Aseguradora”) 

CLAUSULAS GENERALES A QUE SE SUJETARÁ LA PRESENTE PÓLIZA DE FIANZA PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS.
PRIMERA. - OBLIGACIÓN GARANTIZADA.

 Esta póliza de fianza garantiza el cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el “Contrato” a que se refiere esta póliza y en sus convenios modificatorios que se hayan realizado a los anexos del mismo, cuando no rebasen el porcentaje de ampliación indicado en la cláusula siguiente. 

SEGUNDA. – MONTO AFIANZADO. 

(La “Afianzadora” o la “Aseguradora”), se compromete a pagar a la Beneficiaria, hasta el monto de esta póliza, que es (con número y letra sin incluir el Impuesto al Valor Agregado) que representa el 10% (DIEZ POR CIENTO) del valor del “Contrato”. (La “Afianzadora” o la “Aseguradora”) reconoce que el monto garantizado por la fianza de cumplimiento se puede modificar en el caso de que se formalice uno o varios convenios modificatorios de ampliación del monto del “Contrato” indicado en la carátula de esta póliza, siempre y cuando no rebase, el 20% de dicho monto. Previa notificación del fiado y cumplimiento de los requisitos legales, (la “Afianzadora” o la “Aseguradora”) emitirá el documento modificatorio correspondiente o endoso para el solo efecto de hacer constar la referida ampliación, sin que se entienda que la obligación sea novada. En el supuesto de que el porcentaje de aumento al “Contrato” en monto fuera superior a los indicados, (la “Afianzadora” o la “Aseguradora”) se reserva el derecho de emitir los endosos subsecuentes, por la diferencia entre ambos montos, sin embargo, previa solicitud del fiado, (la “Afianzadora” o la “Aseguradora”) podrá garantizar dicha diferencia y emitirá el documento modificatorio correspondiente.(La “Afianzadora” o la “Aseguradora”) acepta expresamente que en caso de requerimiento, se compromete a pagar el monto total afianzado, siempre y cuando en el Contrato se haya estipulado que la obligación garantizada es indivisible; de estipularse que es divisible, (la “Afianzadora” o la “Aseguradora”) pagará de forma proporcional el monto de la o las obligaciones incumplidas. 

TERCERA. INDEMNIZACIÓN POR MORA. 

(La “Afianzadora” o la “Aseguradora”), se obliga a pagar la indemnización por mora que en su caso proceda de conformidad con el artículo 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas. 
CUARTA. VIGENCIA. 
La fianza permanecerá vigente hasta que se dé cumplimiento a la o las obligaciones que garantice en los términos del “Contrato” y continuará vigente en caso de que la “Contratante” otorgue prórroga o espera al cumplimiento del “Contrato”, en los términos de la siguiente cláusula. Asimismo, esta fianza permanecerá vigente durante la substanciación de todos los recursos legales, arbitrajes o juicios que se interpongan con origen en la obligación garantizada hasta que se pronuncie resolución definitiva de autoridad o tribunal competente que haya causado ejecutoria. De esta forma la vigencia de la fianza no podrá acotarse en razón del plano establecido para cumplir la o las obligaciones contractuales. 

QUINTA. PRÓRROGAS, ESPERAS O AMPLIACIÓN AL PLAZO DEL CONTRATO. 

En caso de que se prorrogue el plazo originalmente señalado o conceder esperas o convenios de ampliación de plazo para el cumplimiento del contrato garantizado y sus anexos, el fiado dará aviso a (la “Afianzadora” o la “Aseguradora”), la cual deberá emitir los documentos modificatorios o endosos correspondientes. (La “Afianzadora” o la “Aseguradora”) acepta expresamente garantizar la obligación a que esta póliza se refiere, aún en el caso de que se otorgue prórroga, espera o ampliación al fiado por parte de la “Contratante” para el cumplimiento total de las obligaciones que se garantizan, por lo que no se actualiza el supuesto de extinción de la fianza previsto en el artículo 179 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, sin que se entienda novada la obligación.
SEXTA. - SUPUESTOS DE SUSPENSIÓN. 

Para garantizar el cumplimiento del “Contrato”, cuando ocurran supuestos de suspensión en los términos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, y Servicios del Sector Público, su Reglamento y demás disposiciones aplicables, la “Contratante” deberá emitir el o las actas circunstanciadas y, en su caso, las constancias a que haya lugar. En estos supuestos, a petición del fiado, (la “Afianzadora” o la “Aseguradora”) otorgará el o los endosos conducentes, conforme a lo estatuido en el artículo 166 de la ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, para lo cual bastará que el fiado exhiba a (la “Afianzadora” o la “Aseguradora”) dichos documentos expedidos por la “Contratante”. El aplazamiento derivado de la interposición de recursos administrativos y medios de defensa legales, no modifica o altera el plazo de ejecución inicialmente pactado, por lo que subsistirán inalterados los términos y condiciones originalmente previstos, entendiendo que los endosos que emita (la “Afianzadora” o la “Aseguradora”) por cualquiera de los supuestos referidos, formarán parte en su conjunto, solidaria e inseparable de la póliza inicial.

SÉPTIMA. - SUBJUDICIDAD 

(La “Afianzadora” o la “Aseguradora”) realizará el pago de la cantidad reclamada, bajo los términos estipulados en esta póliza de fianza, y, en su caso, la indemnización por mora de acuerdo con lo establecido en el artículo 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y de fianzas, aun cuando la obligación se encuentre subjúdice, en virtud del procedimiento ante autoridad judicial, administrativa o tribunal arbitral, salvo que el fiado obtenga la suspensión de su ejecución, ante dichas instancias. (La “Afianzadora” o la “Aseguradora”) deberá comunicar a la “Beneficiaria” de la garantía, el otorgamiento de la suspensión al fiado, acompañándole las constancias respectivas que así lo acrediten, a fin de que se encuentre en la posibilidad de abstenerse del cobro de la fianza hasta en tanto se dicte sentencia firme. 

OCTAVA. – COAFIANZAMIENTO O YUXTAPOSICIÓN DE GARANTÍAS. 

El coafianzamiento o yuxtaposición de garantías, no implicará novación de las obligaciones asumidas por (la “Afianzadora” o la “Aseguradora”) por lo que subsistirá su responsabilidad exclusivamente en la medida y condiciones en las que asumió en la presente póliza de fianza y en sus documentos modificatorios. 
NOVENA. – CANCELACIÓN DE LA FIANZA. 

(La “Afianzadora” o la “Aseguradora”) quedará liberada de su obligación fiadora siempre y cuando la “Contratante” le comunique por escrito, por conducto del servidor público facultado para ello, su conformidad para cancelar la presente garantía. El fiado podrá solicitar la cancelación de la fianza para la cual deberá presentar a (la “Afianzadora” o la “Aseguradora”) la constancia de cumplimiento total de las obligaciones contractuales. Cuando el fiado solicite dicha cancelación derivado del pago realizado por saldos a u cargo o por el incumplimiento de obligaciones, deberá presentar el recibo de pago correspondiente. Esta fianza se cancelará cuando habiéndose cumplido la totalidad de las obligaciones estipuladas en el “Contrato”, la “Contratante” haya calificado o revisado y aceptado la garantía exhibida por el fiado para responder por los defectos, vicios ocultos de los bienes entregados y por el correcto funcionamiento de los mismos o por la calidad de los servicios prestados por el fiado, respecto al “Contrato” especificado en la carátula de la presente póliza y sus respectivos convenios modificatorios. 

DÉCIMA. – PROCEDIMIENTOS

 (La “Afianzadora” o la “Aseguradora”) acepta expresamente someterse al procedimiento previsto en el artículo 279 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas para hacer efectiva la fianza. 

DÉCIMA PRIMERA. – RECLAMACIÓN 

La “Beneficiaria” podrá presentar la reclamación a que se refiere el artículo 279, de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas en cualquier oficina, o sucursal de la Institución y ante cualquier apoderado o representante de la misma.

DÉCIMA SEGUNDA. - DISPOSICIONES APLICABLES 

Será aplicable a esta póliza, en lo no previsto por la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas de la legislación mercantil y a falta de disposición expresa el Código Civil Federal. 

FIN DE TEXTO DE FIANZA 
Si las disposiciones jurídicas aplicables lo permiten, la entrega de la garantía de cumplimiento se podrá realizar de manera electrónica.

En caso de que “LA EMPRESA PROVEEDORA” incumpla con la entrega de la garantía en el plazo establecido, “EL INSTITUTO” podrá rescindir el contrato y dará vista a cualquiera de los Órganos Internos de Control Especializados de la Secretaria de la Función Pública para que proceda en el ámbito de sus facultades.

La garantía de cumplimiento no será considerada como una limitante de responsabilidad de “LA EMPRESA PROVEEDORA”, derivada de sus obligaciones y garantías estipuladas en el presente instrumento jurídico, y no impedirá que “EL INSTITUTO” reclame la indemnización por cualquier incumplimiento que pueda exceder el valor de la garantía de cumplimiento.

En caso de incremento al monto del presente instrumento jurídico o modificación al plazo, “LA EMPRESA PROVEEDORA” se obliga a entregar a “EL INSTITUTO”, dentro de los diez días naturales siguientes a la formalización del mismo, de conformidad con el último párrafo del artículo 91, del Reglamento de la “LAASSP”, los documentos modificatorios o endosos correspondientes, debiendo contener en el documento la estipulación de que se otorga de manera conjunta, solidaria e inseparable de la garantía otorgada inicialmente.

Cuando la contratación abarque más de un ejercicio fiscal, la garantía de cumplimiento del contrato podrá ser por el porcentaje que corresponda del monto total por erogar en el ejercicio fiscal de que se trate, y deberá ser renovada por “LA EMPRESA PROVEEDORA” cada ejercicio fiscal por el monto que se ejercerá en el mismo, la cual deberá presentarse a “EL INSTITUTO” a más tardar dentro de los primeros diez días naturales del ejercicio fiscal que corresponda.

Una vez cumplidas las obligaciones a satisfacción, el servidor público facultado por “EL INSTITUTO” procederá inmediatamente a extender la constancia de cumplimiento de las obligaciones contractuales y dará inicio a los trámites para la cancelación de la garantía de cumplimiento de contrato, lo que comunicará a “LA EMPRESA PROVEEDORA”.

Cuando la entrega de los bienes, se realice en un plazo menor a diez días naturales, “LA EMPRESA PROVEEDORA” quedará exceptuado de la presentación de la garantía de cumplimiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 48 último párrafo de la "LAASSP".
DÉCIMA. OBLIGACIONES DE “LA EMPRESA PROVEEDORA”.

“LA EMPRESA PROVEEDORA”, se obliga a: 

a) Entregar los bienes en las fechas o plazos y lugares establecidos conforme a lo pactado en el presente contrato y anexos respectivos.

b) Cumplir con las especificaciones técnicas y de calidad y demás condiciones establecidas en el presente contrato y sus respectivos anexos.

c) Realizar los trámites de importación y cubrir los impuestos y derechos que se generen, cuando se trate de bienes de procedencia extranjera

d) Asumir la responsabilidad de cualquier daño que llegue a ocasionar a “EL INSTITUTO” o a terceros con motivo de la ejecución y cumplimiento del presente contrato.

e) Proporcionar la información que le sea requerida por la Secretaría de la Función Pública y cualquiera de los Órganos Internos de Control Especializados de la Secretaria de la Función Pública, de conformidad con el artículo 107 del Reglamento de la “LAASSP”.

f) INSTRUCCIÓN: EN CASO DE ESTIPULAR OBLIGACIONES ADICIONALES, AGREGAR LOS INCISOS QUE SE REQUIERAN

DÉCIMA PRIMERA. OBLIGACIONES DE “EL INSTITUTO” 

“EL INSTITUTO”, se obliga a:
a) Otorgar las facilidades necesarias, a efecto de que “LA EMPRESA PROVEEDORA” lleve a cabo en los términos convenidos, el servicio objeto del contrato.

b) Realizar el pago correspondiente en tiempo y forma.

c) Extender a “LA EMPRESA PROVEEDORA”, por conducto del servidor público facultado, la constancia de cumplimiento de obligaciones contractuales inmediatamente que se cumplan éstas a satisfacción expresa de dicho servidor público para que se dé trámite a la cancelación de la garantía de cumplimiento del presente contrato.

DÉCIMA SEGUNDA. ADMINISTRACIÓN, VERIFICACIÓN, SUPERVISIÓN Y ACEPTACIÓN DE LOS BIENES.

“EL INSTITUTO” designa como Administrador del presente contrato al ------------------------------------- DEPARTAMENTO DE ----------- quien dará seguimiento y verificará el cumplimiento de los derechos y obligaciones establecidos en este instrumento.

Los bienes se tendrán por recibidos previa revisión del administrador del presente contrato, la cual consistirá en la verificación del cumplimiento de las especificaciones establecidas y en su caso en los anexos respectivos, así como las contenidas en la propuesta técnica.

“EL INSTITUTO”, a través del administrador del contrato, rechazará los bienes que no cumplan las especificaciones establecidas en este contrato y en sus Anexos, obligándose “LA EMPRESA PROVEEDORA” en este supuesto, a entregarlos nuevamente bajo su responsabilidad y sin costo adicional para “EL INSTITUTO”, sin perjuicio de la aplicación de las penas convencionales o deducciones al cobro correspondientes.

“EL INSTITUTO”, a través del administrador del contrato, podrá aceptar los bienes que incumplan de manera parcial o deficiente las especificaciones establecidas en este contrato y en los anexos respectivos, sin perjuicio de la aplicación de las deducciones al pago que procedan, y reposición de los bienes, cuando la naturaleza propia de éstos lo permita.

DÉCIMA TERCERA. DEDUCCIONES.

En caso de que “LA EMPRESA PROVEEDORA” incurra en incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones contractuales de forma parcial o deficiente a lo estipulado en las cláusulas del presente contrato y sus respectivos anexos, así como la cotización y el requerimiento asociado a ésta, “EL INSTITUTO” por conducto del administrador del contrato aplicará una deducción del ___% (__________ POR CIENTO) sobre el monto de los días de atraso en el inicio de la prestación del servicio, los montos a deducir se aplicarán en el CFDI o factura electrónica que “LA EMPRESA PROVEEDORA” presente para su cobro, en el pago que se encuentre en trámite o bien en el siguiente pago.

En caso de no existir pagos pendientes, la deducción se aplicará sobre la garantía de cumplimiento del contrato siempre y cuando “LA EMPRESA PROVEEDORA” no realice el pago de la misma y para el caso de que la garantía no sea suficiente para cubrir la deducción correspondiente, “LA EMPRESA PROVEEDORA” realizará el pago de la deductiva a través del esquema E5CINCO pago electrónico de derechos, productos y aprovechamientos (DPA’S), a favor de la tesorería de la federación.

Lo anterior, en el entendido de que se cumpla con el objeto de este contrato de forma inmediata, conforme a lo acordado. En caso contrario, “EL INSTITUTO” podrá iniciar en cualquier momento posterior al incumplimiento, el procedimiento de rescisión del contrato, considerando la gravedad del incumplimiento y los daños y perjuicios que el mismo pudiera ocasionar a los intereses del Estado, representados por “EL INSTITUTO”.

Las deducciones económicas se aplicarán sobre la cantidad indicada sin incluir el I.V.A.

La notificación y cálculo de las deducciones correspondientes las realizará el Administrador del contrato de “EL INSTITUTO”.

Cuando el monto total de aplicación de deducciones alcance el 20% (veinte por ciento) del monto total del contrato, se iniciará el procedimiento de rescisión.
DÉCIMA CUARTA. PENAS CONVENCIONALES.

En caso de que “LA EMPRESA PROVEEDORA” presente atraso en el cumplimiento de cualquiera de sus obligaciones pactadas para la prestación de los servicios, objeto del presente contrato, “EL INSTITUTO”, por conducto del administrador del contrato podrá aplicar una pena convencional equivalente al ___% (__________ POR CIENTO) ANTES DEL I.V.A., por cada SERVICIO Y DÍA NATURAL de atraso en el inicio de la prestación de los servicios oportunamente, de conformidad con el presente contrato y sus respectivos anexos, así como la cotización y el requerimiento asociado a ésta. 

El cálculo de la pena convencional, corresponde al administrador del contrato, el área usuaria o requirente de los servicios, el cual notificará a la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales del atraso en el cumplimiento de las fechas pactadas de entrega o de la presentación del servicio, el plazo computable para la aplicación de la pena convencional, será a partir de que haya vencido el plazo de prestación del servicio y/o entrega original y hasta que “LA EMPRESA PROVEEDORA” realice los servicios y/o entregas.
La Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales informará por escrito a “LA EMPRESA PROVEEDORA” el cálculo de la pena correspondiente, indicando el número de días de atraso, así como la base para su cálculo y el monto de la pena a que se hizo acreedor “LA EMPRESA PROVEEDORA”. En el supuesto de que el cálculo de la penalización contenga centavos, el monto se ajustará a pesos, de tal suerte que las que contengan cantidades que incluyan de 1 hasta 50 centavos, el importe de la penalización se ajustará a pesos a la unidad inmediata anterior y las que contengan de 51 a 99 centavos, el importe de la penalización se ajustará a pesos a la unidad inmediata superior.

“LA EMPRESA PROVEEDORA” contará con un plazo que no excederá de 5 días hábiles contados a partir de la fecha de recepción de la notificación o para que demuestre con documentos probatorios que la penalización impuesta es improcedente, terminado el plazo se resolverá considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer, en caso de procedencia de la penalización el pago se realizará en los términos señalados en el párrafo anterior.

“LA EMPRESA PROVEEDORA” deberá entregar nota de crédito al administrador del contrato por el importe indicado a nombre del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán en archivos XML y PDF. El administrador del contrato turnará la nota de crédito al Departamento de Control Presupuestal  en horario de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes, o enviándolos a los correos:  yadira.hernandezr@incmnsz.mx y vicente.estradas@incmnsz.mx y turnando una copia del recibo de pago, a esta Subdirección para su debida acreditación.

Cabe señalar que el pago de la factura correspondiente a los servicios quedará condicionada proporcionalmente a la nota de crédito que “LA EMPRESA PROVEEDORA” deba efectuar por concepto de penas convencionales, lo anterior para dar cumplimiento al oficio circular 700.2022.0003 de la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, relativos a las condiciones, términos y procedimiento para la aplicación de penas convencionales por el atraso en la entrega de los bienes, arrendamientos o servicios.

El Departamento de Tesorería realizará los trámites correspondientes a través del esquema e5cinco Pago Electrónico de Derechos, Productos y Aprovechamientos (DPA’s), a favor de la Tesorería de la Federación, sin que la acumulación de esta pena exceda el equivalente al monto total de la garantía de cumplimiento del contrato y se aplicará sobre el monto proporcional sin incluir el I.V.A.
Aquellas obligaciones que no tengan establecido en el contrato que se adjudique plazo determinado de cumplimiento, no serán objeto de penalización alguna, pero su incumplimiento parcial o deficiente dará lugar a que “EL INSTITUTO” deduzca su costo del importe correspondiente.

La notificación de la aplicación de penas convencionales o deducciones se llevará a cabo en el domicilio señalado por “LA EMPRESA PROVEEDORA”, en el PUNTO 2.8 DE LAS DECLARACIONES, en caso de que exista cambio de dicho domicilio o de cualquiera de los datos asentados en el diverso NUMERAL 1.8, del apartado de DECLARACIONES de este contrato, “LA EMPRESA PROVEEDORA”, deberá informarlo a la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales por escrito, mediante correo electrónico o cualquier otro medio que permita obtener el acuse de recibo, los cuales, individualmente tendrán validez probatorio del aviso de dicho cambio. 

Cuando la suma de las penas convencionales exceda el monto total de la garantía de cumplimiento del presente contrato, se iniciará el procedimiento de rescisión del mismo, en los términos del artículo 54 de la “LAASSP”. Independientemente de la aplicación de la pena convencional a que hace referencia el párrafo que antecede, se aplicarán además cualquiera otra que la “LAASSP” establezca.

Esta pena convencional no descarta que “EL INSTITUTO” en cualquier momento posterior al incumplimiento determine procedente la rescisión del contrato, considerando la gravedad de los daños y perjuicios que el mismo pudiera ocasionar a los intereses de “EL INSTITUTO”.

En caso que sea necesario llevar a cabo la rescisión administrativa del contrato, la aplicación de la garantía de cumplimiento será por el monto total de las obligaciones garantizadas. La penalización tendrá como objeto resarcir los daños y perjuicios ocasionados a “EL INSTITUTO” por el atraso en el cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el presente contrato.

DÉCIMA QUINTA. LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y PERMISOS.
“LA EMPRESA PROVEEDORA” se obliga a observar y mantener vigentes las licencias, autorizaciones, permisos o registros requeridos para el cumplimiento de sus obligaciones.

DÉCIMA SEXTA. PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL

Para la adquisición de los bienes, materia del presente contrato, no se requiere que “LA EMPRESA PROVEEDORA” contrate una póliza de seguro por responsabilidad civil. 

DÉCIMA SÉPTIMA. TRANSPORTE.
“LA EMPRESA PROVEEDORA” se obliga bajo su costa y riesgo, a transportar los bienes objeto del presente contrato, desde su lugar de origen, hasta las instalaciones señaladas en el punto 1.8 de las Declaraciones del presente instrumento.
DÉCIMA OCTAVA. IMPUESTOS Y DERECHOS.
Los impuestos, derechos y gastos que procedan con motivo de la adquisición de los bienes, objeto del presente contrato, serán pagados por “EL PROVEEDOR”, mismos que no serán repercutidos a “EL INSTITUTO”.

“EL INSTITUTO” sólo cubrirá, cuando aplique, lo correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (IVA), en los términos de la normatividad aplicable y de conformidad con las disposiciones fiscales vigentes.
DÉCIMA NOVENA. PROHIBICIÓN DE CESIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES.

“EL PROVEEDOR” no podrá ceder total o parcialmente los derechos y obligaciones derivados del presente contrato, a favor de cualquier otra persona física o moral, con excepción de los derechos de cobro, en cuyo caso se deberá contar con la conformidad previa y por escrito de “EL INSTITUTO”.

VIGÉSIMA. DERECHOS DE AUTOR, PATENTES Y/O MARCAS.
“EL PROVEEDOR” será responsable en caso de infringir patentes, marcas o viole otros registros de derechos de propiedad industrial a nivel nacional e internacional, con motivo del cumplimiento de las obligaciones del presente contrato, por lo que, se obliga a responder personal e ilimitadamente de los daños y perjuicios que pudiera causar a “EL INSTITUTO” o a terceros.

De presentarse alguna reclamación en contra de “EL INSTITUTO”, por cualquiera de las causas antes mencionadas, “EL PROVEEDOR”, se obliga a salvaguardar los derechos e intereses de “EL INSTITUTO” de cualquier controversia, liberándola de toda responsabilidad de carácter administrativo, civil, penal, mercantil, fiscal o de cualquier otra índole, sacándola en paz y a salvo.

En caso de que “EL INSTITUTO” tuviese que erogar recursos por cualquiera de estos conceptos, “EL PROVEEDOR” se obliga a reembolsar de manera inmediata los recursos erogados por aquella.

VIGÉSIMA PRIMERA. CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. 

"LAS PARTES" acuerdan que la información que se intercambie de conformidad con las disposiciones del presente instrumento, se tratarán de manera confidencial, siendo de uso exclusivo para la consecución del objeto del presente contrato y no podrá difundirse a terceros de conformidad con lo establecido en la Ley General y Federal, respectivamente,  de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados y demás legislación aplicable. 

Para el tratamiento de los datos personales que “LAS PARTES” recaben con motivo de la celebración del presente contrato, deberá de realizarse con base en lo previsto en los Avisos de Privacidad respectivos.

Por tal motivo, “EL PROVEEDOR” asume cualquier responsabilidad que se derive del incumplimiento de su parte, o de sus empleados, a las obligaciones de confidencialidad descritas en el presente contrato. 

Asimismo “EL PROVEEDOR” deberá observar lo establecido en el Anexo aplicable a la Confidencialidad de la información del presente Contrato.

VIGÉSIMA SEGUNDA. TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO
“EL INSTITUTO” cuando concurran razones de interés general, o bien, cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de suministrar los bienes originalmente contratados y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas, se ocasionaría algún daño o perjuicio a la “EL INSTITUTO”, o se determine la nulidad total o parcial de los actos que dieron origen al presente contrato, con motivo de la resolución de una inconformidad o intervención de oficio, emitida por la Secretaría de la Función Pública, podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato sin responsabilidad alguna para “EL INSTITUTO”, ello con independencia de lo establecido en la cláusula que antecede. 

Cuando “EL INSTITUTO” determine dar por terminado anticipadamente el contrato, lo notificará al “EL PROVEEDOR” hasta con 30 (treinta) días naturales anteriores al hecho, debiendo sustentarlo en un dictamen fundado y motivado, en el que se precisarán las razones o causas que dieron origen a la misma y pagará a “EL PROVEEDOR” la parte proporcional de los bienes suministrados, así como los gastos no recuperables en que haya incurrido, previa solicitud por escrito, siempre que estos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato, limitándose según corresponda a los conceptos establecidos en la fracción I, del artículo 102 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

VIGÉSIMA TERCERA. RESCISIÓN.
“EL INSTITUTO” podrá iniciar en cualquier momento el procedimiento de rescisión, cuando “EL PROVEEDOR” incurra en alguna de las siguientes causales: 
a) Contravenir los términos pactados para el servicio establecido en el presente contrato.
b) Transferir en todo o en parte las obligaciones que deriven del presente contrato a un tercero ajeno a la relación contractual.
c) Ceder los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la conformidad previa y por escrito de “EL INSTITUTO”. 

d) Suspender total o parcialmente y sin causa justificada el servicio objeto del presente contrato 

e) Omitir suministrar los bienes en tiempo y forma conforme a lo establecido en el presente contrato y sus respectivos anexos.

f) No proporcionar a los Órganos de Fiscalización, la información que le sea requerida con motivo de las auditorías, visitas e inspecciones que realicen.  

g) Ser declarado en concurso mercantil, o por cualquier otra causa distinta o análoga que afecte su patrimonio. 

h) En caso de que compruebe la falsedad de alguna manifestación, información o documentación proporcionada para efecto del presente contrato;

i) No entregar dentro de los 10 (diez) días naturales siguientes a la fecha de firma del presente contrato, la garantía de cumplimiento del mismo. 

j) En caso de que la suma de las penas convencionales o las deducciones al pago, igualan el monto total de la garantía de cumplimiento del contrato y/o alcanzan el 20% (veinte por ciento) del monto total de este contrato cuando no se haya requerido la garantía de cumplimiento. 

k) Divulgar, transferir o utilizar la información que conozca en el desarrollo del cumplimiento del objeto del presente contrato, sin contar con la autorización de “EL INSTITUTO” en los términos de lo dispuesto en la cláusula VIGÉSIMA PRIMERA DE CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES del presente instrumento jurídico;
l) Impedir el desempeño normal de labores de “EL INSTITUTO”;
m)  Cambiar su nacionalidad por otra e invocar la protección de su gobierno contra reclamaciones y órdenes de “EL INSTITUTO”, cuando sea extranjero. 
n) Incumplir cualquier obligación distinta de las anteriores y derivadas del presente contrato.  

Para el caso de optar por la rescisión del contrato, “EL INSTITUTO” comunicará por escrito a “EL PROVEEDOR” el incumplimiento en que haya incurrido, para que en un término de 5 (cinco) días hábiles contados a partir de la notificación, exponga lo que a su derecho convenga y aporte en su caso las pruebas que estime pertinentes.

Transcurrido dicho término “EL INSTITUTO”, en un plazo de 15 (quince) días hábiles siguientes, tomando en consideración los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer “EL PROVEEDOR”, determinará de manera fundada y motivada dar o no por rescindido el contrato, y comunicará a “EL PROVEEDOR” dicha determinación dentro del citado plazo.
Cuando se rescinda el contrato, se formulará el finiquito correspondiente, a efecto de hacer constar los pagos que deba efectuar “EL INSTITUTO” por concepto del contrato hasta el momento de rescisión, o los que resulten a cargo de “EL PROVEEDOR”. 

Iniciado un procedimiento de conciliación “EL INSTITUTO” podrá suspender el trámite del procedimiento de rescisión.

Si previamente a la determinación de dar por rescindido el contrato se entregaran los bienes, el procedimiento iniciado quedará sin efecto, previa aceptación y verificación de “EL INSTITUTO” de que continúa vigente la necesidad de los bienes aplicando, en su caso, las penas convencionales correspondientes.

“EL INSTITUTO” podrá determinar no dar por rescindido el contrato, cuando durante el procedimiento advierta que la rescisión del mismo pudiera ocasionar algún daño o afectación a las funciones que tiene encomendadas. En este supuesto, “EL INSTITUTO” elaborará un dictamen en el cual justifique que los impactos económicos o de operación que se ocasionarían con la rescisión del contrato resultarían más inconvenientes. 

De no rescindirse el contrato, “EL INSTITUTO” establecerá con “EL PROVEEDOR” otro plazo que le permita subsanar el incumplimiento que hubiere motivado el inicio del procedimiento, aplicando las sanciones correspondientes. El convenio modificatorio que al efecto se celebre deberá atender a las condiciones previstas por los dos últimos párrafos del artículo 52 de la “LAASSP”.

No obstante, de que se hubiere firmado el convenio modificatorio a que se refiere el párrafo anterior, si se presenta de nueva cuenta el incumplimiento, “EL INSTITUTO” quedará expresamente facultada para optar por exigir el cumplimiento del contrato, o rescindirlo, aplicando las sanciones que procedan.

Si se llevara a cabo la rescisión del contrato, y en el caso de que a “EL PROVEEDOR” se le hubieran entregado pagos progresivos, éste deberá de reintegrarlos más los intereses correspondientes, conforme a lo indicado en el artículo 51, párrafo cuarto, de la “LAASSP”. 

Los intereses se calcularán sobre el monto de los pagos progresivos efectuados y se computarán por días naturales desde la fecha de su entrega hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “EL INSTITUTO”.

VIGÉSIMA CUARTA. RELACIÓN Y EXCLUSIÓN LABORAL
“EL PROVEEDOR” reconoce y acepta ser el único patrón de todos y cada uno de los trabajadores que intervienen el servicio, por lo que, deslinda de toda responsabilidad a “EL INSTITUTO” respecto de cualquier reclamo que en su caso puedan efectuar sus trabajadores, sea de índole laboral, fiscal o de seguridad social y en ningún caso se le podrá considerar patrón sustituto, patrón solidario, beneficiario o intermediario.

“EL PROVEEDOR” asume en forma total y exclusiva las obligaciones propias de patrón respecto de cualquier relación laboral, que el mismo contraiga con el personal que labore bajo sus órdenes o intervenga o contrate para la atención de los asuntos encomendados por “EL INSTITUTO”, así como en la ejecución del objeto del presente contrato.

Para cualquier caso no previsto, “EL PROVEEDOR” exime expresamente a “EL INSTITUTO” de cualquier responsabilidad laboral, civil o penal o de cualquier otra especie que en su caso pudiera llegar a generarse, relacionado con el presente contrato.

Para el caso que, con posterioridad a la conclusión del presente contrato, “EL INSTITUTO” reciba una demanda laboral por parte de los trabajadores de “EL PROVEEDOR”, en la que se demande la solidaridad y/o sustitución patronal a “EL INSTITUTO” queda obligado a dar cumplimiento a lo establecido en la presente cláusula.

VIGÉSIMA QUINTA. DISCREPANCIAS.

“LAS PARTES” convienen que, en caso de discrepancia entre de invitación a cuando menos tres personas, o la solicitud de cotización y el modelo de contrato, prevalecerá lo establecido en la convocatoria, de conformidad con el artículo 81, fracción IV del Reglamento de la “LAASSP”.
VIGÉSIMA SEXTA. CONCILIACIÓN.

“LAS PARTES” acuerdan que para el caso de que se presenten desavenencias derivadas de la ejecución y cumplimiento del presente contrato podrán someterse al procedimiento de conciliación establecido en los artículos 77, 78 y 79 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y 126 al 136 de su Reglamento.

VIGÉSIMA SÉPTIMA. DOMICILIOS.

“LAS PARTES” señalan como sus domicilios legales para todos los efectos a que haya lugar y que se relacionan en el presente contrato, los que se indican en el apartado de Declaraciones, por lo que cualquier notificación judicial o extrajudicial, emplazamiento, requerimiento o diligencia que en dichos domicilios se practique, será enteramente válida, al tenor de lo dispuesto en el Título Tercero del Código Civil Federal. 
VIGÉSIMA OCTAVA. LEGISLACIÓN APLICABLE.
“LAS PARTES” se obligan a sujetarse estrictamente para el servicio objeto del presente contrato a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, sus Anexos que forman parte integral del mismo, a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento; al Código Civil Federal; a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; al Código Federal de Procedimientos Civiles; a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento.
VIGÉSIMA NOVENA. JURISDICCIÓN.

“LAS PARTES” convienen que, para la interpretación y cumplimiento de este contrato, así como para lo no previsto en el mismo, se someterán a la jurisdicción y competencia de los Tribunales Federales con sede en la Ciudad México, renunciando expresamente al fuero que pudiera corresponderles en razón de su domicilio actual o futuro.
FIRMANTES. 

 “LAS PARTES” manifiestan estar conformes y enterados de las consecuencias, valor y alcance legal de todas y cada una de las estipulaciones que el presente instrumento jurídico contiene, por lo que lo ratifican y firman en las fechas especificadas.
POR: 

“EL INSTITUTO”
	NOMBRE


	CARGO
	R.F.C.

	-------------------


	-------------------
	-------------------

	-------------------


	-------------------
	-------------------

	-------------------


	-------------------
	-------------------


POR: 

“LA EMPRESA PROVEEDORA”
	NOMBRE


	R.F.C.
	ADMINISTRADO ÚNICO 

	-------------------


	-------------------
	-------------------


ANEXO XV

INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN SALVADOR ZUBIRÁN
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRONICA No. IA-12-NCG-012NCG001-N-34-2024
DECLARACIÓN DE CAPACIDAD DEL LICITANTE.
Ciudad de México a _______ de ______________ de ____________ 

INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN SALVADOR ZUBIRÁN

P R E S E N T E

Me refiero al procedimiento de INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL No. IA-12-NCG-012NCG001-N-34-2024, en el que mi representada, la empresa _____________________________________ participa a través de la propuesta.

Sobre el particular, manifiesto “bajo protesta de decir verdad” que por mí mismo o a través de interpósita persona, contamos con la infraestructura necesaria, personal capacitado en el ramo, procedimientos, técnicas y equipos adecuados para el tipo de servicio solicitado, a fin de garantizar que los servicios objeto de esta Invitación a Cuando Menos Tres Personas Electrónica Nacional sean proporcionados con la calidad, oportunidad y eficiencia requerida, comprometiéndose a desarrollarlo a entera satisfacción de acuerdo con la normatividad vigente en la materia.
ATENTAMENTE

__________________________________________________

Nombre, Cargo y Firma del Representante

Legal del Participante
ANEXO XVI
INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN SALVADOR ZUBIRÁN

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRONICA No. IA-12-NCG-012NCG001-N-34-2024
TEXTO DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO.
DE CONFORMIDAD CON LOS ARTICULOS 48 FRACCIÓN II Y 49 FRACCIÓN II DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. SE ESTABLECE EL TEXTO QUE DEBERÁ CONTENER LA FIANZA QUE PRESENTARÁ(N) EL(LOS) PROVEEDOR(ES) PARA GARANTIZAR EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LOS CONTRATOS POR EL 10% DEL MONTO TOTAL ADJUDICADO EN EL MISMO TIPO DE MONEDA OFERTADO; ADEMAS DEBERÁ CUBRIR LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LOS SERVICIOS O, LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS, ASÍ COMO CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.  

LA FIANZA DEBE CONTENER COMO MÍNIMO EL SIGUIENTE TEXTO:

(Nombre de la Afianzadora o Aseguradora)  

Denominación Social: ------------. en lo sucesivo (la “Afianzadora” o la “Aseguradora”), domicilio: ----------autorización otorgada por el Gobierno Federal para Operar: --------------(número de oficio y fecha)

Beneficiaria: Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, en lo sucesivo “la Beneficiaria”. Con domicilio en Avenida Vasco de Quiroga, número 15, Colonia Belisario Domínguez Sección XVI, Alcaldía Tlalpan, C.P. 14080, Ciudad de México

Nombre o denominación social del fiado-----------, RFC, ---------- domicilio (el mismo que aparezca en el contrato principal).

Datos de la póliza: número (asignado por la “Afianzadora” o la “Aseguradora”), monto afianzado (con letra y número, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado, moneda MXN, fecha de expedición. 

Obligación garantizada: El cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el contrato en los términos de la Cláusula Primera de la presente póliza de fianza. 

Naturaleza de las obligaciones: La obligación garantizada será indivisible y en caso de presentarse algún incumplimiento se hará efectiva por el monto total de las obligaciones garantizadas. 

Datos del contrato, en lo sucesivo el “Contrato”: (número de contrato) (objeto). Monto del Contrato: (con número y letra, sin el Impuesto al Valor Agregado), moneda, (fecha de suscripción). Tipo: (Servicios).
Obligación contractual para la garantía de cumplimiento: Indivisible, de conformidad con lo estipulado en el contrato. 

Procedimiento al que se sujetará la presente póliza de fianza para hacerla efectiva: el previsto en el artículo 279 de la Ley de instituciones de Seguros y Fianzas. 

Competencia y Jurisdicción: Para todo lo relacionado con la presente póliza, el fiado, el fiador, y cualquier otro obligado, así como “la Beneficiaria”, se someterán a la jurisdicción y competencia de los tribunales federales de la Ciudad de México, renunciando al fuero que pudiera corresponderle en razón de su domicilio o por cualquier otra causa. 

La presente fianza se expide de conformidad con lo dispuesto en los artículos 48, fracción II y último párrafo, y artículo 49, fracción II, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y 103 de su Reglamento. 

Validación de la fianza en el portal de internet, dirección electrónica www.amig.org.mx
(Nombre del representante de la “Afianzadora” o la “Aseguradora”)

CLAUSULAS GENERALES A QUE SE SUJETARÁ LA PRESENTE PÓLIZA DE FIANZA PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS.
PRIMERA. - OBLIGACIÓN GARANTIZADA. 

Esta póliza de fianza garantiza el cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el “Contrato” a que se refiere esta póliza y en sus convenios modificatorios que se hayan realizado a los anexos del mismo, cuando no rebasen el porcentaje de ampliación indicado en la cláusula siguiente. 

SEGUNDA. – MONTO AFIANZADO.

(La “Afianzadora” o la “Aseguradora”), se compromete a pagar a la Beneficiaria, hasta el monto de esta póliza, que es (con número y letra sin incluir el Impuesto al Valor Agregado) que representa el 10% (DIEZ POR CIENTO) del valor del “Contrato”. 

(La “Afianzadora” o la “Aseguradora”) reconoce que el monto garantizado por la fianza de cumplimiento se puede modificar en el caso de que se formalice uno o varios convenios modificatorios de ampliación del monto del “Contrato” indicado en la carátula de esta póliza, siempre y cuando no rebase, el 20 % de dicho monto. Previa notificación del fiado y cumplimiento de los requisitos legales, (la “Afianzadora” o la “Aseguradora”) emitirá el documento modificatorio correspondiente o endoso para el solo efecto de hacer constar la referida ampliación, sin que se entienda que la obligación sea novada. 

En el supuesto de que el porcentaje de aumento al “Contrato” en monto fuera superior a los indicados, (la “Afianzadora” o la “Aseguradora”) se reserva el derecho de emitir los endosos subsecuentes, por la diferencia entre ambos montos, sin embargo, previa solicitud del fiado, (la “Afianzadora” o la “Aseguradora”) podrá garantizar dicha diferencia y emitirá el documento modificatorio correspondiente. 

(La “Afianzadora” o la “Aseguradora”) acepta expresamente que en caso de requerimiento, se compromete a pagar el monto total afianzado, siempre y cuando en el Contrato se haya estipulado que la obligación garantizada es indivisible; de estipularse que es divisible, (la “Afianzadora” o la “Aseguradora”) pagará de forma proporcional el monto de la o las obligaciones incumplidas. 

TERCERA. INDEMNIZACIÓN POR MORA. 

(La “Afianzadora” o la “Aseguradora”), se obliga a pagar la indemnización por mora que en su caso proceda de conformidad con el artículo 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas. 

CUARTA. VIGENCIA 

La fianza permanecerá vigente hasta que se dé cumplimiento a la o las obligaciones que garantice en los términos del “Contrato” y continuará vigente en caso de que la “Contratante” otorgue prórroga o espera al cumplimiento del “Contrato”, en los términos de la siguiente cláusula. 

Asimismo, esta fianza permanecerá vigente durante la substanciación de todos los recursos legales, arbitrajes o juicios que se interpongan con origen en la obligación garantizada hasta que se pronuncie resolución definitiva de autoridad o tribunal competente que haya causado ejecutoria.

De esta forma la vigencia de la fianza no podrá acotarse en razón del plano establecido para cumplir la o las obligaciones contractuales. 
QUINTA. PRÓRROGAS, ESPERAS O AMPLIACIÓN AL PLAZO DEL CONTRATO. 

En caso de que se prorrogue el plazo originalmente señalado o conceder esperas o convenios de ampliación de plazo para el cumplimiento del contrato garantizado y sus anexos, el fiado dará aviso a (la “Afianzadora” o la “Aseguradora”), la cual deberá emitir los documentos modificatorios o endosos correspondientes. 

(La “Afianzadora” o la “Aseguradora”) acepta expresamente garantizar la obligación a que esta póliza se refiere, aún en el caso de que se otorgue prórroga, espera o ampliación al fiado por parte de la “Contratante” para el cumplimiento total de las obligaciones que se garantizan, por lo que no se actualiza el supuesto de extinción de la fianza previsto en el artículo 179 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, sin que se entienda novada la obligación. 

SEXTA. - SUPUESTOS DE SUSPENSIÓN.

Para garantizar el cumplimiento del “Contrato”, cuando ocurran supuestos de suspensión en los términos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, y Servicios del Sector Público, su Reglamento y demás disposiciones aplicables, la “Contratante” deberá emitir el o las actas circunstanciadas y, en su caso, las constancias a que haya lugar. En estos supuestos, a petición del fiado, (la “Afianzadora” o la “Aseguradora”) otorgará el o los endosos conducentes, conforme a lo estatuido en el artículo 166 de la ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, para lo cual bastará que el fiado exhiba a (la “Afianzadora” o la “Aseguradora”) dichos documentos expedidos por la “Contratante”.

El aplazamiento derivado de la interposición de recursos administrativos y medios de defensa legales, no modifica o altera el plazo de ejecución inicialmente pactado, por lo que subsistirán inalterados los términos y condiciones originalmente previstos, entendiendo que los endosos que emita (la “Afianzadora” o la “Aseguradora”) por cualquiera de los supuestos referidos, formarán parte en su conjunto, solidaria e inseparable de la póliza inicial. 

SÉPTIMA. - SUBJUDICIDAD

(La “Afianzadora” o la “Aseguradora”) realizará el pago de la cantidad reclamada, bajo los términos estipulados en esta póliza de fianza, y, en su caso, la indemnización por mora de acuerdo con lo establecido en el artículo 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y de fianzas, aun cuando la obligación se encuentre subjúdice, en virtud del procedimiento ante autoridad judicial, administrativa o tribunal arbitral, salvo que el fiado obtenga la suspensión de su ejecución, ante dichas instancias. 

(La “Afianzadora” o la “Aseguradora”) deberá comunicar a la “Beneficiaria” de la garantía, el otorgamiento de la suspensión al fiado, acompañándole las constancias respectivas que así lo acrediten, a fin de que se encuentre en la posibilidad de abstenerse del cobro de la fianza hasta en tanto se dicte sentencia firme. 

OCTAVA. –  COAFIANZAMIENTO O YUXTAPOSICIÓN DE GARANTÍAS. 
 El coafianzamiento o yuxtaposición de garantías, no implicará novación de las obligaciones asumidas por (la “Afianzadora” o la “Aseguradora”) por lo que subsistirá su responsabilidad exclusivamente en la medida y condiciones en las que asumió en la presente póliza de fianza y en sus documentos modificatorios. 

NOVENA. –  CANCELACIÓN DE LA FIANZA.

(La “Afianzadora” o la “Aseguradora”) quedará liberada de su obligación fiadora siempre y cuando la “Contratante” le comunique por escrito, por conducto del servidor público facultado para ello, su conformidad para cancelar la presente garantía. 

El fiado podrá solicitar la cancelación de la fianza para la cual deberá presentar a (la “Afianzadora” o la “Aseguradora”) la constancia de cumplimiento total de las obligaciones contractuales. Cuando el fiado solicite dicha cancelación derivado del pago realizado por saldos a u cargo o por el incumplimiento de obligaciones, deberá presentar el recibo de pago correspondiente. 

Esta fianza se cancelará cuando habiéndose cumplido la totalidad de las obligaciones estipuladas en el “Contrato”, la “Contratante” haya calificado o revisado y aceptado la garantía exhibida por el fiado para responder por los defectos, vicios ocultos de los bienes entregados y por el correcto funcionamiento de los mismos o por la calidad de los servicios prestados por el fiado,  respecto al “Contrato” especificado en la carátula de la presente póliza y sus respectivos convenios modificatorios. 

DÉCIMA. – PROCEDIMIENTOS 

(La “Afianzadora” o la “Aseguradora”) acepta expresamente someterse al procedimiento previsto en el artículo 279 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas para hacer efectiva la fianza. 
DÉCIMA PRIMERA. – RECLAMACIÓN 

La “Beneficiaria” podrá presentar la reclamación a que se refiere el artículo 279, de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas en cualquier oficina, o sucursal de la Institución y ante cualquier apoderado o representante de la misma. 

DÉCIMA SEGUNDA. - DISPOSICIONES APLICABLES 

Será aplicable a esta póliza, en lo no previsto por la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas de la legislación mercantil y a falta de disposición expresa el Código Civil Federal.
ANEXO XVII
INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN SALVADOR ZUBIRÁN

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRONICA 
No. IA-12-NCG-012NCG001-N-34-2024
ENCUESTA DE TRANSPARENCIA.

INSTRUCCIONES: POR FAVOR CALIFIQUE LOS SUPUESTOS PLANTEADOS EN ESTA ENCUESTA CON UNA “X”, SEGÚN CONSIDERE.
	No
	EVENTO
	SUPUESTOS
	CALIFICACIÓN

	
	
	
	Totalmente de acuerdo
	En general de acuerdo
	En general en desacuerdo
	Totalmente en desacuerdo

	1
	PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y APERTURA DE OFERTAS TÉCNICAS
	El evento se desarrolló con fluidez, en razón de la cantidad de documentación que presentaron los participantes.
	
	
	
	

	2
	RESOLUCIÓN TÉCNICA Y APERTURA DE OFERTAS ECONÓMICAS
	La resolución técnica fue emitida conforme a la convocatoria y junta de aclaraciones del concurso.
	
	
	
	

	3
	FALLO
	En el fallo se especificaron con claridad los motivos y el fundamento que sustenta la determinación de los proveedores adjudicados y los que no resultaron adjudicados.
	
	
	
	

	4
	
	Volvería a participar en otra Invitación a Cuando Menos Tres Personas Electrónica Nacional que emita la institución.
	
	
	
	

	5
	
	El concurso se apegó a la normatividad aplicable
	
	
	
	


Si Usted desea agregar algún comentario respecto al concurso, por favor anótelo en el siguiente cuadro.
ANEXO XVIII
INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN SALVADOR ZUBIRÁN

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRONICA No. IA-12-NCG-012NCG001-N-34-2024
Anexo Técnico.
Tabla No. 1 relación de equipos.
	Edificio de Cafetería (CAFETERÍA)



	No. Equipo
	Número de control
	Nombre del equipo
	Ubicación
	Capacidad
	Marca
	Modelo

	1 
	CAFÉ-CAFR-001
	Cámara fría 
	Cafetería 
	2 TR
	BOHN
	CH201M6C

	2 
	CAFÉ-EXTR-002
	Extractor 
	Cafetería (campana)
	3 HP
	ARME
	D15

	3 
	CAFÉ-EXTR-003
	Extractor 
	Cafetería baños
	¼ HP
	NO
	NO

	4 
	CAFÉ-EXTR-004
	Extractor 
	Cafetería del cuarto de lavado
	¼ HP
	NO
	122ABC

	5 
	CAFÉ-EXTR-005
	Extractor 
	Cafetería del comedor
	3 HP
	NO
	NO

	Edificio de enseñanza y auditorio (AUDITORIO, ENSEÑANZA Y FARMACIA)



	No. Equipo
	Número de control
	Nombre del equipo
	Ubicación
	Capacidad
	Marca
	Modelo

	6 
	ENSE-UNPA-001
	Unidad paquete 
	Auditorio
	10 TR
	YORK
	DICE120A25B

	7 
	ENSE-UNPA-002
	Unidad paquete
	Sala de inteligencia artificial
	4 TR
	CARRIER
	S/N

	8 
	ENSE-UNLA-003
	Unidad lavadora de aire 
	Enseñanza aulas 

3 y 4
	½ HP
	ABB
	CH-1-065-06007221

	9 
	ENSE-UNLA-004
	Unidad lavadora de aire
	Enseñanza aula 

5, 4
	½ HP
	ABB
	CH-IO8006002221

	10 
	ENSE-UNLA-005
	Unidad lavadora de aire 
	Enseñanza oficina
	½ HP
	ABB
	CH-1065-06007221

	11 
	ENSE-UNLA-006
	Unidad lavadora de aire 
	Oficinas jefatura
	½ HP
	NO
	CH-1-045-0665221

	12 
	ENSE-MINI- 007
	Mini Split
	Sala de inteligencia artificial
	2 TR
	WHIRPOOL
	WA3226QO

	13 
	FARM-MINI-008
	Mini Split
	Farmacia 

(puerta 1 P.B)
	4 TR
	LENNOX
	S/M

	Azotea de radiología (RADIOLOGIA)



	No. Equipo
	Número de control
	Nombre del equipo
	Ubicación
	Capacidad
	Marca
	Modelo

	14 
	RAYX-UNPA-001
	Unidad paquete 
	Radiología sala de interpretación
	5TR
	YORK
	D2C5060A25C

	15 
	RAYX-MINI-002
	Mini Split
	Biblioteca rayos x
	2TR
	YORK
	HLDA24FS-ADR

	16 
	RAYX-MINI-003
	Mini Split
	Cuarto de Informática RX o Henry
	2TR
	YORK
	HLDA24FS-ADR

	17 
	RAYX-MINI-004
	Mini Split
	Oficina del Dr. Vázquez
	2TR
	YORK
	MCA125P17

	18 
	RAYX-MINI-005
	Condensadora

Fan and cold
	Sala de interpretación tomo y cardiología
	2 TR
	TRANE


	SADEt024JA030



	19 
	RAYX-MINI-006
	Condensadora

Fan and cold
	Sala 16 tomografía
	2 TR


	TRANE


	SADEt024JA030



	20 
	RAYX-MINI-007
	Mini Split
	Litotripcia No. 

Sala 2
	2TR
	YORK
	H2CM08

	21 
	RAYX-UNPA-008
	Unidad Paquete
	Radiología Resonancia nueva
	10 TR
	YORK
	DM12000A2AAA3-B

	22 
	RAYX-UNPA-009
	Unidad Paquete
	Radiología Cuarto de rebelado 
	5 TR
	YORK
	D2CE172-A25A

	23 
	RAYX-MINI-010
	Mini Split
	Farmacia preparación
	2TR
	YORK
	ACCO24M1021A

	24 
	FARM-MINI-011
	Mini Split
	Farmacia medicamentos
	2TR
	YORK
	ACCO24M1021A

	25 
	FARM-UNMA-012
	Unidad manejadora de aire con una Condensadora 
	Farmacia cuarto preparación
	3 TR
	YORK
	ACC036M1021A

	26 
	RAYX-MINI-013
	Mini Split
	Radiología

Sala 4
	2TR
	YORK
	YSFA24F3ADO

	27 
	RAYX-MINI-014
	Mini Split
	Sala 3 rayos x
	2TR
	CARRIER
	38RCS5243C

	28 
	RAYX-MINI-015
	Mini Split
	Ultrasonido 2 
	1.5 TR
	YORK
	ACO18M1021A

	29 
	RAYX-MINI-016
	Mini Split
	Ultrasonido 4
	1.5 TR
	YORK
	00001403

	30 
	RAYX-MINI-017
	 Mini Split
	Ultrasonido 3
	2 TR
	YORK
	00001441

	31 
	RAYX-MINI-018
	Mini Split
	Ultrasonido 1
	2 TR
	YORK
	00001404

	32 
	RAYX-MINI-019
	Condensadora y fan and cold
	Ultrasonido 5
	3 TR
	YORK
	YAU-36CR

	33 
	COCI-CAFR-020
	Cámara fría
	cámara lácteos 
	4 TR
	BOHN
	MBHXQ501M2C

	34 
	COCI-CAFR-021
	Cámara fría
	Cámara carnes
	4 TR
	BOHN
	MBZX0400M6C

	35 
	COCI-CAFR-022
	Cámara fría
	Cámara verduras 
	3 TR
	BOHN
	MBZXQ300M6C

	36 
	COCI-EXTR-023
	Extractor
	Cocina dietas 
	3 HP
	SIEMENS
	S/M

	37     
	COCI-EXTR-024
	Extractor
	Cocinas planchas
	7.5 HP
	SIEMENS
	GP-100

	38 
	RAYX-MINI-025
	Mini Split
	Radiología sala 1
	2TR
	YORK
	EFEM248948

	39 
	RAYX-MINI-026
	Mini Split
	Radiología Sala Endoscopia Terapéutica
	4 TR
	CARRIER
	M0AM48AKA

	40 
	RAYX-MINI-027
	Mini Split
	Mastografía digital
	1 TR
	CARRIER
	38XPC123P-C

	41 
	RAYX-MINI-028
	Mini Split
	Mastografía digital
	2 TR
	CARRIER
	38UPQ243A-C

	42 
	RAYX-MINI-029
	Condensadora y fan and cold
	Sala de hemodinamia
	5 TR
	CARRIER
	CA13NA060-C

	43 
	RAYX-MINI-030
	Condensadora y fan and cold
	Cuarto ups rayos x 
	2 TR
	CARRIER
	CA13NA24-F

	44 
	RAYX-MINI-031
	Mini Split
	Mastografía digital 2
	2 TR
	YORK
	YNVFYC024BAA

	45 
	RAYX-MINI-032
	Mini Split
	Ultrasonido 5 intervención mamaria 
	2 TR
	YORK
	YNVFYC024BAA

	46 
	RAYX-UNLA-033
	Lavadora de aire 
	Sala de espera rayos x
	2 HP
	SF MEXICO
	NO

	47 
	RAYX-MINI-034
	Mini Split
	Ultrasonido de mama 
	1.5 TR
	YORK
	001321

	48 
	RAYX-MINI-035
	Mini Split
	Sala de interpretación 
	3 TR
	YORK
	YNVFC036BAAAD

	49 
	RAYX-EXTR-036
	Extractor
	Vestidores pacientes 
	2H. P
	ARME
	222ABG

	50 
	RAYX-MINI-037
	Mini Split
	Sala 6 rayos x
	2 TR
	YORK
	00027923

	51 
	RAYX-UNPA -038
	Unidad Paquete
	Resonancia magnética médicos 
	5 TR
	CARRIER
	NO 

	52 
	RAYX-MINI-039
	Mini Split
	Ingeniería biomédica sótano
	2 TR
	YORK
	N2AM48AKA200 

	53 
	RAYX-MINI-040
	Condensadora y fan and cold
	Resonancia magnética 
	3 TR
	CARRIER
	CA13NA036-0

	54 
	RAYX-MINI-041
	Condensadora y fan and cold
	Resonancia magnética
	3 TR
	CARRIER
	CA13NA036-0

	55 
	RAYX-MINI-042
	Mini Split
	Oficina Carlos boga 
	1.5 TR
	YORK
	AC018M1021A

	56 
	RAYX-MINI-043
	Mini Split
	Sala de espera rayos x
	4 TR
	YORK
	AC048X1024A

	Pasillo de hospitalización (CUENTAS POR PAGAR, CONMUTADOR)



	No. Equipo
	Número de control
	Nombre del equipo
	Ubicación
	Capacidad
	Marca
	Modelo

	57 
	CUPA-MINI-001
	Mini Split
	Cuentas por pagar
	2 TR
	YORK
	ACO18M102QCG

PCH18M17

	58 
	CUPA-MINI-002
	Mini Split
	Cuentas por pagar
	2 TR
	YORK
	ACO18M1021CA

MPCH18M17

	59 
	COMU-MINI-003
	Mini Split
	Conmutador IDF PB
	2 TR
	TRANE
	2TTK052461P

	60 
	COMU-MINI-004
	Mini Split 
	Conmutador PB
	2 TR
	YORK
	YH9FZC12BAH-AFX

	61 
	COMU-MINI-005
	Mini Split 
	IDF informática
	1.5 TR
	YORK
	NO

	Azotea urgencias y paso de gato

	No. Equipo
	Número de control
	Nombre del equipo
	Ubicación
	Capacidad
	Marca
	Modelo

	62 
	URGE-UNMA-001
	Unidad manejadora de aire con una condensadora
	Urgencias
	10 TR
	CARRIER
	39MW10D02ZSOR11XPS

	63 
	URGE-UNMA-002
	Unidad manejadora de aire con una condensadora
	Urgencias
	10 TR
	CARRIER
	39MW10D02ZSOR11XPS

	64 
	URGE-UNMA-003
	Unidad manejadora de aire con una condensadora 
	Urgencias 
	8 T.R. 
	CARRIER
	39MW10D02ZSOR11XPS

	65 
	URGE-UNMA-004
	Unidad manejadora de aire con una condensadora 
	Urgencias 
	13 T.R. 
	CARRIER
	39MW17D022SOV11XPS

	66 
	URGE-UNMA-005
	Unidad manejadora de aire con una condensadora 
	Urgencias 
	6.6 T.R. 
	CARRIER
	39MW10D08D022S0W11XPS

	67 
	URGE-EXTR-006
	Extractor
	Urgencias 
	¼ HP
	NO 
	NO 

	68 
	URGE-EXTR-007
	Extractor 
	Urgencias 
	¼ HP
	NO 
	NO 

	69 
	URGE-EXTR-008
	Extractor
	Urgencias 
	½ HP
	NO 
	NO 

	70 
	URGE-EXTR-009
	Extractor
	Urgencias 
	½ HP
	NO 
	NO 

	71 
	URGE-EXTR-010
	Extractor
	Urgencias 
	1 HP
	NO 
	NO 

	72 
	URGE-EXTR-011
	Extractor
	Urgencias 
	1 HP
	NO 
	NO 

	73 
	URGE-EXTR-012
	Extractor
	Urgencias 
	½ HP
	NO 
	NO 

	74 
	CARD-MINI-013
	Mini Split 
	Cardiología

Consultorio No. 1
	1.5 TR
	MCQUAY
	GSX130181EB

	75 
	CARD-MINI-014
	Mini Split
	Cardiología

Consultorio No. 2
	1.5 TR
	MCQUAY
	GSX130181EB

	76 
	CARD-MINI-015
	Mini Split
	Cardiología 

Consultorio No. 3
	1.5 TR
	MCQUAY
	GSX130181EB

	77 
	CARD-MINI-016
	Mini Split
	Cardiología 

Banda de prueba de esfuerzo
	1.5 TR
	MCQUAY
	GSX130181EB

	78 
	CARD-MINI-017
	Mini Split
	Cardiología 

Oficina del Dr. Oseguera 
	1.5 TR
	MCQUAY
	GSX130181EB

	79 
	CARD-MINI-018
	Mini Split
	Cardiología 

Sala de juntas 1
	4 TR
	MCQUAY
	GSX130481BC

	80 
	URGE-MINI-019
	Mini Split
	Urgencias pasillo de entrada IDF… área responsable Informática
	1.5 TR
	CARRIER
	UJIY-10255

	81 
	URGE-MINI-020
	Mini Split
	Urgencias UPS
	1.5 TR
	CARRIER
	UJIY-10255

	82 
	URGE-MINI-021
	Condensadora y fand and cold
	Tomógrafo urgencias 
	1.5 TR
	CARRIER
	CDU13NB01800HAA

	83 
	URGE-MINI-022
	Condensadora y fand and cold
	Tomógrafo urgencias
	4 TR
	CARRIER 
	CDU13NB04800VAAA

	84 
	URGE-MINI-023
	Mini Split 
	Sector No. VII 2º piso de hospitalización 
	1 TR
	DAIKIN
	R-N12CL16

	85 
	URGE-MINI-024
	Mini Split 
	Sector No. II 1er piso de hospitalización 
	1 TR
	DAIKIN
	R-N12CL16

	86 
	URGE-UNLA-025
	Unidad lavadora de aire 
	Urgencias 
	1 HP
	SIN MARCA
	SIN MODELO 

	87 
	URGE-EXTR-026
	Extractor
	Urgencias baño
	18 W
	SOLER PALAU
	SIN MODELO

	88 
	URGE-EXTR-027
	Extractor
	Urgencias baño
	18 W
	SOLER PALAU
	SIN MODELO

	89 
	URGE-MINI-028
	Mini Split
	CAIPADI sala elastografia transitoria
	2 TR
	YORK
	

	90 
	ESCO-EXTR-029
	Extractor 
	Estancia corta
	7.5 HP
	SOLER PALAU
	5CM16300000

	91 
	URGE-MINI. -030
	Mini Split
	Urgencias UPS consultorios
	2 TR
	TRANE
	4WCW1524A1000

	92 
	URGE-MINI. -031
	Mini Split
	Urgencias UPS consultorios
	2 TR
	FREYVEN
	53FVC243B

	Pasillo patología (COCINA, SUBDIRECCION DE ENFERMERIA, PATOLOGIA)



	No. Equipo
	Número de control
	Nombre del equipo
	Ubicación
	Capacidad
	Marca
	Modelo

	93 
	COCI-CAFR-001
	Cámara fría 
	Cocina-postres
	3TR
	BOHN
	MBZX0300M6C

	94 
	SBEN-MINI-002
	Mini Split
	Subdirección de Enfermería
	2TR
	YORK
	YSS024WC4

	95 
	PATO-MINI-003
	Mini Split
	Patología

Laboratorio de histología sótano. 
	2 TR
	LG
	SP362CE

	96 
	BIOM-MINI-004
	Mini Split
	Ingeniería biomédica 
	4TR
	CARRIER
	38CKCO48-M-3

	97 
	SOT-MINI-005
	Mini Split
	Sótano biomédica UPS
	5 TR
	CARRIER
	CA13NA048-E

	98 
	SOT-MINI-006
	Mini Split
	Sótano biomédica UPS
	5 TR
	CARRIER
	CA13NA048-E

	99 
	LITO-MINI-007
	Mini Split
	Litotripcia
	2 TR
	YORK
	YHFE24YJMAXAO-X

	100 
	FARM-CAFR-008
	Cámara fría
	farmacia
	2..5 HP
	DANFOSS
	HJZ028D40Q

	101 
	FARM-CAFR-009
	Cámara fría
	farmacia
	2..5 HP
	DANFOSS
	HJZ028D40Q

	Patología edificio viejo

	No. Equipo
	Número de control
	Nombre del equipo
	Ubicación
	Capacidad
	Marca
	Modelo

	102 
	PATO-MINI-001
	Mini Split
	Tras operatorio

Patología  
	2TR
	YORK
	YSSO18WC1

	103 
	PATO-MINI-002
	Mini Split
	Laboratorio de Patología
	2TR
	CARRIER
	NO

	104 
	IDFC-MINI-003
	Mini Split
	Fibra óptica IDF cirugía
	2TR
	TRANE
	2TTK0524G1P00CA

	105 
	PATO-UNPA-004
	Unidad paquete 
	Patología microscopio
	5TR
	NO
	NO

	106 
	PATO-MINI-005
	Mini Split
	Cuarto de ultras pasillo
	3 TR
	FREYVEN
	TOC36CAN-1

	107 
	PATO-EXTR-006
	Extractor
	Patología microscopio electrónico
	¾ HP
	TD-800
	DC3KSKJD

	108 
	PATO-UNMA-007


	Unidad manejadora de aire con una condensadora 
	Laboratorio BSL3
	5 TR
	TRANE
	4TWR4060G1000AAA

	109 
	PATO-EXTR-008
	extractor
	Laboratorio BSL3
	2 HP
	AIR QUALITY
	12C

	110 
	PATO-MINI-009
	Mini Split
	Cuarto de ultras laboratorios 
	5 TR
	YORK
	YFJE55BZTMCMORX

	111 
	PATO-EXTR-010
	extractor
	Cuarto de ultras laboratorios
	5 HP
	WEG
	NO

	112 
	PATO-EXTR-011
	Extractor
	Cuarto de ultras laboratorios
	5 HP
	SIEMENS
	NO

	113 
	PATO-EXTR-012
	Extractor
	Cuarto de ultras pasillo
	2 HP
	SYP
	5CMI40000

	Patología edificio nuevo 



	No. Equipo
	Número de control
	Nombre del equipo
	Ubicación
	Capacidad
	Marca
	Modelo

	114 
	PATO-UNMA-001
	Unidad manejadora de aire con dos condensadoras
	1° piso patología 
	10 TR
	TRANE
	TWA09043AAA01AS0

	115 
	PATO-UNMA-002
	Unidad manejadora de aire con dos condensadoras
	2° piso patología 
	10 TR
	TRANE
	TWA09043AAA01AS0



	116 
	PATO-EXTR-003
	Extractor
	Laboratorio de patología BSL3
	2 HP
	CAMPOS Y CIA
	15C

	117 
	PATO-EXTR-004
	Extractor
	Laboratorio de patología BSL2
	2 HP
	CAMPOS Y CIA
	15C

	118 
	PATO-MINI-005
	Condensadora y fand and cold
	Site 2° piso
	3 TR
	TRANE
	4TXK6536G1000AA

	Azotea y pasillo de cirugía (CIRUGIA, LABORATORIO CENTRAL, NUTRICIÓN CLÍNICA)



	No. Equipo
	Número de control
	Nombre del equipo
	Ubicación
	Capacidad
	Marca
	Modelo

	119 
	CIRU-EXTR-001
	Extractor 
	cirugía
	2 HP
	ARMEE
	NO

	120 
	CIRU-UNMA-002
	Unidad manejadora de aire con dos condensadoras 
	Cirugía hospitalización
	10 TR
	YORK
	HICE120A25A

	121 
	LACE-EXTR-003
	Extractor 
	Laboratorio central
	2 HP
	ARMEE
	                NO

	122 
	CIRU-EXTR-004
	Extractor 
	Baños personal sótano
	3 HP
	ARMEE
	NO

	123 
	CIRU-EXTR-005
	Extractor
	Cirugía oficina
	3 HP
	ARMEE
	NO

	124 
	CIRU-EXTR-006
	Extractor
	Cirugía oficina
	2 HP
	ARMEE
	NO

	125 
	NUCL-MINI-007
	Mini Split
	Nutriología clínica
	2 TR
	YORK
	H20B024566A

	126 
	NUCL-MINI-008
	Mini Split
	Nutriología clínica
	2 TR
	YORK
	H20B024566A

	127 
	CEYE-EXTR-009
	Extractor
	CEYE PB
	½ HP
	SYP
	TD-800

	128 
	CEYE-EXTR-010
	Extractor
	CEYE PB
	¼ HP
	SIEMENS
	NO

	129 
	NEUR-MINI-011
	Mini Split
	Nutriología clínica
	1.5 TR
	YORK
	JSKC18FS-ADG

	130 
	NEUR-MINI-012
	Mini Split
	Nutriología clínica
	1.5 TR
	YORK
	JSKC18FS-ADG

	Azotea de CEYE



	No. Equipo
	Número de control
	Nombre del equipo
	Ubicación
	Capacidad
	Marca
	Modelo

	131 
	ESCO-EXTR-001
	Extractor
	Estancia corta
	2HP
	ARMEE
	NO

	132 
	TEIN-EXTR-002
	Extractor 
	Terapia intensiva
	3 HP
	ARMEE
	NO

	133 
	CEYE-EXTR-003
	Extractor
	Central de equipos y esterilización
	1HP
	SIEMENS
	NO

	134 
	CEYE-EXTR-004
	Extractor
	Central de equipos y esterilización 
	½” HP
	SIEMENS
	NO

	135 
	LAVA-EXTR-005
	Extractor 
	Lavandería
	2 HP
	ARME
	DIS1D

	136 
	LAVA-EXTR-006
	Extractor 
	Lavandería 
	5 HP
	SYP
	TAT-1000-12

	137 
	LAVA-EXTR-007
	Extractor
	Lavandería 
	5 HP
	SYP
	TAT-1003-14

	138 
	LAVA-EXTR-008
	Extractor
	Lavandería
	3HP
	SYP
	CMI450

	139 
	CIRU-EXTR-009
	Extractor
	Cirugía Ducto
	2 HP
	ARMEE
	222ABC

	140 
	CIRU-EXTR-010
	Extractor
	Cirugía Ducto
	2 HP
	ARMEE
	NO

	141 
	INFO-MINI-011
	Mini Split 
	1 piso hospitalización IDF… área responsable Informática
	2 TR
	LG
	MJ090768U67

	142 
	INFO-MINI-012
	Mini Split 
	2° piso hospitalización IDF… área responsable Informática
	2 TR
	LG
	MJ090768U67

	143 
	INFO-MINI-013
	Mini Split
	3ER piso hospitalización IDF… área responsable Informática
	2 TR
	YORK
	YHDA12FS-ADK

	Azotea 3 ° piso hospitalización

	No. Equipo
	Número de control
	Nombre del equipo
	Ubicación
	Capacidad
	Marca
	Modelo

	144 
	3PIS-EXTR-001
	Extractor 
	3er piso azotea
	2 HP
	ARME
	35

	145 
	3PIS-EXTR-002
	Extractor 
	3er piso azotea
	3 HP
	ARME
	35

	146 
	3PIS-UNLA-003
	Unidad Lavadora de Aire
	3er piso azotea
	3 HP
	NO
	RGAP200H1201518

	147 
	3PIS-EXTR-004
	Extractor 
	3er piso azotea
	1 HP
	ARME
	35

	148 
	3PIS-EXTR-005
	Extractor 
	3er piso azotea
	1 HP
	ARME
	NO

	149 
	2PIS-EXTR-006
	Extractor 
	2do piso
	1 HP
	SYP
	TM30

	150 
	1PIS-EXTR-007
	Extractor 
	1er piso
	1 HP
	SYP
	TM30

	151 
	1PIS-EXTR-008
	Extractor 
	1er piso
	1 HP
	SYP
	TM30

	152 
	1PIS-EXTR-009
	Extractor 
	1er piso
	1 HP
	SYP
	TM30

	153 
	1PIS-EXTR-010
	Extractor 
	1er piso
	1 HP
	SYP
	TM30

	154 
	2PIS-EXTR-011
	Extractor 
	2do piso
	1 HP
	SYP
	TM30

	155 
	2PIS-EXTR-012
	Extractor 
	2do piso
	1 HP
	SYP
	TM30

	156 
	2PIS-EXTR-013
	Extractor 
	2do piso
	1 HP
	SYP
	TM30

	157 
	3PIS-EXTR-014
	Extractor 
	3er piso
	1 HP
	VISA
	NO

	158 
	3PIS-EXTR-015
	Extractor 
	3er piso
	1 HP
	VISA
	NO

	159 
	3PIS-EXTR-016
	Extractor 
	3er piso
	1 HP
	VISA
	NO

	160 
	3PIS-EXTR-017
	Extractor 
	3er piso azotea
	1 HP
	VISA
	NO

	161 
	3PIS-UNLA-018
	Unidad lavadora de aire 
	3er piso hospitalización 
	3 HP
	MASTER KOOL
	MCHT130

	162 
	3PIS-UNLA-019
	Unidad lavadora de aire 
	3er piso hospitalización 
	3 HP
	MASTER KOOL
	MCHT130

	163 
	2PIS-UNLA-020
	Unidad lavadora de aire 
	2º piso hospitalización
	3 HP
	MASTER KOOL
	MCHT130

	164 
	1PIS-UNLA-021
	Unidad lavadora de aire 
	1er piso hospitalización 
	3 HP
	MASTER KOOL
	MCHT130

	165 
	2PIS-UNLA-022
	Unidad lavadora de aire 
	2º piso hospitalización 
	3 HP
	MASTER KOOL
	MCHT130

	166 
	1PIS-UNLA-023
	Unidad lavadora de aire 
	1er piso hospitalización 
	3 HP
	SYP
	TM30

	167 
	3PIS-EXTR-024
	Extractor 
	3er piso aislados
	3 HP
	ARME
	35

	168 
	3PIS-EXTR-025
	Extractor 
	3er piso aislados
	3 HP
	ARME
	35

	169 
	3PIS-UNMA-026
	Unidad manejadora de aire dos Unidades Condensadoras
	3er piso aislados
	5TR
	CARRIER
	38AK09009500

	Azotea cuarto piso hospitalización



	No. Equipo
	Número de control
	Nombre del equipo
	Ubicación
	Capacidad
	Marca
	Modelo

	170 
	4PIS-MINI-001
	Mini Split
	4to piso

Cuarto 402
	2TR
	YORK
	NO

	171 
	4PIS-MINI-002
	Mini Split
	4to piso

Cuarto 404
	2TR
	YORK
	NO

	172 
	4PIS-MINI-003
	Mini Split
	4to piso

Cuarto 406
	2TR
	YORK
	NO

	173 
	4PIS-MINI-004
	Mini Split
	4to piso

Cuarto 408
	2TR
	YORK
	NO

	174 
	4PIS-MINI-005
	Mini Split
	4to piso

Cuarto 410
	2TR
	YORK
	NO

	175 
	4PIS-MINI-006
	Mini Split
	4to piso

Cuarto 409
	2TR
	Y0RK
	NO

	176 
	4PIS-MINI-007
	Mini Split
	4to piso

Cuarto 407
	2TR
	YORK
	NO

	177 
	4PIS-MINI-008
	Mini Split
	4to piso

Cuarto 405
	2TR
	YORK
	NO

	178 
	4PIS-MINI-009
	Mini Split
	4to piso

Cuarto 402
	2TR
	YORK
	NO

	179 
	4PIS-MINI-010
	Mini Split
	4to piso

Cuarto 401
	2TR
	YORK
	NO

	180 
	4PIS-MINI-011
	Mini Split
	4to piso

Central de Enfermería 
	2 TR
	YORK
	NO

	181 
	4PIS-MINI-012
	Mini Split
	4to piso

Sector XIV
	2 TR
	YORK
	MCC35P17

	182 
	4PIS-MINI-013
	Mini Split
	4º Piso Sala de descanso 
	2 TR
	YORK
	MCC35P12

	183 
	4PIS-MINI-014
	Mini Split
	4º Piso 

Clínica del Sueño 
	2 TR
	YORK
	WC159917

	184 
	4PIS-UNPA-015
	Unidad paquete
	4to piso elevadores
	4TR
	COLLEMAN
	PACO55H1021A

	185 
	3PIS-MINI-016
	Mini Split
	3er piso 

Hemodiálisis
	3TR
	YORK
	MCH66P17

	Sótano ingeniería biomédica

	No. Equipo
	Número de control
	Nombre del equipo
	Ubicación
	Capacidad
	Marca
	Modelo

	186 
	BIOM-MINI-001
	Mini Split 
	IDF Ingeniería Biomédica, área responsable Informática 
	2 TR
	TRANE 
	No

	Sótano mantenimiento 

	No. Equipo
	Número de control
	Nombre del equipo
	Ubicación
	Capacidad
	Marca
	Modelo

	187 
	MANT-MINI-001
	Mini Split 
	Mantenimiento 
	1.5 TR
	LG
	SIN MODELO

	188 
	MANT-MINI-002
	Mini Split 
	Mantenimiento 
	1 TR
	WHIRPOLL
	SWA3028A

	Hematología y gastroenterología 

	No. Equipo
	Número de control
	Nombre del equipo
	Ubicación
	Capacidad
	Marca
	Modelo

	189 
	GAST-CAFR-001
	Cámara fría
	Gastroenterología
	3TR
	BOHN
	MBZX0300M6C

	190 
	HEMA-CAFR-002
	Cámara fría
	Hematología
	3TR
	BOHN
	MBZX0300M6C

	191 
	HEMA-CAFR-003
	Cámara Fría
	Hematología coagulación
	3TR
	BOHN
	MBZX0300M6C

	192 
	HEMA-MINI-004
	Mini Split
	Hematología Laboratorio Coagulación 
	4TR
	YORK
	MCC48T17

	193 
	HEMA-MINI-005
	Mini Split
	Hematología 

Oficina Dr. Eucario León
	1TR
	YORK
	H40BO12506A

MHC12ND16

	194 
	HEMA-MINI-006
	Mini Split
	Dr.-Fidel David oncología 
	1.5 TR
	YORK
	YH9PY18BAAH-A-X

	195 
	CONST-MINI-007
	Mini Split
	Jefatura construcción
	2 TR
	TRANE
	NO

	196 
	GAST-MINI-008
	Mini Split 
	Cuarto de ultras 1°piso 
	2 TR
	PAYME
	PA10JA024-A

	197 
	GAST-MINI-009
	Mini Split 
	Área de residentes 
	1,5TR
	YORK
	ACO18M1021CT

	198 
	GAST-MINI-010
	Mini Split 
	Cuarto de cultivo 1°piso gastro
	2 TR 
	YORK 
	YNVFC024BAADA-X

	199 
	GAST-MINI-011
	Mini Split 
	Oficina. Ignacio García 2° piso gastro
	2 TR
	YORK
	YCDA24FSADK

	200 
	GAST-MINI-012
	Mini Split 
	IDF 2° piso de gastro
	1 TR
	YORK
	YHFE12JMAXAO-X

	201 
	GAST-MINI-013
	Condensadora y fand and cold
	2° piso sala de juntas gastro
	3 TR
	TRANE
	4TXK6536G1000AA

	202 
	GAST-MINI-014
	Condensadora y fand and cold
	2° piso sala de juntas gastro
	3 TR
	TRANE
	TXK6536G1000AA

	203 
	GAST-MINI-015
	Mini Split
	1° piso motilidad 
	2 TR
	YORK
	YNVFYC024BAADA

	Azotea genética 



	No. Equipo
	Número de control
	Nombre del equipo
	Ubicación
	Capacidad
	Marca
	Modelo

	204 
	GENE-CAFR-001
	Cámara fría 
	Genética 
	4 HP
	DANFOOS 
	HJZ050D400

	205 
	GENE-MINI-002
	Mini Split
	Cuarto de ultra congeladores 
	4 TR
	CARRIER
	38CKC048-M

	206 
	GENE-MINI-003
	Mini Split 
	Cuarto de equipo 
	1 TR
	CARRIER
	38UPC123A

	207 
	GENE-EXTR.004
	Extractor
	laboratorio
	2 HP
	SIEMENS
	NO

	208 
	GENE-UNLA-005
	Unidad lavadora de aire 
	laboratorio
	3 HP
	SIEMENS
	NO

	209 
	INMU-MINI-006
	Mini Split
	Lab. Inmunología PB
	5 TR
	YORK
	YCD6054152A

	210 
	GENE-MINI-007
	Mini Split
	Jefatura genética 
	2 TR
	YORK
	YNFE24YJMAXAO-X

	211 
	GENE-EXTR.008
	Extractor
	laboratorio
	3 HP
	SIEMENS
	NO

	Azotea auditoria RX



	No. Equipo
	Número de control
	Nombre del equipo
	Ubicación
	Capacidad
	Marca
	Modelo

	212 
	AURX-UNPA-001
	Unidad Paquete
	Auditorio de RX
	10TR
	RHEEM
	6347F360606088

	213 
	BIOQ-MINI-002
	Mini Split
	Bioquímica área de equipo de laboratorio 
	2 TR
	YORK
	H2RA030506D

	214 
	GAST-MINI-003
	Mini Split 
	Cuarto de congeladores de gastroenterología 
	5 TR
	YORK
	YHJD6054157A

	Triangulo inmunología y bioquímica 

	No. Equipo
	Número de control
	Nombre del equipo
	Ubicación
	Capacidad
	Marca
	Modelo

	215 
	BIOQ-MINI-001
	Mini Split
	Bioquímica (cuarto de cultivo)
	2 TR
	YORK
	YSJA24FS-ABK

	216 
	INMU-MINI-002
	Mini Split
	Inmunología laboratorio
	4 TR
	CARRIER
	38CKC060300

	217 
	INMU-MINI-003
	Mini Split
	Inmunología laboratorio
	5 TR
	FREYVEN
	TUB60HRS-A

	218 
	INMU-MINI-004
	Mini Split
	Inmunología laboratorio


	2 TR
	TRANE
	2MCW051

	Azotea de reumatología e inmunología 



	No. Equipo
	Número de control
	Nombre del equipo
	Ubicación
	Capacidad
	Marca
	Modelo

	219 
	INMU-CAFR-001
	Cámara fría
	Inmunología Cuarto frio
	4 TR
	BOHN
	MBZX0400M6C

	220 
	INMU-EXTR-002
	Extractor
	Inmunología aula
	1 HP
	NO
	222BABC

	221 
	INMU-MINI-003
	Mini Split
	Inmunología Dra. Furusawa
	5 TR
	YORK
	0002935140

	222 
	INFO-MINI-004
	Mini Split
	IDF Informática… área responsable Informática
	1 TR
	YORK
	NO

	223 
	INMU-MINI-005
	Mini Split
	Cuarto de ultra congeladores
	3 TR
	TRANE
	4TTR4036L1000AA

	224 
	INMU-MINI-006
	Mini Split
	Cuarto de ultra congeladores
	3 TR
	TRANE
	4TTR4036L1000AA

	225 
	INMU-MINI-007
	Mini Split 
	Cuarto de ultra congeladores 
	3 TR
	TRANE
	4TTR4036L1000AA

	226 
	INMU-UNPA-009
	Unidad paquete
	Auditorio nuevo
	10 TR
	TRANE
	TS120H3R0A20

	Azotea educación para la salud (trasplantes, nefrología, cirugía experimental, psiquiatría neurología)

	No. Equipo
	Número de control
	Nombre del equipo
	Ubicación
	Capacidad
	Marca
	Modelo

	227 
	EDSA-MINI-001
	Mini Split
	Educación para la salud (Audiovisual)
	NO
	YORK
	0703-16054

	228 
	EDSA-MINI-002
	Mini Split
	Educación para la salud

(Diseño gráfico) 
	2TR
	YORK
	ACO18M1021CA

RCH18M17

	229 
	NEFR-CAFR-003
	Cámara fría
	Nefrología-cuarto frio
	3TR
	BOHN
	MBZX0300M6C 

	230 
	EDSA-EXTR-004
	Extractor 
	Educación para la salud
	½ HP
	NO
	NO

	231 
	NEFR-EXTR-005
	Extractor 
	Nefrología baños
	1 HP
	NO
	121

	232 
	NEFR-MINI-006
	Mini-Split
	Nefrología Laboratorio No. 3
	2 TR
	YORK
	YSJA24FS-ADX

	233 
	NEFR-MINI-007
	Mini Split
	Nefrología Laboratorio
	4 TR
	YORK
	MCH66P17

	234 
	NEUR-MINI-008
	Mini Split
	Neurología

MDF
	2TR
	YORK
	AC018M102166

PCH18M17

	235 
	TRAS-UNVE-009
	Unidad ventana 
	Trasplantes (cuarto de ultracongeladores)
	2TR
	MIRAGE
	MACC2421N

	236 
	NEFR-MINI-010
	Mini-Split
	Nefrología Laboratorio No. 5

Condensadora sobre el pasillo del jardín de Cirugía experimental 
	5 TR
	YORK
	YHJD60541S74

	237 
	CIEX-MINI-011
	Mini Split 
	Cirugía Experimental 
	2 TR
	MIRAGE
	CXF261J

	238 
	NEFR-MINI-012
	Mini Split
	Neurofisiología Psiquiatría
	1 ½ TR
	YORK
	YSJC18FS-ADG

	239 
	TRAS-MINI-013
	Mini Split
	Trasplantes (cuarto de ultra congeladores) 
	2TR
	CARRIER
	

	240 
	NEFR-MINI-014
	Mini Split
	Nefrología Laboratorio No. 1
	5 TR
	YORK
	YHFFYC060BBA-BX

	241 
	NEFR-MINI-015
	Mini Split
	Nefrología Cuarto de Ultra congeladores
	5 TR
	CARRIER
	38CKC048-M-3

	242 
	NEFR-MINI-016
	Mini Split
	Nefrología Laboratorio No. 7 
	5 TR
	CARRIER
	38CKC048-M-3

	243 
	CIEX-EXTR-017
	Extractor
	Cirugía experimental
	1 HP
	SIEMENS
	NO

	Azotea de medicina nuclear



	No. Equipo
	Número de control
	Nombre del equipo
	Ubicación
	Capacidad
	Marca
	Modelo

	244 
	MENU-MINI-001
	Mini Split
	Medicina Nuclear 

(SYMBIA) 
	3TR
	TRANE
	NO

	245 
	MENU-MINI-002
	MINI Split 
	Área de médicos 
	2 TR
	YORK
	YJDA24FS-ADK 

	246 
	MENU-MINI-003
	MINI Split 
	Reposo
	2 TR
	YORK
	YJDA24FS-ADK 

	247 
	MENU-MINI-004
	Mini Split 
	Sala 
	1 TR
	YORK 
	YSDC12FS-ADG

	248 
	MENU-MINI-005
	Condensador y fan and cold
	Área de PET
	4 TR
	INTENSITY
	IDUCO48KF-3

	249 
	MENU-MINI-006
	Condensador y fan and cold
	Sala de reposo
	3 TR
	YORK
	YAU-36CR

	250 
	MENU-UNPA-007
	Unidad Paquete
	Área PET 
	7.5 TR
	YORK
	ZF078C00A2AAA5A

	251 
	MENU-INYE-008
	Inyector de aire 
	Pasillo 
	1.5 HP
	SYP
	5CCK-10-10S

	252 
	MENU-EXTR-009
	Extractor de aire 
	Baños
	½”0 HP
	SYP
	CEB-800

	253 
	MENU-INYE-010
	Inyector de aire 
	Preparación de fármacos 
	1 HP 
	SYP 
	5CCK—99S

	254 
	MENU-EXTR-011
	Extractor de aire 
	Preparación de fármacos 
	1.5 HP
	SYP
	NO 

	255 
	MENU-CAFR-012
	Cámara fría
	Medicina nuclear PB
	3 TR
	BOHN
	MBZX0300M6C

	Azotea infectología 

	No. Equipo
	Número de control
	Nombre del equipo
	Ubicación
	Capacidad
	Marca
	Modelo

	256 
	INFE-INYE-001
	Inyector 
	Bodega de medicamentos 
	¾ HP
	NO
	TD200

	257 
	INFE-MINI-002
	Mini Split
	IDF Infectología… área responsable Informática 
	2TR
	TRANE
	2TTK0524G1P00217

	258 
	INFE-UNPA-003
	Unidad paquete
	Infecta investigación
	10 TR
	YORK
	D4CE120A25A

	259 
	INFE-EXTR-004
	Extractor 
	Infecto cuarto lavado
	1 HP
	SIEMENS
	NO

	260 
	INFE-EXTR-005
	Extractor 
	Infecto cuarto lavado
	1 HP
	SIEMENS
	NO

	261 
	INFE-EXTR-006
	Extractor 
	Infecto cuarto lavado
	1 HP
	SIEMENS
	NO

	262 
	INFE-EXTR-007
	Extractor 
	Infecto cuarto lavado
	2 HP
	SIEMENS
	N0

	263 
	INFE-UNMA-008
	Unidad manejadora de aire con una condensadora 
	Infectología cuarto de lavado
	5 TR
	YORK
	BA0060820

	264 
	INFE-CAFR-009
	Cámara fría 
	Infecto investigación cuarto No. 1°
	2 TR
	BOHN
	MBZX0150M66

	265 
	BIRE-CAFR-010
	Cámara fría
	Biología de la Reproducción
	3 TR
	DANFOSS
	MTZ36JE3AVE

	266 
	BIRE-MINI-011
	Mini Split
	Biología de la Reproducción

Laboratorio 1
	5TR
	YORK
	YHFFXC060BBA-FX

	267 
	INFE-MINI-012
	Mini Split
	Infectología biología molecular 
	3.5 TR
	YORK
	TCC45M17

TC

	268 
	BIRE-MINI-013
	Mini Split
	Biología de la Reproducción

Cubículo de Investigación
	3TR
	PAYNE
	PAI0JA036-A

	269 
	BIRE-MINI-014
	Mini Split
	Biología de la Reproducción 

Laboratorio N:2
	5TR
	YORK
	YNVFY060BAADB-X

	270 
	ENDO-MINI-015
	Mini Split
	Laboratorio de rutina 
	5TR
	YORK
	YNVFY060BAADB-X

	271 
	BIRE-MINI-016
	Mini Split
	Biología de la Reproducción

Dr. Chavira 
	5TR
	YORK
	YNVFY060BAADB-X

	272 
	INFE-MINI-017
	Mini Split
	Infectología MDF-Informática
	2 TR
	YORK
	H108024506A

	273 
	INFE-MINI-018
	Mini Split
	Infecto cuarto ultra congeladores 
	2TR
	YORK
	YSJC24FD-ADG

	274 
	INFE-MINI-019
	Min Split
	Infecto cuarto ultra congeladores 
	5TR
	YORK
	YMNFYC060BAADD-X

	275 
	INFE-CAFR-020
	Cámara fría
	Serología   Cuarto Frio No. 3
	2.5 TR
	BOHN
	MBZX0251M6C

	276 
	INFE-CAFR-021
	Unidad paquete
	Infectología cuarto frio N°2 pasillo 
	4TR
	BOHN
	JH040IM6CE

	277 
	INFE-UNPA-022
	Unidad Paquete
	Infecto cuarto ultra congeladores  
	7.5TR
	YORK
	DM090C00A2AAA2A

	278 
	INFE-UNPA-023
	Unidad Paquete
	Infecto cuarto ultra congeladores  
	5 TR
	YORK
	G5X130361EF

	279 
	INFE-MINI-024
	Min Split
	Unidad de epidemiologia, estadística e informática 
	3 TR
	MCQUAY
	GSX130361EF

	280 
	INFE-EXTR-025
	Extractor
	Unidad de epidemiologia, estadística e informática
	2 HP
	ARMEE
	NO

	281 
	ENDO-UNMA-026
	Unidad manejadora de aire con una condensadora 
	Cuarto de ultra congeladores

Endocrinología (Diabetes)
	4 TR
	YORK
	KILK89333

	282 
	ENDO-MINI-027
	Mini Split
	Endocrinología
	4TR
	CARRIER
	NO

	283 
	INFE-UNMA-028
	Unidad manejadora de aire con una condensadora 
	Unidad de epidemiologia, estadística e informática
	7 TR
	YORK
	KILK89333

	284 
	ENDO-CAFR-029
	Cámara fría
	Diabetes
	4 TR
	BOHN
	MBZX0401M6C

	285 
	SERO-UNPA-030
	Unidad paquete
	Serología 
	10 TR
	CARRIER
	50TFF012-511

	286 
	SERO-EXTR-031
	Extractor
	Serología
	1 HP
	SYP
	3M-38

	287 
	BIRE-CAFR-032
	Cámara fría
	Biología de la reproducción 
	5 TR
	GILVERT COOPELAND
	NO

	Puente biología de la reproducción



	No. Equipo
	Número de control
	Nombre del equipo
	Ubicación
	Capacidad
	Marca
	Modelo

	288 
	BIRE-UNPA-001
	Unidad Paquete
	Biología de la Reproducción cuarto de refrigeradores
	5TR
	NO
	4C060-A25A

	289 
	BIRE-MINI-002
	Mini Split
	Biología de la Reproducción

Cuarto de cultivo
	1.5TR
	CARRIER
	NO

	290 
	BIRE-MINI-003
	Mini Split
	Biología de la Reproducción cuarto de ultra congeladores
	4TR
	CARRIER
	NO

	291 
	FINU-MINI-004
	Mini Split
	Fisiología de la nutrición
	1.5TR
	YORK
	AC018M102166

	Azotea de la división de la nutrición 

	No. Equipo
	Número de control
	Nombre del equipo
	Ubicación
	Capacidad
	Marca
	Modelo

	292 
	DINU-UNVE-001
	Unidad de ventana 
	Primer piso División de nutrición 
	3 TR
	YORK
	YN246A

	293 
	DINU-UNVE-002
	Unidad de ventana
	División de nutrición
	3 TR
	YORK
	YN246A

	294 
	DINU-UNVE-003
	Unidad de ventana
	División de nutrición
	1 TR
	NO
	NO

	295 
	DINU-MINI-004
	Mini Split
	Dirección de Nutrición MDF
	1 TR
	LG
	NO

	296 
	DINU-MINI-005
	Mini Split 
	Laboratorio No. 2
	2 TR 
	TRANE
	2TWK0524G1P00CA

	297 
	DINU-MINI-006
	Mini Split 
	Laboratorio No. 2
	2 TR 
	TRANE
	2TWK0524G1P00CA

	298 
	DINU-MINI-007
	Mini Split 
	Laboratorio No. 2
	2 TR 
	TRANE
	2TWK0524G1P00CA

	299 
	DINU-MINI-008
	Mini Split
	Laboratorio No. 7
	5 TR
	CARRIER
	CDU13NB06000VAAB

	Sala de máquinas planta piloto 



	No. Equipo
	Número de control
	Nombre del equipo
	Ubicación
	Capacidad
	Marca
	Modelo

	300 
	PLPI-CAFR-001
	Cámara fría
	Planta Piloto sala de máquinas, congelación 
	5 TR
	BOHN
	MBZX0400L6C

	301 
	PLPI-CFR-002
	Cámara fría
	Planta piloto, Sala de Máquinas conservación
	4 TR
	BOHN
	MBZX0400M6C

	Administración y pasillo 



	No. Equipo
	Número de control
	Nombre del equipo
	Ubicación
	Capacidad
	Marca
	Modelo

	302 
	ADMI-MINI-001
	Mini Split
	Desarrollo Información Personal
	2TR
	YORK
	NO

	303 
	ADMI-MINI-002
	Mini Split
	Personal

IDF área responsable Informática
	2TR
	YORK
	Y5501BWC1

	304 
	ADMI-UNPA-003
	Unidad Paquete
	informática
	7TR
	CARRIER
	50TFF007-501

	305 
	ADMI-UNPA-004
	Unidad Paquete
	informática
	5TR
	YORK
	T1EB048A25B

	306 
	ADMI-LIBE-005
	Unidad de precisión 
	Informática (administración)
	10 TR
	STULZ
	KSV057A31P

	307 
	ADMI-MINI-006
	Mini Split
	Informática
	2TR
	YORK
	NO

	308 
	ADMI-UNPA-007
	Unidad Ventana
	Auditoria interna oficina
	4TR
	GILVERT
	NO

	309 
	ADMI-MINI-008
	Mini Split 
	Archivo Contabilidad 
	2 TR
	YORK 
	NO

	310 
	ADMI-UNPA-009
	Unidad Paquete
	Recursos Humanos 
	10 TR
	CARRIER
	NO 

	Almacén general 



	No. Equipo
	Número de control
	Nombre del equipo
	Ubicación
	Capacidad
	Marca
	Modelo

	311 
	ALGE-CAFR-001
	Cámara fría
	Almacén general
	4TR
	GILVERT
	A-200-M-E

	Azotea banco de sangre 



	No. Equipo
	Número de control
	Nombre del equipo
	Ubicación
	Capacidad
	Marca
	Modelo

	312 
	BASA-UNPA-001
	Unidad Paquete
	Banco de sangre
	10 TR
	YORK
	980931388

	313 
	BASA-MINI-002
	Mini Split
	Caja de Toma de Muestras
	1.5 TR
	SFMEXICO
	HUA18FSADR

	314 
	BASA-UNLA-003
	Unidad Lavadora de Aire
	Banco sangre toma de muestras
	3 HP
	YORK
	HLKA18FS-ADR

	315 
	BASA-EXTR-004
	Extractor
	Toma de muestras cuarto de orines
	2 HP
	YORK
	NO

	316 
	BASA-MINI-005
	Mini Split
	Toma de Muestras

MDF
	2 TR
	TRANE
	HUA18FSADR

	317 
	BASA-MINI-006
	Mini Split
	Medicina transfusional “jefatura”
	1.5 TR
	TRANE
	2TTK0524G1P00AA

	318 
	BASA-MINI-007
	Mini Split
	Medicina transfusional 
	2 TR
	TRANE
	NO

	319 
	BASA-MINI-008
	Mini Split
	Laboratorio de amplificación 
	1.5 TR
	CARRIER
	NO

	320 
	BASA-MINI-009
	Mini Split
	Cuarto de ultra congeladores
	5 TR
	YORK
	NO

	321 
	BASA-MINI-010
	Mini Split 
	Oficina salud del trabajador 
	1 TR
	YORK
	NO

	322 
	BASA-MINI-011
	Mini Split
	Cuarto de ultra congeladores
	3 TR
	FREYVEN
	TOC36CAN-1

	Pasillo banco de sangre y genómica 



	No. Equipo
	Número de control
	Nombre del equipo
	Ubicación
	Capacidad
	Marca
	Modelo

	323 
	GENO-MINI-001
	Mini Split
	Genómica Laboratorio 2 (cuarto de cultivo)
	2TR
	CARRIER
	BRCS0231BD

	324 
	GENO-MINI-002
	Mini Split
	Genómica Secuenciadores (laboratorio No. 1)
	3TR
	CARRIER
	BRCS0231BD

	325 
	GENO-MINI-003
	Mini Split 
	Genómica
	2 TR
	YORK 
	XBC

	326 
	NEFR-MINI-004
	Mini Split 
	Laboratorio de la 

Quím. Norma Bobadilla 
	3 TR
	PRIME
	CMPR-C362-U1

	Pasillo genómica e imprenta 



	No. Equipo
	Número de control
	Nombre del equipo
	Ubicación
	Capacidad
	Marca
	Modelo

	327 
	GENO-MINI-001
	Mini Split
	Laboratorio No. 3 Genómica Sala de Juntas
	4TR
	YORK
	AC048X1021A

PCC45M17

	328 
	GENO-CAFR-002
	Cámara fría
	Genómica (cuarto frío)
	4 TR
	DANFOSS
	HGZ064E40Q

	329 
	BIMO-MINI-003
	Mini Split
	Cuarto de ultra congeladores
	4TR
	CARRIER
	38CK048-M-3

	330 
	GENO-MINI -004
	Mini Split 
	Área de las ranas 
	2 TR
	YORK
	YHFE24JMAXAO-X

	331 
	GENO-MINI-005
	Mini Split 
	Cuarto de ultra congeladores
	5 TR
	YORK
	NO

	332 
	IMPR-EXTR-006
	Extractor 
	Imprenta
	1 HP
	ARME
	TD2000

	333 
	IMPR-EXTR-007
	Extractor 
	Imprenta
	1 HP
	ARME
	TD2000

	334 
	IMPR-EXTR-008
	Extractor 
	Imprenta
	1 HP
	ARME
	TD2000

	335 
	GENO-MINI -009
	Mini Split
	Lab. Encargado nefrología
	2 TR
	DAIKIN
	RN24CL26

	336 
	GENO-EXTR-010
	Extractor
	Bioterio

Cerdos
	42 watts
	ESTEVEZ
	1910 (eco)

	337 
	GENO-EXTR-011
	Extractor
	Bioterio

Cerdos
	42 watts
	ESTEVEZ
	1910 (eco)

	338 
	GENO-EXTR-012
	Extractor
	Bioterio

Cerdos
	42 watts
	ESTEVEZ
	1910 (eco)

	Azotea bioterio 



	No. Equipo
	Número de control
	Nombre del equipo
	Ubicación
	Capacidad
	Marca
	Modelo

	339 
	BIOT-EXTR-001
	Extractor
	Bioterio
	3 HP
	Campos y Cía.
	16C

	340 
	BIOT-EXTR-002
	Extractor
	Bioterio
	2 HP
	ARME
	35

	341 
	BIOT-EXTR-003
	Extractor
	Bioterio
	2 HP
	ARME
	35

	342 
	BIOT-EXTR-004
	Extractor
	Bioterio
	5 HP
	ARME
	35

	343 
	BIOT-EXTR-005
	Extractor
	Bioterio
	5 HP
	ARME
	35

	344 
	BIOT-EXTR-006
	Extractor
	Bioterio
	3 HP
	Campos y Cía.
	16C

	345 
	BIOT-EXTR-007
	Extractor
	Bioterio
	3 HP
	Campos y Cía.
	16C

	346 
	BIOT-EXTR-008
	Extractor
	Bioterio
	½ HP
	NO
	NO

	347 
	BIOT-EXTR-009
	Extractor
	Bioterio
	½ HP
	NO
	NO

	348 
	BIOT-EXTR-010
	Extractor
	Bioterio
	7.5 HP
	NO
	NO

	349 
	BIOT-UNMA-011
	Unidad manejadora de aire con una condensadora
	Bioterio azotea BSL3
	5 TR
	MACQUAY manejadora

TRANE

condensadora
	A0046X050MPH

	350 
	BIOT-UNMA-012
	Unidad manejadora de aire con 2 condensadoras 
	Bioterio 2º piso 
	3 HP

Manejadora

5 TR 

Condensadora
	CARRIÓN HVAC

Manejadora

TRANE

condensadora
	N/A

manejadora

4TWR4060G1000AA

Condensadora

	351 
	BIOT-UNMA-013
	Unidad manejadora de aire con 2 condensadoras 
	Bioterio 2º piso 
	3 HP

Manejadora

5 TR 

Condensadora
	CARRIÓN HVAC

Manejadora

TRANE

Condensadora
	N/A

manejadora

4TWR4060G1000AA

Condensadora

	352 
	BIOT-EXTR-014
	Extractor
	Bioterio 
	3 HP
	Campos y Cía.
	16C

	353 
	BIOT-UNMA-015
	Unidad manejadora de aire con dos condensadoras 
	Bioterio 1er piso 

(Manejadora)

Bioterio

(Condensadoras)
	3 HP

Manejadora

5 HP

Condensadora
	CARRIÓN HVAC

Manejadora

TRANE

Condensadora
	N/A

manejadora

4TWR4060G1000AA

Condensadora

	354 
	BIOT-UNMA-016
	Unidad manejadora de aire con dos condensadoras 
	Bioterio 2º piso 

(Manejadora)

Bioterio

(condensadora) 
	3 HP5

Manejadora

5 HP

Condensadora
	N/A

Manejadora

TRANE

Condensadora
	N/A

manejadora

N/A

Condensadora

	355 
	BIOT-UNMA-017
	Unidad manejadora de aire con dos condensadoras
	Bioterio 1er piso 

(Manejadora)

Bioterio

(condensadora)
	3 HP5

Manejadora

5 HP

Condensadora
	CARRION HVAC

Manejadora

TRANE

Condensadora
	N/A

manejadora

4TWR4060G1000AA Condensadora

	356 
	BIOT-EXTR-018
	Extractor
	Bioterio 
	1 HP
	ARME
	NO

	357 
	BIOT-CAFR-019
	Cámara fría 
	Bioterio almacén de alimentos 
	½ HP 
	TORREY
	RI4

	Unidad de radio oncología

	No. Equipo
	Número de control
	Nombre del equipo
	Ubicación
	Capacidad
	Marca
	Modelo

	358 
	RAON-MINI-001
	Mini Split
	Área de trabajos médicos
	1.5 TR 
	YSJC18FS-ADG
	YORK 

	359 
	RAON-MINI-002
	Mini Split
	Área de dosimetrías
	1.5 TR
	YSJC18FS-ADG
	YORK

	360 
	RAON-MINI-003
	Mini Split
	Control Acelerador Lineal
	1.5 TR
	YSDC24FS-ADG
	YORK

	361 
	RAON-MINI-004
	Mini Split
	Cuarto modulador
	2 TR
	53XPC243C
	CARRIER

	362 
	RAON-MINI-005
	Mini Split
	Taller de moldes
	1.5 TR
	YSJC18FS-ADG
	YORK

	363 
	RAON-MINI-006
	Mini Split
	Control de acelerador L-1
	2 TR
	YSDC24FS-ADG
	YORK

	364 
	RAON-MINI-007
	Mini Split
	Consultorio No. 1
	1 TR
	YSJC12FS-ADG
	YORK

	365 
	RAON-MINI-008
	Mini Split
	Consultorio No. 2
	1.5 TR
	YSJC18FS
	YORK

	366 
	RAON-MINI-009
	Mini Split
	Jefatura
	1 TR
	YSJC12FS-ADG
	YORK

	367 
	RAON-MINI-010
	Mini Split
	Oficina
	1 TR
	YSJC12FS-ADG
	YORK

	368 
	RAON-MINI-011
	Mini Split
	Planeación y tratamiento
	2 TR
	YSDC24FS-ADG
	YORK

	369 
	RAON-MINI-012
	Mini Split
	Cuarto de procedimientos
	1.5 TR
	YSJC18FS-ADG
	YORK

	370 
	RAON-MINI-013
	Mini Split
	Sala de trabajo área médica
	2 TR
	YSJC24FS-ADG
	YORK

	371 
	RAON-MINI-014
	Mini Split
	IDF Radio Oncología… área responsable Informática
	1.5 TR
	YSJC18FS-ADG
	YORK

	372 
	RAON-MINI-015
	Mini Split
	Bodega de químicos
	1 TR
	YSJC12FS-ADG
	YORK

	373 
	RAON-MINI-016
	Mini Split
	Área de preparación
	1.5 TR
	YSJC18FS-ADG
	YORK

	374 
	RAON-MINI-017
	Mini Split
	Oficina de trabajo social
	1 TR
	YSJ12FS-ADG
	YORK

	375 
	RAON-MINI-018
	Mini Split
	Oficina No. 2
	1 TR
	YSJC12FS-ADG
	YORK

	376 
	RAON-MINI-019
	Mini Split
	Oficina No. 1
	1.5 TR
	YSJC18FS-ADG
	YORK

	377 
	RAON-INYE-020
	Inyector
	A un costado del elevador 2º piso
	3 HP
	SIN MODELO
	WEG

	378 
	RAON-INYE-021
	Inyector
	A un costado del elevador 2º piso
	3 HP
	SIN MODELO
	WEG

	379 
	RAON-UNPA-022
	Unidad paquete 
	A un costado del elevador 1er piso
	5
	NMB60C00A1AAA113
	YORK

	380 
	RAON-EQDV-023
	Equipo dividido 
	Azotea de radio oncología 
	10 TR
	Condensadora TTA180E300 AA 

Evaporadora

MCCB006UAOUA000
	TRANE 

	381 
	RAON-UNMA-024
	Unidad manejadora de aire con una unidad condensadora
	Azotea Radio Oncología
	10 TR
	Condensadora

N1C2659068

Evaporadora

AHBMXT0175
	YORK 

	382 
	RAON-UNMA-025
	Unidad manejadora de aire con una unidad condensadora
	Azotea Radio Oncología
	10 TR
	Condensadora

N1F2884981

Evaporadora

AHBMXT0176
	YORK

	383 
	RAON-MULV-026
	Equipo Multi V
	Azotea Radio Oncología y ARAID 2º Piso 
	1.5 TR
	406KAH600004
	LG

	384 
	RAON-EVAP-027
	Equipo Multi V
	Sala de juntas 2º piso 
	1.5 TR
	NO 
	LG 

	385 
	RAON-EVAP-028
	Equipo Multi V
	Sala de juntas 2º piso 
	1.5 TR
	NO 
	LG 

	386 
	RAON-EVAP-029
	Equipo Multi V
	Dirección Científica 2º piso 
	1.5 TR
	NO 
	LG 

	387 
	RAON-EVAP-030
	Equipo Multi V
	Unidad Bioinformática 2º piso 
	1.5 TR
	NO 
	LG 

	388 
	RAON-EVAP-031
	Equipo Multi V
	Área de Investigadores 2º piso 
	1.5 TR
	NO 
	LG 

	389 
	RAON-EVAP-032
	Equipo Multi V
	Área de investigadores 2º piso 
	1.5 TR
	NO 
	LG 

	390 
	RAON-EVAP-033
	Equipo Multi V
	Área de investigadores 2º piso 
	1.5 TR
	NO 
	LG 

	391 
	RAON-EXTR-034
	Extractor
	Azotea de Radio Oncología
	¼ HP
	NO
	NO

	392 
	RAON-EXTR-035
	Extractor
	Azotea de Radio Oncología
	3 HP
	NO
	NO

	393 
	RAON-EXTR-036
	Extractor
	Azotea de Radio Oncología
	3 HP
	NO
	NO

	394 
	RAON-EXTR-037
	Extractor
	Azotea de Radio Oncología
	3 HP
	NO
	NO

	395 
	RAON-EXTR-038
	Extractor
	Azotea de Radio Oncología
	3 HP
	NO
	NO

	396 
	RAON-MINI-039
	Mini Split 
	3er piso SIDE
	1 .5 TR
	CARRIER 
	JUIU89-1212

	397 
	RAON-INYE-040
	Inyector de aire 
	Planta baja 
	3 HP
	NO 
	NO 

	398 
	RAON-INYE-041
	Inyector de aire 
	1er piso 
	3 HP
	NO 
	NO

	399 
	RAON-INYE-042
	Inyector de aire
	Azotea 
	¾ HP
	SYP
	5CM1355A143130

	400 
	RAON-INYE-043
	Inyector de aire 
	Azotea 
	¾ HP
	SYP
	5CM1355A143130

	401 
	RAON-VRFS-044
	Sistema Central VRF Power Full DC Inverter A
	Azotea 
	Capacidad Nominal del sistema de los 3 sistemas es de 38 TR
	CARRIER 
	38VF018H117010

	402 
	RAON-VRFS-044
	Sistema Central VRF Power Full DC Inverter B
	Azotea 
	
	CARRIER 
	38VF018H117010

	403 
	RAON-VRFS-044
	Sistema Central VRF Power Full DC Inverter C
	Azotea 
	
	CARRIER 
	38VF018H117010

	404 
	RAON-EVAP-045
	Fan and cold
	Cocina Metabólica 
	2 TR
	CARRIER
	42D020H113003011

	405 
	RAON-EVAP-046
	Tipo cassette 
	Habitación No. 3
	1.5 TR
	CARIER 
	42D020H113003011

	406 
	RAON-EVAP-047
	Tipo cassette 
	Consultorio No. 1
	1.5 TR
	CARIER 
	42D020H113003011

	407 
	RAON-EVAP-048
	Tipo cassette 
	Consultorio No. 2
	1.5 TR
	CARIER 
	42D020H113003011

	408 
	RAON-EVAP-049
	Tipo cassette 
	Laboratorio Ejercicio 
	1.5 TR
	CARIER 
	42D020H113003011

	409 
	RAON-EVAP-050
	Tipo cassette 
	Laboratorio Ejercicio 
	1.5 TR
	CARIER 
	42D020H113003011

	410 
	RAON-EVAP-051
	Tipo cassette 
	Densitometría  
	1.5 TR
	CARIER 
	42D020H113003011

	411 
	RAON-EVAP-052
	Tipo cassette 
	Procedimientos menores 
	1.5 TR
	CARIER 
	42D020H113003011

	412 
	RAON-EVAP-053
	Fan and cold  
	Laboratorio Ejercicio 
	2 TR
	CARIER 
	42VD020H113003011

	413 
	RAON-EVAP-054
	Tipo cassette 
	Habitación No. 1 
	1.5 TR
	CARIER 
	40VKD12H11300011

	414 
	RAON-EVAP-055
	Tipo cassette 
	Habitación No. 2 
	1.5 TR
	CARIER 
	40VKD12H11300011

	415 
	RAON-EVAP-056
	Tipo cassette 
	Función vascular y ultrasonido 
	1.5 TR
	CARIER 
	40VKD12H11300011

	416 
	RAON-EVAP-057
	Tipo cassette 
	Toma de muestras 1 
	1.5 TR
	CARIER 
	40VKD12H11300011

	417 
	RAON-EVAP-058
	Tipo cassette 
	Toma de muestras 2 
	1.5 TR
	CARIER 
	40VKD12H11300011

	418 
	RAON-EVAP-059
	Fan and cold
	Recepción  
	2 TR
	CARIER 
	40VD020H113003011

	419 
	RAON-EVAP-060
	Fan and cold 
	Toma de muestras  
	2 TR
	CARIER 
	40VD020H113003011

	420 
	RAON-EVAP-061
	Tipo cassette 
	Manejo de muestras  
	1.5 TR
	CARIER 
	40VKD12H11300011

	421 
	RAON-EVAP-062
	Fan and cold 
	Espectrómetro 
	2 TR
	CARIER 
	40VD020H113003011

	422 
	RAON-EVAP-063
	Fan and cold 
	Pasillo 
	2 TR
	CARIER 
	40VD020H113003011

	423 
	RAON-EVAP-064
	Tipo cassette 
	Aula multifuncional 
	1.5 TR
	CARIER 
	40VKD12H11300011

	424 
	RAON-EVAP-065
	Fan and cold 
	Cuarto de ultra congeladores
	2 TR
	CARIER 
	40VD020H113003011

	425 
	RAON-EVAP-066
	Tipo cassette 
	Jefatura de Unidad
	1.5 TR
	CARIER 
	40VKD12H11300011

	426 
	RAON-EVAP-067
	Fan and cold 
	Área de investigadores
	2 TR
	CARIER 
	40VD020H113003011

	427 
	RAON-CAFR-077
	Cámara fría 
	2º piso 
	2 TR
	BOHN
	NO 

	428 
	RAON-MINI-078
	Mini Split 
	Cuarto de ultra congeladores 
	5 TR
	CARRIER 
	CDU13NB06000VAAB

	Unidad de Paciente Ambulatorio 

	No. Equipo
	Número de control
	Nombre del equipo
	Ubicación
	Capacidad
	Marca
	Modelo

	429 
	UUPA-UNMA-001-1
	Unidad Manejadora de Aire
	Sótano No. 1
	20 HP 
	YORK
	XTI-069X081-BAMA046A

	430 
	UUPA-FACO-002
	Fan and cold
	Sótano 1 

IDF área responsable Informática
	1/5 HP
	SIN MARCA
	16YHYB-4RH

	431 
	UUPA-EXTR-003
	Extractor
	Sótano 1 

baño de hidroterapia
	½ H.P.
	S&P
	5CLT-15SM

	432 
	UUPA-EXTR-004
	Extractor
	Sótano 1, 

baños de pacientes
	½ H.P.
	S & P
	5CLT-15SM

	433 
	UUPA-CAVV-005

HASTA

UUPA-CAVV-019
	15 cajas de volumen variable
	Sótano 1
	N/A
	TUTTLE & BAILEY
	SDV

	434 
	UUPA-EXTR-020
	Extractor
	Sótano 1

Baño del cuarto de hidromasaje 
	½ HP
	S &P
	5CL T-15SM

	435 
	UUPA-UNMA-001-2
	Unidad manejadora de aire 
	Sótano No. 2
	20 HP
	YORK
	XTI-069X081-BAMA046A

	436 
	UUPA-FACO-002
	Fan and cold
	Sótano 2 

IDF área responsable Informática
	1/5
	SIN MARCA
	16YHYB-4RH

	437 
	UUPA-CAVV-004

HASTA

UUPA-CAVV-015
	10 cajas de volumen variable
	Sótano 2
	N/A
	TUTTLE & BAILE
	SDV

	438 
	UUPA-UNMA-001-3
	Unidad manejadora de aire 
	Planta baja
	20 HP
	YORK
	XTI-057X108-BAMA046A

	439 
	UUPA-FACO-002
	Fan and cold
	Planta Baja

IDF área responsable Informática
	1/5 HP
	SIN MARCA
	16YHYB-4RH

	440 
	UUPA-EXTR-003
	Extractor
	Planta Baja

Baño mujeres
	1/2 H.P.
	S&P
	5CL T-15SM

	441 
	UUPA-EXTR-004
	Extractor
	Planta baja

Baño hombres
	1/2 H.P.
	S&O
	5CL T-15SM

	442 
	UUPA-CAVV-005

HASTA

UUPA-CAVV-025
	19 cajas de volumen variable
	Planta baja
	N/A
	TUTTLE & BAILEY
	SDV

	443 
	UUPA-MINI-271
	Mini Split
	Unicaja
	5 TR
	YORK
	YAU-60CR

	444 
	UUPA-UNMA-001-4
	Unidad manejadora de aire 
	1er Piso 
	20 HP
	YORK
	XTI-069X123-BAMA046A

	445 
	UUPA-FACO-002
	Fan and cold
	1er piso 

IDF área responsable Informática
	1/5
	SIN MARCA
	16YHYB-4RH

	446 
	UUPA-EXTR-003
	Extractor
	1er Piso 

Baño de mujeres
	½ H.P.
	S&P
	5CLT-15SM

	447 
	UUPA-EXTR-004
	Extractor
	1er Piso

Baño hombres
	½ H.P.
	S&P
	5CLT-15SM

	448 
	UUPA-CAVV-005

HASTA

UUPA-CAVV-024
	18 cajas de volumen variable
	1er Piso
	N/A
	TUTTLE & BAILEY
	SDV

	449 
	UUPA-UNMA-001-5
	Unidad Manejadora de Aire
	2º Piso 
	20 HP
	YORK
	XTI-069X123-BAMA046A

	450 
	UUPA-FACO-002
	Fan and cold
	2º Piso 

IDF Área responsable Informática
	1/5 HP
	SIN MARCA 
	16YHYB-4RH

	451 
	UUPA-EXTR-003
	Extractor
	2º piso

Baño de mujeres
	½ HP
	S&P
	5CLT-15SM

	452 
	UUPA-EXTR-004
	Extractor
	2º Piso

Baño hombres
	½ HP
	S&P
	5CLT-15SM

	453 
	UUPA-CAVV-005

HASTA

UUPA-CAVV-029
	23 cajas de volumen v
	2º Piso 
	N/A
	TUTTLE & BAILEY
	SDV

	454 
	UUPA-UNMA-001-6
	Unidad manejadora de aire 
	3er Piso 
	25 HP
	YORK
	XTI-072X120-BAMA046A

	455 
	UUPA-FACO-002
	Fan and cold
	3er Piso 

IDF Área responsable Informática
	1/5 HP
	S&P
	5CLT-15SM

	456 
	UUPA-EXTR-003
	Extractor
	3er Piso 

Baño mujeres
	½ HP
	S&P
	5CLT-15SM

	457 
	UUPA-EXTR-004
	Extractor
	3er Piso 

Baño hombres
	½ HP
	S&P
	5CLT-15SM

	458 
	UUPA-CAVV-005

HASTA

UUPA-CAVV-028
	23 cajas de volumen variable
	3er Piso 
	N/A
	TUTTLE & BAILEY
	SDV

	459 
	UUPA-UNMA-001-7
	Unidad manejadora de aire 
	4º Piso 
	25 HP
	YORK
	XTI-063X117-BAMA046A

	460 
	UUPA-FACO-002
	Fan and cold
	4º Piso 

IDF Área responsable Informática
	1/5HP
	SIN MARCA
	16YHYB-4RH 

	461 
	UUPA-EXTR-003
	Extractor
	4º Piso 

Baño mujeres
	½ HP
	S&P
	5CLT-15SM

	462 
	UUPA-EXTR-004
	Extractor
	4º Piso 

Baño hombres
	½ HP
	S&P
	5CLT-15SM

	463 
	UUPA-CAVV-005

HASTA

UUPA-CAVV-029
	23 cajas de volumen variable
	4º Piso 
	N/A
	TUTTLE & BAILEY
	SDV

	464 
	UUPA-UNMA-001-8
	Unidad manejadora de aire 
	5º Piso 
	20 HP
	YORK
	XTI-069X123-BAMA046A

	465 
	UUPA-FACO-002
	Fan and cold
	5º Piso 

IDF área responsable Informática
	1/5 HP
	SIN MARCA
	16YHYB-4RH

	466 
	UUPA-EXTR-004
	Extractor
	5º Piso 

Baño hombres
	½ HP
	S&P
	5CLT-15SM

	467 
	UUPA-CAVV-005

HASTA

UUPA-CAVV-026
	20 cajas de volumen variable
	5º Piso 
	N/A
	TUTTLE & BAILEY
	SDV

	468 
	UUPA-MINI-027
	Mini Split 
	5º Piso 

Farmacia 
	3 TR
	YORK
	40C1C363A-E

	469 
	UUPA-UNMA-001-9
	Unidad manejadora de aire 
	6º Piso 
	15 HP
	YORK
	XTI-069X081-BAMAD46A

	470 
	UUPA-UNMA-002
	Unidad manejadora de aire 
	6º Piso 
	7.5 HP
	YORK
	XTI-048X063-FAJA046A

	471 
	UUPA-FACO-003
	Fan and cold
	6º Piso IDF
	1/5 HP
	SIN MARCA
	16YHYB-4RH

	472 
	UUPA-EXTR-004
	Extractor 
	10º Piso 

Azotea (hemodiálisis)
	3 HP
	ARMEE
	DISEÑO 35

	473 
	UUPA-EXTR-005
	Extractor
	6º Piso 

Baño de mujeres
	½ HP
	S&P
	5CLT-15SM

	474 
	UUPA-EXTR-006
	Extractor
	6º Piso 

Baño hombres
	½ HP
	S&P
	5CLT-15SM

	475 
	UUPA-CAVV-007

HASTA

UUPA-CAVV-026
	18 cajas de volumen variable
	6º Piso 
	N/A
	TUTTLE & BAILEY
	SDV

	476 
	UUPA-MINI-028
	Mini Split
	6º Piso 

Unidad metabólica
	3 TR
	YORK
	YNFFXC036BAAD-X

	477 
	UUPA-MINI-029
	Mini Split
	Sexto piso 

Unidad metabólica
	3 TR
	YORK
	YNFFXC036BAAD-X

	478 
	UUPA-EXTR-030
	Extractor
	6º Piso 

Cocineta
	0.26 HP
	ESTEVEZ
	1006

	479 
	UUPA-UNMA-001-10
	Unidad manejadora de aire 
	7º Piso 
	25 HP
	YORK
	XTI-072X132-BAMA046A

	480 
	UUPA-FACO-002
	Fan and cold
	7º Piso 

IDF Área responsable Informática
	1/5 HP
	SIN MARCA
	16YHYB-4RH

	481 
	UUPA-EXTR-003
	Extractor
	7º Piso 

(extractor de todos los baños)
	½ HP
	S&P
	5CLT-15SM

	482 
	UUPA-EXTR-004
	Extractor
	7º Piso 

Baño de mujeres
	½ HP
	S&P
	5CLT-15SM

	483 
	UUPA-CAVV-005

HASTA

UUPA-CAVV-030
	24 cajas de volumen variable
	7º Piso 
	N/A
	TUTTLE & BAILEY
	SDV

	484 
	UUPA-UNMA-001-11
	Manejadora de aire con una condensadora 
	8º Piso 

Azotea

Laboratorio Norte
	Unidad manejadora 

10 HP

Unidad condensadora 

20 TR
	Unidad manejadora 

YORK

Unidad condensadora YORK
	Unidad manejadora 

XTI-045X078-JAKA046A

Unidad condensadora YD240C00-A4AAA2A

	485 
	UUPA-EXTR-004
	Extractor
	8º Piso 

Azotea

Campana de flujo laminar 
	1 HP
	GREENHECK
	13-B15W-21-10-1

	486 
	UUPA-EXTR-005
	Extractor 
	8º Piso 

Azotea Torre

Vektor 
	1 HP
	GREENHECK
	VK-CD-12-1-11

	487 
	UUPA-UNMA-006-01
	Unidad manejadora de aire, con una condensadora 
	8º Piso azotea suite 
	Condensadora 25 TR

Evaporadora

7.5 HP
	YORK
	YC3000C00A-4AAA1A

	488 
	UUPA-EXTR-007
	Extractor
	8º Piso 

Sobre plafón

en baño 
	½ HP
	S&P
	5CLT-15SM

	489 
	UUPA-EXTR-008
	Extractor
	8º Piso 

Sala de juntas 
	½ HP
	S&P
	5CLT-15SM

	490 
	UUPA-EQPR-009
	Equipo de precisión 
	8º Piso

Site 
	2 TR
	DATA AIRE 
	DRCU-0312-2

	491 
	UUPA-UNMA-001-12
	Unidad manejadora de aire con una condensadora 
	9º Piso 

Azotea

Laboratorio Sur
	Unidad manejadora 

10 HP

Unidad condensadora 

20 HP
	Unidad manejadora 

10 HP

Unidad condensadora 

YORK
	Unidad manejadora 

XTI-042X084-JAKA046A

Unidad condensadora 

YD240C00-A4AAA2A

	492 
	UUPA-CAFR-002
	Cámara fría
	9º Piso

Azotea
	2.5 HP
	BOHN DE MÉXICO
	BOHN – MBAX0301M2L

	493 
	UUPA-EXTR-003
	Extractor 
	9º Piso 

Azotea torre

Vektor 
	7.5 HP
	GREENHECK
	VK-CD-18-1-III

	494 
	UUPA-FACO-004
	Fan & cold 
	9º Piso 

IDF Área responsable Informática
	1/5 HP
	SIN MARCA
	16YHYB-4RH

	495 
	UUPA-MINI-005
	Mini Split
	9º Piso 

Cuarto de ultracongeladores 
	5 TR
	YORK
	YNVFYC060BAADB-X

	496 
	UUPA-MINI-006
	Mini Split
	9º Piso

Cuarto de ultracongeladores 
	5 TR
	YORK
	YNVFYC060BAADB-X

	497 
	UUPA-EXTR-007
	Extractor
	9º Piso 

Baños de personal 
	½ HP
	S&P
	5CLT-15SM

	498 
	UUPA-EXTR-008
	Extractor
	9º Piso 

Cocineta 
	½ HP
	S&P
	5CLT-15SM

	499 
	UUPA-EXTR-009
	Extractor 
	9º Piso 

Campana de flujo laminar 
	0.25 HP
	GREENHECK
	SWB208-4-CW-TH

	500 
	UUPA-EXTR-010
	Extractor
	9º Piso Auto claves cuarto de lavado 
	¾ HP
	GREENHECK
	CUBE-161XP-7

	501 
	UUPA-CHIL-001
	Chiller de los Fan and cold
	10º Piso 
	30 TR
	YORK
	YCAL0028EE-46XEAS

	502 
	UUPA-BOMB-002
	Bomba
	10º Piso 

Azotea
	2 HP
	BELL & GOSSETT
	OF380

	503 
	UUPA-BOMB-003
	Bomba
	10º Piso 

Azotea Piso 
	2 HP
	BELL & GOSSETT
	OF380

	504 
	UUPA-UNMA-004
	Unidad Manejadora de aire
	10º Piso 

(cuarto mecánico)
	30 HP
	YORK
	XT1-090X084-JATA046A

	505 
	UUPA-UNMA-005
	Unidad Manejadora de aire con una condensadora 
	10º Piso 

(cuarto mecánico BSL3)
	Unidad manejadora

5 HP 

Unidad condensadora 

7.5 HP
	Unidad manejadora 

YORK

Unidad condensadora 

YORK
	Unidad manejadora 

XTI-036X048-JAHA046A

Unidad condensadora 

YC090C00A4AAA1A

	506 
	UUPA-UNMA-006-02
	Unidad Manejadora de aire
	10º Piso 

(cuarto mecánico)
	Unidad manejadora

5 HP

Unidad condensadora

7.5 TR 
	Unidad manejadora 

YORK

Unidad condensadora 

YORK 
	Unidad manejadora 

XT1-336X04JAMA046A

Unidad condensadora 

	507 
	UUPA-EXTR-007
	Extractores
	10º Piso 

Azotea

(plataforma mecánica)
	1 HP
	GREENHECK
	CUBE-200-5

	508 
	UUPA-EXTR-008
	Extractores
	10º Piso 

azotea (plataforma mecánica)
	1 HP
	GREENHECK
	CUBE-141HP-5

	509 
	UUPA-CHIL-001
	Chiller
	Azotea
	200 TR
	YORK
	YCIV0207SA-46VABSXTX

	510 
	UUPA-CHIL-002
	Chiller
	Azotea
	200 TR
	YORK
	YCIV0207SA46VA-46VABSXTX

	511 
	UUPA-BOMB-003
	Bombas
	Azotea
	15 HP
	BELL & GOSSET 
	AE51

	512 
	UUPA-BOMB-004
	Bombas
	Azotea
	15 HP
	BELL & GOSSET 
	AE51

	513 
	UUPA-BOMB-005
	Bombas
	Azotea
	15 HP
	BELL & GOSSET 
	07686653-100

	514 
	UUPA-COND-006
	Condensadora
	Azotea 

(subiendo escalera marina)
	28 TR
	YORK
	YCUL0055EE46XE46XEASXTX

	515 
	UUPA-EXTR-007
	Extractor baños personal
	Azotea 

Todos los baños personal 
	0.75 HP
	ARMEE
	1050687.1

	516 
	UUPA-EXTR-008
	Extractor del 9º piso 
	Azotea Torre
	0.5 HP
	ARMEE
	1050687.2

	517 
	UUPA-EXTR-009
	Extractor Vektor del 9º piso 
	Azotea Torre
	30HP
	GREENHECK
	VK-MD-36-A300

	518 
	UUPA-EXTR-010
	Extractor Vektor del 8º piso 
	Azotea Torre 
	7.5 HP/7.5 HP
	GREENHECK
	VK-MD-18-BAP-2X1


Especificaciones del servicio

El servicio requerido para los equipos HVAC y extracción tiene como objetivo mantener a todos y cada uno de ellos en estado óptimo de funcionamiento, para lo cual debe incluir mano de obra con experiencia, así como la supervisión necesaria.

1. Personal y horario requerido para el servicio
Para el servicio se requiere mínimo un Ingeniero supervisor, técnicos y ayudantes, los cuales se deben presentar a realizar sus actividades de acuerdo a los siguientes horarios.

Tabla No. 2 Personal y horario requerido para el servicio.
	Horario


	Lunes
	Martes
	Miércoles
	Jueves
	Viernes

	8:00 a 16:00 
	1 supervisor 

5 técnicos 

5 ayudantes
	1 supervisor 

5 técnicos 

5 ayudantes
	1 supervisor 

5 técnicos 

5 ayudantes
	1 supervisor 

5 técnicos 

5 ayudantes
	1 supervisor 

5 técnicos 

5 ayudantes

	13:00 a 21:00
	2 técnicos 
	2 técnicos 
	2 técnicos
	2 técnicos 
	2 técnicos 

	21:00 a 07:00
	1 técnico 
	1 técnico 
	1 técnico 
	1 técnico 
	1 técnico 


	Horario
	Sábado
	Domingo y días festivos

	08:00 a 14:00
	1 supervisor 

5 técnicos

5 ayudantes 
	2 técnicos 

	14:00 a 21:00
	2 técnicos 
	2 técnicos 

	21:00 a 06:00
	1 técnico
	1 técnico


Los técnicos y ayudantes no pueden traslapar horarios.  

2. Currículum del personal.
Es obligatorio presentar durante los primeros quince días de iniciado el contrato el currículum de todo el personal a la Coordinación de Servicios del Departamento de Mantenimiento, tomando en cuenta la siguiente documentación:

2.1 Currículum del supervisor.
· Presentar copia del título y cédula profesional donde demuestre que concluyó la carrera de Ingeniero eléctrico electrónico, Ingeniero Industrial, Ingeniero Mecánico o Ingeniero en Mecatrónica.

· Presentará tres cartas de recomendación de empresas donde el rubricante manifieste que el supervisor cuenta con la experiencia en el servicio de mantenimientos preventivos y correctivos a equipos semejantes a los del inventario de este anexo técnico.

· Presentará mínimo tres constancias de cursos Nacionales o Internacionales relacionados con el servicio que se solicita en este anexo técnico.

2.2 Currículum del técnico.
· Presentará copia del título y cédula técnica donde demuestre que concluyó la carrera de técnico industrial, técnico en electrónica o técnico en refrigeración y aire acondicionado.

· Presentará tres cartas de recomendación de empresas donde el rubricante manifieste que el técnico cuenta con la experiencia en el servicio de mantenimientos preventivos y correctivos a equipos semejantes a los del inventario de este anexo técnico.

· Presentará mínimo tres constancias de cursos Nacionales o Internacionales relacionados con el servicio que se solicita en este anexo técnico.

2.3 Currículum del ayudante.
· Presentará tres cartas de recomendación donde el rubricante manifieste que el ayudante tiene la experiencia para realizar servicios de mantenimiento preventivo y correctivo. 
3. Personal para la Unidad de Paciente Ambulatorio. 

Durante la vigencia del contrato la empresa proveedora tomará de la cuadrilla de técnicos solicitada, a un técnico y un ayudante para los servicios que se deben realizar en la Unidad de Paciente Ambulatorio.

El técnico debe saber programar el sistema METASYS para lo cual debe presentar copia de los cursos que acredite su conocimiento.

4. Personal para realizar el balanceo al sistema BSL3.
La empresa proveedora, debe tener dentro de su cuadrilla de técnicos solicitada a técnicos que tengan la experiencia en el balanceo del sistema, para los equipos que dan servicio al sistema de bioseguridad. 

Los técnicos deben contar con los conocimientos necesarios para hacer el balanceo a los sistemas y deben contar con la constancia DC3 no mayor a 3 años y/o constancia de monitoreo control de cuartos limpios conforme a la Norma ISO 14644-1 y/o constancia de balanceo de áreas limpias.

5.. Personal de nuevo ingreso. 

Si durante la vigencia del contrato, por alguna causa el proveedor requiere personal de apoyo o de nuevo ingreso, deberá notificar al jefe del Departamento de Mantenimiento y entregará el currículum del nuevo personal, en un tiempo máximo de tres días hábiles, a partir del cuarto día si pasa por alto esta solicitud se considerará como falta de personal y se hará acreedor a la sanción correspondiente. 

El personal de nuevo ingreso cumplirá con el perfil y documentación solicitada, de acuerdo al puesto que le sea asignado. 

6. Registro de asistencia
Para verificar la asistencia del personal la empresa proveedora proporcionará una libreta de asistencia la cual debe tener registrado en la portada el nombre completo de la empresa, número de contrato y debe estar foliada, en ella el supervisor, técnicos y ayudantes registraran su entrada y salida indicando fecha, nombre completo, firma, puesto (supervisor, técnico o ayudante), esta actividad la deben realizar durante la vigencia del contrato. 

Como medida de control los técnicos de la empresa proveedora también registraran su asistencia en un lector biométrico que se encuentra instalado en las oficinas del Departamento de Mantenimiento. Es importante mencionar que, si la asistencia del técnico no está registrada en el lector biométrico, aunque esté registrado en la libreta de asistencia, se considerará como inasistencia y se realizarán las sanciones correspondientes, este control será mensual y en caso de existir inasistencias se le informará al proveedor por medio de oficio.

Se realizará un conteo mensual del personal solicitado y por cada inasistencia se efectuará la sanción correspondiente por ese mes. 

7. Personal uniformado e identificado
El supervisor, técnicos y ayudantes, deben estar debidamente uniformados (botas industriales, playera, pantalón), la playera y la credencial deben tener estampado el logo de la empresa, la credencial la portaran en un lugar visible dentro de las instalaciones del Instituto. 

Es importante que el personal cumpla con equipo de seguridad durante toda la vigencia del contrato, botas industriales, googles, guantes, fajas, ropa de algodón, cubre bocas de alta eficiencia KN95, gorros.

El departamento de vigilancia, permitirá el acceso al personal que se identifiquen con una credencial oficial (pasaporte, credencial de elector, cartilla de servicio militar, cédula profesional) no se recibirá como identificación la credencial de la empresa y por lo tanto no se les permitirá el acceso.  

8. Estancia en el Instituto
La empresa proveedora desde inicio de contrato colocará una caseta de lámina multipanel, la cual tendrá como mínimo las siguientes dimensiones 4.80 m x 2.80 m x 3.00 m y la utilizará para resguardar su herramienta, refacciones, maquinaria y objetos personales, la debe mantener limpia y ordenada. El Instituto no se hará responsable del material, refacciones y artículos personales que se encuentren dentro la caseta.

9. Equipo de medición, comunicación y ventiladores tipo pingüino 
Iniciando el contrato la empresa proveedora presentará una copia del certificado de calibración de cada uno de sus equipos de medición que utilizará para realizar los servicios, esta documentación debe entregarla a la Coordinación de Servicios, de no presentarla no se permitirá hacer el servicio y se hará acreedor a la sanción correspondiente por cada día de atraso.

Los equipos de medición mínimos para la realización de los servicios son: Amperímetro, termómetro, barómetro, anemómetro, manómetros para carga de gas refrigerante R-410, manómetros para carga de gas refrigerante SCEON M099 y tacómetro.

El proveedor comprobará mediante copia de oficio que cuenta con la constancia para el manejo y recuperación de gases refrigerantes, este documento lo debe entregar durante los primeros cinco días de iniciado el contrato. 

El proveedor proporcionará 5 radios localizadores nuevos con cargadores independientes a la Coordinación del Departamento de Mantenimiento, los técnicos tendrán los suficientes para mantener una comunicación dentro del Instituto.

El proveedor antes de suministrar estos equipos debe hacer pruebas y verificar la buena emisión y recepción de la señal, posteriormente los presentará con el supervisor de mantenimiento para su Vo.Bo.

La empresa proveedora deberá tener mínimo dos ventiladores tipo pingüino los cuales serán utilizados como apoyo para disminuir la temperatura en cualquier área donde el equipo de aire acondicionado quede fuera de servicio por descompostura. Estos equipos deben estar a disposición del Instituto durante toda la vigencia del contrato.   

Nota No. 1

Es importante considerar la entrega en tiempo y forma del currículum del personal, lista de asistencia, certificados de calibración, equipos de comunicación, copia de la factura del equipo de comunicación y que el personal se presente uniformado e identificado, machote de los reportes de servicio para Vo.Bo. De no contar con alguno de estos puntos solicitados no se firmarán las facturas del servicio, hasta completar la información solicitada. 

10. Herramienta

El primer día de Iniciado el contrato el proveedor debe entregar la listas de herramienta donde indique el nombre del técnico al que será designada y como mínimo cada técnico debe presentar la siguiente herramienta: juego de llaves españolas, juego de llaves estrías, juego de desarmadores planos, juego de desarmadores de cruz, perico del 12” y 10”, juego de expansores, corta tubos, juego de manómetros, para R-410 e ISCEON M099, prensas, juego de llaves allen, pinzas para electricista, pinzas de punta, matraca de servicio universal, lámpara.  

Para uso general deben contar con escaleras de diferentes tamaños, equipo para soldar oxiacetileno, máquina recuperadora de gases, taladros.

Bajo ninguna circunstancia el Departamento de Mantenimiento prestará herramienta y ningún insumo que se requiera para realizar los servicios de mantenimientos correctivos y preventivos.

11. Programación de mantenimientos preventivos 
El mantenimiento preventivo a los equipos será trimestral la empresa proveedora deberá cumplir con el siguiente programa: 

Tabla No. 3 programa de mantenimientos preventivos.
	No. de control
	Abr
	May
	Jun
	Jul
	Ago
	Sep
	Oct
	Nov
	Dic

	Del equipo

01 al 142
	x
	
	
	x
	
	
	x
	
	

	Del equipo

143 al 285
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	

	Del equipo

286 al 428
	
	
	X
	
	
	x
	
	
	x

	Del equipo 

429 al 518
	x
	
	
	x
	
	
	x
	
	


12.. Actividades a realizar en la programación de mantenimientos preventivos 

Antes de iniciar un mantenimiento preventivo el Supervisor de la empresa proveedora debe presentarse con el encargado del área usuaria, para avisar que se llevará a cabo el mantenimiento preventivo al equipo, indicará que el equipo se apagará durante el servicio. Para que ellos tomen las precauciones necesarias.  

Cuando concluya el mantenimiento preventivo el Supervisor designado por la empresa proveedora, debe asegurarse que el mantenimiento se haya realizado de forma correcta, también debe asegurarse que el equipo quede encendido. 

En un mantenimiento preventivo el técnico de la empresa proveedora debe concluirlo el mismo día que inició el servicio; si por alguna razón el equipo no pueda ser utilizado porque requiere de alguna reparación mayor el supervisor de la empresa proveedora avisará al área usuaria y si es necesario dejará uno o dos ventiladores tipo pingüino hasta que el equipo quede reparado y el técnico de la empresa proveedora seguirá los puntos de acuerdo al numera 29 de este anexo técnico.

Nota 2

Por la necesidad y demanda en el Departamento de Radiología e Imagen, algunos mantenimientos preventivos se realizarán exclusivamente sábados y domingos, el Supervisor del Departamento de mantenimiento indicará horarios y fechas. 

13. Reportes de servicio 

El supervisor de la empresa proveedora antes de iniciar el mantenimiento preventivo, debe entregar a sus técnicos los reportes de servicio de cada equipo, para que hagan sus anotaciones durante los servicios, al concluir el mantenimiento preventivo, el técnico de la empresa proveedora debe entregar al supervisor designado por el Departamento de Mantenimiento para su revisión y firma. 

Los reportes de servicio, se deben entregar máximo con dos días de atraso, (considerar días hábiles), si se pasa de este tiempo, no se firmará el reporte y se considerará como servicio no realizado y se harán las sanciones correspondientes. 

Si por alguna razón no se pueda obtener la firma del área usuaria o no se encuentre el encargado, el técnico anotará el motivo por el cual el reporte no tiene la firma del área usuaria y será válido con la firma del supervisor designado por el departamento de mantenimiento o la coordinación de servicios. 

Datos que deben tener los reportes de servicio 

· Hojas foliadas y membretadas

· Número de contrato

· Fecha en la que se realiza el servicio

· Hora de inicio 

· Número de control del equipo de acuerdo al inventario

· Número consecutivo del equipo de acuerdo al inventario

· Nombre del Departamento donde está instalado el equipo, de acuerdo al inventario

· Área en la que está instalado el equipo, de acuerdo al inventario

· Marca

· Modelo

· No. de serie

· Capacidad

· Condiciones de operación

· Rutina de mantenimiento preventivo

· Registrar si se realizó el cambio de alguna refacción

· Registrar si requiere el cambio de alguna refacción 

· Nombre completo y firma del técnico asignado por la empresa que realizó el servicio 

· Hora de término

· Firma y sello del área usuaria

· Firma del supervisor designado por el Departamento de Mantenimiento

· Firma y sello de la Coordinación de Servicios, del Departamento de Mantenimiento. 

Al iniciar el contrato el proveedor debe presentar a la Coordinación de Servicios del Departamento de Mantenimiento el machote de los reportes de servicio, los cuales deben tener impresa la rutina de mantenimiento preventivo que se menciona en este anexo técnico.

14. Gases para los servicios 

Para el servicio de un mantenimiento preventivo o correctivo, la empresa proveedora debe suministrar, el gas refrigerante, nitrógeno, limpiador del sistema de refrigeración y soldadura, todas las veces que sea necesario, durante la vigencia del contrato, sin costo adicional. 

15. Cambio de insul therm y forro de ductería

Durante la vigencia del contrato, se debe cambiar el insul therm de cualquier equipo que lo requiera de la línea de descarga hasta la línea de retorno. Cada vez que el Supervisor del Departamento de Mantenimiento lo solicite, sin costo adicional. El tiempo para realizar este servicio es de veinte días a partir de la fecha solicitada, si no se cumple se considerará como equipo fuera de servicio y se realizaran las sanciones correspondientes por cada día de atraso. 

De igual forma se debe cambiar y suministrar el forro de ductería a los equipos de aire acondicionado cada vez que el supervisor lo solicite sin costo para el Instituto. El tiempo para realizar este servicio es de veinte días a partir de la fecha solicitada. Si no se cumple se realizarán las sanciones correspondientes por cada día de atraso. 

Si se requiere cambiar la trayectoria de la ductería, ajustarla o aumentarla el Instituto suministrará el material y el proveedor traerá a un ductero para hacer estos trabajos sin costo adicional, durante la vigencia del contrato.

16. Tornillería

Los técnicos de la empresa proveedora deben verificar que los equipos cuenten con los tornillos de sujeción en tapas y exteriores, en caso de faltar debe suministrarlos y colocarlos sin costo adicional.  

17. Rutina de mantenimiento preventivo Mini-Split 

Evaporadora del mini Split 

· Limpieza general

· Limpieza y lavado de filtros

· Limpieza del serpentín

· Lavar charolas y revisar que no estén obstruidos los drenajes en caso de que sea necesario se debe cambiar la tubería de PVC a petición del supervisor designado por el Departamento de Mantenimiento, sin costo adicional 

· Revisión de tarjeta electrónica y sensores

· Prueba de funcionamiento

Condensadoras del mini Split 

· Limpieza general 

· Registro del voltaje entre fases

· Registro del amperaje

· Registro y verificación de la presión de succión y descarga

· Verificar el interruptor de baja presión y recalibrar cada vez que sea necesario

· Verificación, limpieza y estado de los contactores y transformador 

· Verificación, limpieza y estado de los bimetálicos.

· Verificar el filtro deshidratador 

· Verificación, limpieza y ajuste de los platinos de los arrancadores.

· Lavado del serpentín, (solamente cuando el supervisor lo indique)

· Lubricación de cojinetes de los motores condensadores

· Alineación de poleas y ajuste de bandas.

· Limpieza, lubricación y verificación a las aspas del ventilador.

· Comprobación y ajuste de la vibración y anclaje (anclar en caso de ser requerido)

· Registrar y verificar temperatura de inyección y retorno del aire 

· Prueba de funcionamiento

18. Rutina de mantenimiento preventivo unidad lavadora de aire (ULA)  

· Limpieza general 

· Registro y verificación del voltaje y corriente de alimentación.

· Reapriete de conexiones eléctricas en general 

· Verificación y limpieza de los platinos de los arrancadores con spray dieléctrico

· Verificación del estado del filtro CELdeck,

· Lubricación de la transmisión y chumaceras 

· Alineación de poleas y ajuste de bandas.

· Drenar la charola de condensado lavar y drenar, (se debe pintar y colocar aislante cada vez que el supervisor lo indique sin costo para el Instituto)

· Limpieza y verificación de la turbina

· Ajuste y funcionamiento del flotador 

· Verificación de la bomba de agua 

· Comprobación de vibración y anclaje

· Prueba de funcionamiento 

· Verificación y ajuste de los rociadores

19. Rutina de Mantenimiento preventivo de la unidad manejadora de aire (UMA)
· Limpieza general 

· Comprobar voltaje y corriente de alimentación.

· Ajuste de las conexiones eléctricas de los controles.

· Verificar elementos térmicos del arrancador 

· Verificación, limpieza y ajuste de los platinos de los arrancadores con spray dieléctrico 

· Apretar tornillos de la unidad.

· Lubricación de la transmisión, chumaceras y baleros del motor.

· Alineación de poleas y ajuste de bandas.

· Lavado de serpentín.

· Limpiar charola en cada mantenimiento, limpiarla y verificar el estado del aislante, se debe pintar y colocar aislante cada vez que lo indique el supervisor designado por el departamento de mantenimiento, sin costo adicional. 

· Limpieza de la trampa de desagüe.

· Limpieza de los filtros metálicos.  

· Limpieza y verificación de aspas del ventilador.

· Comprobación de vibración y anclaje.  

· Comprobación del amperaje del motor.

· Verificación del termostato de control de ajuste Prueba de funcionamiento

· Cambiar las tapas que se encuentran deterioradas, debe incluir el forro aislante (Cada vez que lo indique el supervisor asignado por el Instituto, sin ningún costo)

· En los equipos enfriados por agua se debe limpiar el serpentín 

20. Rutina de mantenimiento preventivo extractores

· Comprobar y registrar el voltaje y la corriente del equipo

· Ajuste de las conexiones eléctricas del interruptor.

· Verificación, limpieza y ajuste de los platinos de los arrancadores.

· Apretar todos los tornillos de la unidad.

· Lubricación de la transmisión, chumaceras y baleros del motor.

· Alineación de poleas y ajuste de bandas.

· Limpieza y verificación de aspas del ventilador.

· Comprobación de vibración y anclaje 

· Comprobación del amperaje del motor.

· Limpieza general de la unidad.

· La sustitución de los cuellos, se realizará cada vez que sea necesario y a solicitud del Supervisor, sin costo para el instituto

· Prueba de funcionamiento 

21. Rutina de mantenimiento preventivo cámaras frías

· Limpieza general

· Verificar el voltaje entre fases.

· Verificar el amperaje.

· Verificar y registrar la presión de succión.

· Verificar y registrar la presión de descarga.

· Verificar el interruptor de baja presión y recalibrar cada vez que sea necesario.

· Verificación, limpieza y estado de los contactores.

· Verificación, limpieza y estado de los bimetálicos.

· Verificar el deshidratador.
· Verificación de la válvula de expansión y limpieza de filtro.

· Verificar los fusibles del interruptor y en caso necesario cambiarlos 

· Verificación, limpieza y ajuste de los platinos de los arrancadores.

· Lavado de serpentín, condensador y evaporador 

· Alineación de poleas y ajuste de bandas.

· limpieza y verificación de aspas del ventilador.

22. Rutina de mantenimiento preventivo unidad paquete (UP) 
· Verificar y registrar el voltaje entre fases 

· Verificar y registrar el amperaje.

· Verificar con el equipo de medición la presión de succión del gas refrigerante en caso de necesitar, se debe suministrar.

· Verificación con el equipo de medición presión de descarga.

· Verificar el nivel de aceite y completar si es necesario sin costo adicional 

· Verificar el interruptor de baja presión y recalibrar cada vez que sea necesario.

· Verificación, limpieza y estado de los contactores.

· Verificación, limpieza y estado de los bimetálicos.

· Verificar el buen funcionamiento del deshidratador.
· Verificar el buen funcionamiento de la válvula de expansión.

· Verificar, limpieza y ajuste de los platinos de los arrancadores.

· Lavado de serpentín condensador y evaporador. Lavado a presión y desincrustante en Lubricación de chumaceras del ventilador.

· Alineación de poleas y ajuste de bandas.

· Limpieza y verificación de aspas del ventilador.

· Comprobación de vibración y anclaje (en caso de ser necesario anclar).

· Los aislantes de las tapas de las unidades paquetes (se deberán cambiar cada vez que lo solicite el supervisor del Instituto sin costo)

· Prueba de funcionamiento. 

· La sustitución de los cuellos, se realizará cada vez que sea necesario y a solicitud del Supervisor sin costo para el instituto, todas las veces que sea necesario 

· Cambiar las tapas que se encuentren deterioradas y debe incluir el forro aislante cada vez que lo solicite el Supervisor, sin ningún costo adicional 

23. Rutina de mantenimiento preventivo del equipo instalado en el BSL3 del Bioterio, BSL2 de Patología

 23.1 Unidad manejadora de aire 

· Revisión y limpieza de la unidad manejadora de aire

· Verificación de la chumacera y engrasado de las mismas (cambiar la chumacera cada vez que sea necesario sin costo para el Instituto)

· Verificación y ajuste de bandas

· Verificación y registro de las RPM del motor y ventilador

· Revisión y limpieza de los intercambiadores de calor

· Verificación y registro del voltaje y amperaje del equipo

· Revisión y sustitución de poleas cada vez que sea necesario (sin costo para el Instituto)

· Revisión y sustitución de cuellos de lona cada vez que sea necesario (sin costo para el Instituto) 

· Estado y revisión de arrancador (platino, elementos térmicos, bobina, etc.)

23.2 Unidad condensadora

· Revisión de hermeticidad de las líneas del refrigerante

· Registro de la presión de líneas del refrigerante

· Revisión del filtro deshidratador, mirilla, válvulas de paso y válvula termostática

· Revisión de ventiladores en equipos

· Prueba de paro y arranque de condensadora y termostato

· Revisión y lavado de intercambiadores

· Reparación de fuga y carga de gas refrigerante, cada vez que sea necesario sin costo para el Instituto

· Revisión y limpieza al sistema eléctrico (tarjeta de control, contactores, etc.)

24. Rutina de mantenimiento preventivo a la unidad de extracción bag-in, bag-out

· Revisión y limpieza de la unidad de extracción

· Verificación y engrasado de las chumaceras

· Verificación y ajuste de bandas

· Verificación de RPM del motor y ventilador

· Revisión y limpieza del intercambiador de calor

· Verificación y registro del voltaje y amperaje

· Estado y revisión de arrancadores (platinos, elementos térmicos, bobina, etc.,)

24.1 Balanceo del sistema HVAC y cambio de filtros
· El balanceo del sistema se realizará en los meses de mayo y octubre 

· En las mismas fechas se cambiarán los filtros de la unidad manejadora y del extractor 

· Verificación y registro de flujos de inyección

· Medición y registro de presión diferencial de acuerdo a plano

· Reporte de balanceo

· Revisión y cambio de bandas

El proveedor entregará a la coordinación de servicios al final de cada mantenimiento preventivo un reporte escrito y fotográfico de las actividades realizadas.

25. Recuperar el gas refrigerante

El proveedor debe recuperar el gas refrigerante y contar con los tanques de almacenamiento para los diferentes tipos, posteriormente mandarlos al laboratorio para su destrucción, llevando a cabo el buen manejo de gases refrigerantes y las buenas prácticas de refrigeración. 
26. Limpieza de filtros y extractor de la cocina central
Se realizará limpieza a los filtros, cada dos semanas en día viernes, desmontarán y lavarán con líquido quita grasa ecológica, entregará un reporte de esta actividad al supervisor designado por el Departamento de Mantenimiento, posteriormente el proveedor o técnico de la empresa proveedora solicitará la firma y sello del área usuaria.  

27. Limpieza de ductos y extractores de la cocina central

La limpieza en el interior de los ductos de las campanas de extracción y los extractores de la cocina, se realizará dos veces al año. El supervisor de la empresa proveedora entregará un reporte de este servicio para la firma del supervisor designado por el Departamento de Mantenimiento, posteriormente solicitará la firma y sello del área usuaria. 

Estos trabajos iniciarán a las 20:00 hasta concluir en los meses de mayo y noviembre 2024

En el mes de noviembre, se deben cambiar por nuevos los 40 filtros de la campana grande y los 10 filtros de la campana chica de la cocina central. 

28. Limpieza de los ductos de lavandería 

El segundo sábado de cada mes se limpiarán los ductos que se encuentran dentro de la Sección de la Lavandería hasta la salida del extractor, sacarán toda la pelusa que se acumula en los ductos y techo. Es importante que el personal cuente con equipo de protección necesario para realizar esta actividad. Se requiere mínimo de 6 técnicos o ayudantes el horario para realizarla esta actividad inicia a las 21:00 horas, hasta concluir.

El supervisor de la empresa proveedora entregará un reporte de este servicio para la firma del supervisor designado por el Departamento de Mantenimiento, posteriormente solicitará la firma y sello del área usuaria.  
29. Limpieza de rejillas de inyección y extracción

La limpieza de las rejillas de inyección y extracción, se debe realizar de acuerdo a la programación que se muestra en la tabla No. 4 se deben desmontar, lavar o cambiar el filtro poroflex, y volverlas a colocar.

Si por alguna razón, el área no permite que se realice la limpieza de las rejillas, el técnico debe registrarlo en el reporte de servicio e informar al supervisor del departamento de mantenimiento. 

30. Pintar rejillas de inyección y extracción
Las rejillas de inyección y extracción, se pintarán de color blanco brillante, la pintura y el thinner deben ser marca Comex y será suministrado por la empresa proveedora así como las herramientas (compresor, pistola y accesorios), está actividad se realizará de acuerdo a la programación que se indica en la tabla No. 4

A todas las rejillas de inyección cuando se vuelvan a colocar después de pintarlas, se debe poner filtro poroflex. 

Es importante mencionar que fuera de la programación de limpieza y pintura si el supervisor designado por el Departamento de Mantenimiento detecta que en alguna de las áreas se necesite de la limpieza o pintura o cambio de filtro poroflex, se debe hacer todas las veces que sea necesario son costo adicional.  

Tabla No 4, programa de limpieza y pintura de rejillas 

	1er PISO DE HOSPITALIZACIÓN E IMPRENTA 



	No. de partida
	Área
	Total de rejillas
	Programa de 

limpieza de rejillas 
	Programa de pintura de rejillas 

	1
	Habitaciones de 101 a 120 (cinco cuartos)
	15
	1er Piso de hospitalización 

e imprenta 

 Primer sábado 

de cada mes

 (119 rejillas)


	1er Piso de hospitalización e imprenta 

119 rejillas 

Del 8 al 12 de abril

 

	
	Sector I y baño
	3
	
	

	
	Baño de mujeres paciente
	5
	
	

	
	Central de enfermeras y baño
	4
	
	

	
	Cuarto de procedimientos y baño
	3
	
	

	
	Sector de enfermeras
	2
	
	

	
	Séptico chico
	1
	
	

	
	Baño de hombres paciente
	5
	
	

	
	Habitaciones de 121 a 140 (cinco cuartos)
	15
	
	

	
	Habitaciones de 141 a 148 cuarto de aislados 
	16
	
	

	
	Habitaciones Torre de 149 a 160 (seis cuartos)
	18
	
	

	
	Sanitario regaderas Torre
	6
	
	

	
	Séptico Torre
	1
	
	

	
	Baño de enfermeras
	1
	
	

	
	Pasillo y sala de espera 
	17
	
	

	
	Imprenta 
	7
	
	

	2º PISO DE HOSPITALIZACIÓN, RADIOLOGÍA E IMAGEN Y TOMA DE MUESTRAS 



	No. de partida
	Área
	Total de rejillas
	Programa de 

limpieza de rejillas 
	Programa de pintura de rejillas 

	2
	2º piso 

201 al 220 (cinco cuartos)
	15
	2º Piso de hospitalización,

Radiología e imagen y Toma de muestras

Segundo sábado de cada mes 

(179 rejillas)


	2º Piso de hospitalización,

Radiología e imagen y Toma de muestras

179 rejillas del

15 al 19 de abril

	
	2º piso 

Baño de pacientes mujeres
	5
	
	

	
	2º Piso 

Sector VI y baño
	3
	
	

	
	2º Piso 

Sector VII
	3
	
	

	
	2º Piso 

Baño de enfermeras
	1
	
	

	
	2º Piso 

Cuarto de usos múltiples
	3
	
	

	
	2º Piso 

Séptico chico
	1
	
	

	
	2º Piso 

Sector de enfermeras
	3
	
	

	
	2º Piso 

Baño de hombres pacientes
	5
	
	

	
	2º Piso 

Habitación 241 a 248 

(ocho cuartos), dos rejillas por cuarto 
	16
	
	

	
	2º Piso 

Torre habitaciones 249 a 254 (seis cuartos) 3 rejillas por cuarto 
	18
	
	

	
	2º Piso 

Central de enfermeras
	5
	
	

	
	2º Piso 

Séptico de la torre
	1
	
	

	
	2º Piso 

Baño de pacientes y regadera
	6
	
	

	
	2º Piso 

Pasillo del segundo piso
	22
	
	

	
	Radiología e imagen
	27
	
	

	
	Radiología e imagen 

Recepción, sala de espera, sala de interpretación, criterio, recepción II y pasillo, 2 rejillas por área 
	12
	
	

	
	Radiología e imagen 

Vestidores de mujeres, vestidores de hombres, sala de ultrasonido, sala I, resonancia magnética, tomografía sala 16, baño, 1 rejilla por área 
	7
	
	

	
	Radiología e imagen 

Sala de interpretación magnética
	5
	
	

	
	Radiología e imagen 

Angiografía 
	3
	
	

	
	Radiología e imagen 

Toma de muestras Consultorios 1 y 2
	9
	
	

	
	Toma de muestras Laboratorios 
	10
	
	

	3º Y 4º PISO DE HOSPITALIZACIÓN 



	No. de partida
	Área
	Total de rejillas
	Programa de 

limpieza de rejillas 
	Programa de pintura de rejillas 

	3
	Habitaciones 307 a 324 (dieciocho cuartos), dos rejillas por cuarto 
	36
	Tercer sábado 

de cada mes 

(99 rejillas)

3er Piso de hospitalización 

 4º piso de hospitalización 
	99 rejillas 

del 22 al 26 de abril 

3er Piso de hospitalización 

y

 4º piso de hospitalización

	
	Habitaciones de 325 a 332 (siete cuartos), dos rejillas por cuarto 
	14
	
	

	
	Habitaciones de 333 a 337 (cinco cuartos), 3 rejillas por cuarto 
	15
	
	

	
	Unidad de Trasplantes aislados de la habitación 301 a 306 (seis cuartos), 2 rejillas por cuarto 
	12
	
	

	
	Sector XII 
	2
	
	

	
	Séptico grande, Central de enfermeras, Baño de mujeres, Séptico chico

1 rejilla por área 
	4
	
	

	
	Sector XI
	8
	
	

	
	Cuarto de procedimientos
	3
	
	

	
	Sector de enfermeras
	2
	
	

	
	4º piso de hospitalización Séptico 
	1
	
	

	
	4º Piso de hospitalización Sanitario hombres y mujeres 
	2
	
	

	LAVANDERÍA Y COMEDOR CENTRAL 



	No. de partida
	Área
	Total de rejillas
	Programa de 

limpieza de rejillas 
	Programa de pintura de rejillas 

	4
	Área de lavandería
	18
	Todos los sábados 

(43 rejillas)

Área de lavandería y comedor central

 
	43 rejillas del 29 de abril al 03 de mayo 

Lavandería y comedor central 

	
	Comedor central 
	25
	
	

	URGENCIAS 



	No. de partida
	Área
	Total de rejillas
	Programa de 

limpieza de rejillas 
	Programa de pintura de rejillas 

	 5
	Sala de espera B, sala de espera C y consultorios

1 rejilla por consultorio 
	3 
	Cuarto sábado de cada mes

 (106 rejillas)
	106 rejillas 

del 6 al 10 de mayo 

	
	Pasillo principal
	13
	
	

	
	Sanitarios personal mujeres
	2
	
	

	
	Sanitarios personal hombres
	2
	
	

	
	Oficina médicos
	1
	
	

	
	Oficina enfermería
	1
	
	

	
	Área de ropa limpia
	1
	
	

	
	Área de ropa sucia
	1
	
	

	
	Séptico
	1
	
	

	
	Área común
	1
	
	

	
	Cuarto de gases
	1
	
	

	
	Cuarto médico
	1
	
	

	
	RCP
	4
	
	

	
	Consultorio 1
	1
	
	

	
	Consultorio 2
	1
	
	

	
	Consultorio 3 
	2
	
	

	
	Consultorio 4
	2
	
	

	
	Semicríticos 
	16
	
	

	
	Preparación de medicamentos
	2
	
	

	
	Baños pacientes hombres 
	2
	
	

	
	Baños pacientes mujeres
	2
	
	

	
	Sala A
	3
	
	

	
	Recepción
	5
	
	

	
	Triage
	2
	
	

	
	Observación
	28
	
	

	
	Enfermería 
	1
	
	

	
	Preparación de medicamentos
	2
	
	

	
	Regaderas mujeres
	1
	
	

	
	Regaderas hombres
	1
	
	

	
	Ropa limpia junto a la basura 
	1
	
	

	
	basura
	1
	
	

	
	séptico 
	1
	
	

	CIRUGÍA, ÁREA DE ADMINISTRATIVA Y QUIRÓFANOS 



	No. de partida
	Área
	Total de rejillas
	Programa de 

limpieza de rejillas 
	Programa de pintura de rejillas 

	6
	Cirugía

Quirófanos 1,2,3,4,5,6, y 7
	22
	Todos los sábados 

112 rejillas 

Cirugía  
	Las 112 rejillas se deben pintar durante los sábados del mes de abril 6, 13, 20, y 27

 

	
	Cuarto estéril
	1
	
	

	
	Área de recuperación
	1
	
	

	
	Séptico
	1
	
	

	
	Camillas de recuperación de 1 a la 5
	6
	
	

	
	Sala de recuperación camillas 6 y 7 

2 rejillas por cama 
	4 
	
	

	
	Pasillo de sala de recuperación
	4
	
	

	
	Pasillo de cirugía
	20
	
	

	
	Vestidores de mujeres
	5
	
	

	
	Vestidores médicos 
	5
	
	

	
	Dirección de cirugía
	2
	
	

	MEDICINA NUCLEAR, SANITARIOS DEL SÓTANO Y GASTROENTEROLOGÍA 



	No. de partida
	Área
	Total de rejillas
	Programa de 

limpieza de rejillas 
	Programa de pintura de rejillas 

	7
	Área de medicina nuclear 
	12
	De lunes a viernes de mes

(46 rejillas)

Medicina nuclear

 Sanitarios del sótano 

Gastroenterología 
	46 rejillas 

del 13 al 17 

de mayo

 Medicina nuclear

 Sanitarios del sótano 

Gastroenterología



	
	Baño mujeres
	16
	
	

	
	Baño hombres
	10
	
	

	
	Gastroenterología Laboratorios 
	8
	
	

	BIOTERIO 



	No. de partida
	Área
	Total de rejillas
	Programa de 

limpieza de rejillas 
	Programa de pintura de rejillas 

	8
	1er piso
	59
	Cuarta semana de cada mes 

(130 rejillas)
	130 rejillas 

del 20 al 24 

de mayo 

	
	2º piso 
	64
	
	

	
	Banco de Sangra

Área toma de muestras (orines)
	7
	
	

	GENÓMICA



	No. de partida
	Área
	Total de rejillas
	Programa de 

limpieza de rejillas 
	Programa de pintura de rejillas 

	9
	Área secretarial


	1
	Cada 3 meses 

(16 rejillas)
	16 rejillas 

Del 27 al 31 de mayo 

	
	Pasillo


	1
	
	

	
	Laboratorio 1


	3
	
	

	
	Laboratorio 3


	3
	
	

	
	Cuarto de equipos


	2
	
	

	
	Cuarto de equipos 2


	2
	
	

	
	Laboratorio 2


	2
	
	

	
	Laboratorio 4
	2
	
	

	INFECTOLOGÍA 



	No. de partida
	Área
	Total de rejillas
	Programa de 

limpieza de rejillas 
	Programa de pintura de rejillas 

	10
	Dra. Lourdes Guerrero 


	11


	Cada 3 meses

(54 rejillas)
	54 rejillas 

del 3 al 7 de junio 

	
	Laboratorio de serología


	8


	
	

	
	Cuarto de ultracongeladores


	8


	
	

	
	Cuarto de lavado y preparación


	8


	
	

	
	Oficinas Infectología
	19
	
	

	UNIDAD DE PACIENTE AMBULATORIO 



	No. de partida
	Área
	Total de rejillas
	Programa de 

limpieza de rejillas 
	Programa de pintura de rejillas 

	11
	Sótano No. 2 

Consultorios y pasillos

15 de inyección 

10 de extracción

2 extracción baños,
	27


	La limpieza de las rejillas 

Inicia el 1 de mayo y concluye el 31 de julio del 2024

709 rejillas 
	La pintura de las rejillas inicia el 

1 de agosto y concluye el 

31 de octubre del 2024

709 rejillas 

	
	Sótano No. 1

Consultorios y pasillos

34 de inyección 

18 de extracción
	73

 
	
	

	
	Planta Baja 

Consultorios y pasillos

34 rejillas de inyección

 19 de extracción 19 de extracción en baños
	72


	
	

	
	1er Piso

Consultorios y pasillos

50 rejillas de inyección 

18 de extracción 

23 de extracción baños.


	91

 
	
	

	
	2º Piso 

Consultorios y pasillos

52 de inyección

20 de extracción, 

20 de extracción en baños


	92

 
	
	

	
	3er Piso 

Consultorios y pasillos

46 de inyección 

19 de extracción

18 extracción baños
	83


	
	

	
	4º Piso 

Consultorios y pasillos

45 de inyección 

24 de extracción

21 extracción baños
	90


	
	

	
	5º Piso 

Consultorios y pasillos

38 de inyección 

18 de extracción

9 extracción baños
	65


	
	

	
	6º Piso 

Consultorios y pasillos

21 de inyección 

16 de extracción

13 extracción baños
	50


	
	

	
	7º Piso 

Consultorios y pasillos

29 de inyección 

19 de extracción

18 extracción baños
	66


	
	

	RADIO ONCOLOGÍA, PLANTA BAJA, PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER PISO 



	No. de partida
	Área
	Total de rejillas
	Programa de 

limpieza de rejillas 
	Programa de pintura de rejillas 

	12
	Planta baja, acelerador lineal 
	4
	Tercer sábado de cada mes

(70 rejillas)
	70 rejillas 

del 10 al 14 de junio  

	
	Planta baja, radio terapia
	4
	
	

	
	Planta baja sanitarios hombres
	1
	
	

	
	Planta baja sanitarios mujer
	1
	
	

	
	Planta baja pasillo 
	3
	
	

	
	Primer piso aplicación de quimioterapia 
	7
	
	

	
	Primer piso pasillo
	4
	
	

	
	Primer piso baños personal y pacientes 
	4
	
	

	
	Segundo piso cuarto de aseo
	1
	
	

	
	Segundo piso unidad metabólica 
	2
	
	

	
	Segundo piso cuarto de criopreservadores
	1
	
	

	
	Segundo piso citometría de flujo 
	1
	
	

	
	Segundo piso cuarto de congeladores
	2
	
	

	
	Segundo piso cuarto de centrífugas
	2
	
	

	
	Segundo piso unidad de citometría de flujo, separación celular. 
	2
	
	

	
	Tercer piso cuarto de ultracongeladores 
	3
	
	

	
	Tercer piso oficinas área de investigadores
	8
	
	

	
	Tercer piso de pasillo
	8
	
	

	
	Tercer piso recepción 
	3
	
	

	
	Tercer piso sanitarios
	3
	
	

	
	Tercer piso área de infusiones 
	6
	
	

	GASTROENTEROLOGÍA



	No. de partida
	Área
	Total de rejillas
	Programa de 

limpieza de rejillas 
	Programa de pintura de rejillas 

	13
	Aula 2º piso
	10
	 22 rejillas

 cada tres meses

solamente de lunes a viernes antes de las 14:00 horas


	22 rejillas 

del 17 al 21 de junio 



	
	Sala del auditorio
	12
	
	


31. Suministro de rollo poroflex y rollo polyester acridiel 

En la primera semana de iniciado el contrato la empresa proveedora debe entregar a la Coordinación de Servicios del Departamento de Mantenimiento, por medio de oficio el siguiente material:

2 rollo de poroflex de 5 milímetros x 61 centímetros x 61 metros

2 rollo de polyester acridiel (guata) de 10 milímetros x 1.40 metros x 50 metros

32. Suministro y cambio de filtros 

La empresa proveedora debe suministrar los filtros de acuerdo a la cantidad y medidas que se solicita en la tabla No. 5 para poder iniciar en los primeros días del mes programado los cambios. 

La empresa proveedora debe entregar los filtros con cinco días (laborables) de anticipación para que el supervisor designado por el Departamento de Mantenimiento, corrobore que se cumpla con lo solicitado y se pueda hacer planear la colocación. 

Cada vez que la empresa proveedora haga la entrega de filtros, debe también entregar un oficio dirigido al jefe del Departamento de Mantenimiento, informando sobre la entrega. Es importante mencionar que en caso de faltar alguno de los filtros solicitados en cualquiera de las entregas no se recibirá ninguno hasta que completar la entrega.  

El cambio de filtros se hará en mayo y octubre. Durante los 3 cambios programados, la empresa proveedora, debe entregar los certificados de calidad expedida por el fabricante donde indique, el nombre del fabricante, dimensiones, eficiencia, número de serie, prueba de integridad, la eficiencia de cada uno de los filtros 

En las entregas de mayo no se deben entregar los filtros metálicos lavables y celdeck estos filtros solamente serán incluidos en la entrega del mes de octubre. 

Tabla No.5 Cambio de filtros dimensión, cantidad y tipo de filtro

	Partida No.
	No.

Equipo
	No. de control
	Ubicación del equipo
	Cantidad
	Descripción del filtro
	Medidas en pulgadas

	1
	25
	FARM-UNMA-012
	Farmacia cuarto de preparación
	1
	Filtro absoluto HEPA 99.97% de eficiencia marco galvanizado tipo caja
	24 x 24 x 12

	
	
	
	
	1
	Filtro tipo bolsa repuesto 35% eficiencia
	24 x 24 x 12

	
	
	
	
	1
	Filtro metálico lavable 
	16 x 15- ½ x 2

	2
	62
	URGE-UNMA-001
	Urgencias
	5
	Filtros de cartón plisado 35% de eficiencia 
	12 x 24 x 2

	
	
	
	
	2
	Filtros absolutos HEPA 99.97% de eficiencia tipo caja
	24 x 24 x 12

	
	
	
	
	1
	Filtro absoluto HEPA 99.97% de eficiencia marco galvanizado tipo caja
	12 x 24 x 12

	
	
	
	
	2
	Filtros absolutos mediana eficiencia 85% de eficiencia marco galvanizado con brida a la entrada
	24 x 24 x 12

	
	
	
	
	1
	Filtro absoluto mediana eficiencia 85% de eficiencia marco galvanizado con brida a la entrada
	12 x 24 x 12

	3
	63
	URGE-UNMA-002
	Urgencias
	7
	Filtros tipo cartón plisado 35% de eficiencia
	12 x 24 x 2

	
	
	
	
	2
	Filtros absoluto

 95 % de eficiencia marco galvanizado con brida a la entrada 
	24 x 24 x 12

	
	
	
	
	3
	Filtros absolutos

 95 % de eficiencia marco galvanizado con brida a la entrada 
	12 x 24 x 12

	4
	64
	URGE-UNMA-003
	Urgencias
	5
	Filtros tipo cartón plisado 35% de eficiencia 
	12 x 24 x 2

	
	
	
	
	2
	2 filtros absolutos HEPA 99.97% de eficiencia marco galvanizado tipo caja 
	24 x 24 x 12

	
	
	
	
	1
	Filtro absoluto HEPA 99.97% de eficiencia marco galvanizado tipo caja  
	12 x 24 x 12

	
	
	
	
	2
	Filtros absolutos mediana eficiencia 85% marco galvanizado con brida a la entrada 
	24 x 24 x 12

	
	
	
	
	1
	Filtro absoluto mediana eficiencia 85% marco galvanizado con brida a la entrada 
	12 x 24 x 12

	5
	65
	URGE-UNMA-004
	Urgencias
	9
	Filtros de cartón 

Plisado 35% de eficiencia 
	12 x 24 x 2

	
	
	
	
	3
	Filtros absolutos

 95 % de eficiencia marco galvanizado con brida a la entrada 
	24 x 24 x 12

	
	
	
	
	3
	 filtros absolutos 95% de eficiencia marco galvanizado con brida a la entrada 
	12 x 24 x 12

	6
	66
	URGE-UNMA-005
	Urgencias
	4
	Filtros de cartón plisado 35% de eficiencia 
	12 x 24 x 2

	
	
	
	
	2
	Filtros absolutos 95% de eficiencia marco galvanizado con brida a la entrada
	24 x 24 x 12

	7
	67
	URGE-EXTR-006
	Urgencias
	1
	Filtro absoluto mediana eficiencia 85% marco galvanizado tipo caja 
	24 x 24 x 12

	
	
	
	
	1
	Filtro absoluto mediana eficiencia 65% de eficiencia marco galvanizado tipo caja 
	24 x 24 x 12

	
	
	
	
	1
	Filtro tipo cartón plisado 35% de eficiencia 
	23- ¾ x 23- ¾ x 1- ¾

	8
	69
	URGE-EXTR-008
	Urgencias 
	1
	Filtro tipo cartón plisado 35% de eficiencia 
	12 x 24 x 2

	
	
	
	
	1
	Filtro absoluto mediana eficiencia 65% de eficiencia marco galvanizado tipo caja 
	12 x 24 x 12

	
	
	
	
	1
	Filtro absoluto mediana eficiencia 85% de eficiencia marco galvanizado tipo caja 
	12 x 24 x 12

	9
	71
	URGE-EXTR-010
	Urgencias
	1
	Filtro de cartón plisado 35 % de eficiencia 
	11- ¾ x 23- ¾ x

 1- ¾

	
	
	
	
	1
	Filtro absoluto mediana eficiencia 65% de eficiencia marco galvanizado tipo caja 
	12 x 24 x 12

	
	
	
	
	1
	Filtro absoluto mediana eficiencia 85% de eficiencia marco galvanizado 
	12 x 24 x 12

	10
	72
	URGE-EXTR-011
	Urgencias
	1
	Filtro absoluto mediana eficiencia 65% de eficiencia marco galvanizado tipo caja 
	24 x 24 x 12

	
	
	
	
	1
	Filtro absoluto mediana eficiencia 85% de eficiencia marco galvanizado tipo caja 
	24 x 24 x 12

	
	
	
	
	1
	Filtro tipo cartón plisado 35% de eficiencia 
	23- ¾ x 23- ¾ x 

1- ¾

	11
	108
	PATO-UNMA-007
	Patología BSL3
	1
	Filtro de cartón plisado 35% de eficiencia


	24 x 24 x 2



	
	
	
	
	1
	Filtro de cartón plisado 35% de eficiencia


	12 x 24 x 2



	
	
	
	
	1
	Filtro de cartón plisado 65 % de eficiencia


	24 x 24 x 2



	
	
	
	
	1
	Filtro de cartón plisado 65 % de eficiencia


	12 x 24 x 2



	
	
	
	
	1
	Filtro absoluto de 

95 % de eficiencia marco de plástico 

ATF-MPW95-P-BE-00-AC


	12 x 24 x 12



	
	
	
	
	1
	Filtro absoluto de 

95 % de eficiencia marco de plástico 

ATF-MPW95-P-BE-00-AC


	24 x 24 x 12

	12
	109
	PATO-EXTR-008


	Patología BSL3
	1
	Filtro absoluto HEPA 99.99 % de eficiencia marco galvanizado 


	24 x 24 x 12



	
	
	
	
	1
	Bolsa para cambios de filtros bag in – bag out 


	70 x 72 

Medida en centímetros 

	
	
	
	
	3
	Filtro terminal HEPA 99.99 % de eficiencia con sello gel ASTROCEL II (series LPD)


	19.87 x 21.62 x 3.62

	13
	120
	CIRU-UNMA-002
	Cirugía
	3
	Filtros absolutos HEPA 99.97% de eficiencia marco galvanizado tipo caja 
	24 x 24 x 12

	
	
	
	
	3
	Filtros tipo bolsa repuesto 35% de eficiencia
	24 x 24 x 12

	
	
	
	
	3
	Filtros metálicos lavables 
	24 x 24 x 12

	14
	149
	2PIS-EXTR-006
	2° piso 
	1
	Filtro absoluto HEPA 99.97 % de eficiencia marco galvanizado tipo caja.
	24 x 24 x 6



	
	
	
	
	1
	Filtro tipo cartón plisado 35% de eficiencia.
	23- ¾ x 23- ¾ x 

1- ¾

	15
	150
	1PIS-EXTR-007
	1er PISO
	1
	Filtro absoluto HEPA 99.97% de eficiencia marco galvanizado tipo caja 
	24 x 24 x 6

	
	
	
	
	1
	Filtro tipo cartón plisado 35% de eficiencia 
	23- ¾ x 23- ¾ x 1-¾

	16
	151
	1PIS-EXTR-008
	1er PISO
	1
	Filtro absoluto HEPA 99.97 % de eficiencia marco galvanizado tipo caja 
	24 x 24 x 6

	
	
	
	
	1
	Filtro tipo cartón plisado 35% de eficiencia 
	23- ¾ x 23- ¾ x

 1 -¾

	17
	152
	1PIS-EXTR-009
	1er PISO
	1
	Filtro absoluto HEPA 99.97% de eficiencia marco galvanizado tipo caja 
	24 x 24 x 6

	
	
	
	
	1
	Filtro tipo cartón plisado 35% de eficiencia 
	23- ¾ x 23- ¾ x 

1- ¾

	18
	153
	1PIS-EXTR-010
	1er PISO
	1
	Filtro absoluto HEPA 99.97% de eficiencia marco galvanizado tipo caja 
	24 x 24 x 6

	
	
	
	
	1
	Filtro tipo cartón plisado 35% de eficiencia 
	23- ¾ x 23- ¾ x 

1- ¾

	19
	154
	2PIS-EXTR-011
	2º PISO
	1
	Filtro absoluto HEPA 99.97 % de eficiencia marco galvanizado tipo caja.
	24 x 24 x 6



	
	
	
	
	1
	Filtro tipo cartón plisado 35% de eficiencia.
	23 -¾ x 23- ¾ x 

1- ¾

	20
	155
	2PIS-EXTR-012
	2º PISO
	1
	Filtro absoluto HEPA 99.97 % de eficiencia marco galvanizado tipo caja.
	24 x 24 x 6



	
	
	
	
	1
	Filtro tipo cartón plisado 35% de eficiencia.
	23- ¾ x 23 -¾ x

 1- ¾

	21
	156
	2PIS-EXTR-013
	2º PISO
	1
	Filtro absoluto HEPA 99.97 % de eficiencia marco galvanizado tipo caja.
	24 x 24 x 6

	
	
	
	
	1
	Filtro tipo cartón plisado 35% de eficiencia.
	23- ¾ x 23- ¾ x 

1- ¾

	22
	168
	3PIS-EXTR-025
	3er Piso aislados
	4
	Filtros absolutos HEPA 99.97% de eficiencia marco galvanizado tipo caja 
	24 x 24 x 12

	
	
	
	
	4
	Filtros metálicos lavables 
	24 x 24 x 2

	23
	169
	3PIS-UNMA-026
	3er Piso aislados
	4
	Filtros absolutos 

 95 % eficiencia marco galvanizado bridado
	24 x 24 x 12

	
	
	
	
	4
	Filtros tipo bolsa repuesto 35% eficiencia 
	24 x 24 x 12

	
	
	
	
	4
	Filtros metálicos lavables 
	23- ½ x 23- ½ x ¾

	
	
	
	
	4
	Filtros tipo cartón plisado 35% de eficiencia 
	24 x 24 x 2

	
	
	
	
	4
	Filtros terminales HEPA de 99.99% con gel a la terminal 
	24 x 24 x 4

	24
	250
	MENU-UNPA-007
	Azotea medicina nuclear 
	4
	Filtros tipo cartón plisado 35% de eficiencia 
	16 x 24 x 4

	25
	263
	INFE-UNMA-008
	Infectología cuarto de lavado
	1
	Filtro absoluto HEPA 99.97% de eficiencia marco galvanizado tipo caja  
	24 x 24 x 12

	26
	283
	INFE-UNMA-028
	Azotea Infectología 
	4
	Filtros absolutos HEPA de 99.97% de eficiencia marco galvanizado tipo caja 
	24 x 24 x 12

	
	
	
	
	4
	Filtros tipo bolsa repuesto de 35% de eficiencia 
	24 x 24 x 12

	
	
	
	
	1
	Filtro absoluto HEPA 99.97% de eficiencia marco galvanizado tipo caja 
	24 x 24 x 6

	27
	281
	ENDO-UNMA-026
	Endocrinología 
	2
	Filtros metálicos lavables  
	24 x 24 x 2

	28
	339
	BIOT-EXTR-001
	Bioterio 
	1
	Filtro absoluto HEPA 99.99% de eficiencia marco galvanizado tipo caja. Astrocel 1
	24 x 24 x 12

	
	
	
	
	1
	Bolsa para cambios de filtros unidad bag-in, bag-out marca Camfil 
	80 x 96 

medida en centímetros 

	29
	344
	BIOT-EXTR-006
	Bioterio
	1
	Filtro absoluto HEPA 99.99% de eficiencia marco galvanizado tipo caja. Astrocel 1
	24 x 24 x 12

	
	
	
	
	1
	Bolsa para cambios de filtros unidad bag-in, bag-out marca Camfil 
	80 x 96 

medida en centímetros 

	30
	345
	BIOT-EXTR-007
	Bioterio 
	1
	Filtro absoluto HEPA 99.99% de eficiencia marco galvanizado tipo caja. Astrocel 1
	24 x 24 x 12

	
	
	
	
	1
	Bolsa para cambios de filtros unidad bag-in, bag-out marca Camfil 
	80 x 96 

medida en centímetros 

	31
	348
	BIOT-EXTR-010
	Bioterio
	1
	Filtro absoluto HEPA 99.98% de eficiencia marco galvanizado tipo caja
	24 x 24 x 12

	
	
	
	
	1
	Filtro absoluto HEPA 99.97% de eficiencia marco galvanizado tipo caja 
	12 x 24 x 12

	
	
	
	
	1
	Bolsa para cambios de filtros unidad bag-in, bag-out marca Camfil 
	80 x 96

 medida en centímetros

	32
	349
	BIOT-UNMA-011
	Bioterio  
	2
	Filtro tipo cartón plisado 35% de eficiencia 
	24 x 24 x 2

	
	
	
	
	2
	Filtro tipo cartón plisado 35% de eficiencia 
	12 x 24 x 2

	
	
	
	
	1
	Filtro absoluto mediana eficiencia 95% marco galvanizado con brida a la entrada 
	24 x 24 x 12

	33
	350
	BIOT-UNMA-012
	Bioterio 2º piso 
	2
	Filtro tipo cartón plisado 35% de eficiencia 
	24 x 24 x 2

	
	
	
	
	2
	Filtro tipo cartón plisado 35% de eficiencia 
	24 x 12 x 2

	
	
	
	
	2
	Filtro tipo cartón plisado 65% de eficiencia 
	24 x 12 x 4

	
	
	
	
	2
	Filtro tipo cartón plisado 65% de eficiencia 
	24 x 24 x 4

	
	
	
	
	2
	Filtro absoluto de 95% de eficiencia tipo VARICEL V
	24 x 24 x 12

	
	
	
	
	2
	Filtro absoluto de 95% de eficiencia tipo varicel V
	24 x 12 x 12

	34
	351
	BIOT-UNMA-013
	Bioterio 2º piso 
	1
	Filtro tipo cartón plisado 35% de eficiencia 
	24 x 24 x 2

	
	
	
	
	1
	Filtro tipo cartón plisado 35% de eficiencia 
	24 x 12 x 2

	
	
	
	
	1
	Filtro tipo cartón plisado 65% de eficiencia 
	24 x 12 x 4

	
	
	
	
	1
	Filtro tipo cartón plisado 65% de eficiencia 
	24 x 24 x 4

	
	
	
	
	1
	Filtro absoluto de 95% de eficiencia tipo VARICEL V
	24 x 24 x 12

	
	
	
	
	1
	Filtro absoluto de 95% de eficiencia tipo varicel V
	24 x 12 x 12

	35
	352
	BIOT-EXTR-014
	Bioterio 
	1
	Filtro absoluto HEPA 99.99% de eficiencia marco galvanizado tipo caja. Astrocel 1
	24 x 24 x 12

	
	
	
	
	1
	Bolsa para cambios de filtros unidad bag-in, bag-out marca Camfil 
	80 x 96 

medida en centímetros 

	36
	353
	BIOT-UNMA-015
	Bioterio 1er piso 
	2
	Filtro tipo cartón plisado 35% de eficiencia 
	24 x 24 x 2

	
	
	
	
	2
	Filtro tipo cartón plisado 35% de eficiencia 
	24 x 12 x 2

	
	
	
	
	2
	Filtro tipo cartón plisado 65% de eficiencia 
	24 x 12 x 4

	
	
	
	
	2
	Filtro tipo cartón plisado 65% de eficiencia 
	24 x 24 x 4

	
	
	
	
	2
	Filtro absoluto de 95% de eficiencia tipo VARICEL V
	24 x 24 x 12

	
	
	
	
	2
	Filtro absoluto de 95% de eficiencia tipo varicel V
	24 x 12 x 12

	37
	354
	BIOT-UNMA-016
	Bioterio 2º piso  
	2
	Filtro tipo bolsa repuesto 35% de eficiencia 
	24 x 24 x 12

	
	
	
	
	2
	Filtros metálicos lavables 
	24 x 24 x 2

	38
	355
	BIOT-UNMA-017
	Bioterio 1er piso 
	1
	Filtro tipo cartón plisado 35% de eficiencia 
	24 x 24 x 2

	
	
	
	
	1
	Filtro tipo cartón plisado 35% de eficiencia 
	24 x 12 x 2

	
	
	
	
	1
	Filtro tipo cartón plisado 65% de eficiencia 
	24 x 12 x 4

	
	
	
	
	1
	Filtro tipo cartón plisado 65% de eficiencia 
	24 x 24 x 4

	
	
	
	
	1
	Filtro absoluto de 95% de eficiencia tipo VARICEL V
	24 x 24 x 12

	
	
	
	
	1
	Filtro absoluto de 95% de eficiencia tipo varicel V
	24 x 12 x 12

	39
	380
	RAON-EQDV-023
	Equipo dividido  
	2
	Filtros metálicos lavables 
	19 -¾ X 23- ¾ X 

1- ¾

	
	
	
	
	3
	Filtros tipo cartón plisado 35% de eficiencia 
	12 x 24 x 2

	
	
	
	
	2
	Filtros absolutos 95% de eficiencia marco galvanizado con brida 
	20 x 24 x 12

	
	
	
	
	2
	Filtros de bolsa 35% de eficiencia marco galvanizado con 5 bolsas 
	20 x 24 x 12

	40
	381
	RAON-UNMA-024
	Radio Oncología
	3
	Filtros metálicos lavables
	23- ½ x 19- ½ x 

1- ¾

	
	
	
	
	3
	Filtros de bolsa de 95% de eficiencia marco galvanizado con 5 bolsas 
	23- ½ x 19 -¼ x 18

(marco de ¾)

	41
	382
	RAON-UNMA-025
	Radio Oncología
	2
	Filtros metálicos lavables
	19- ¾ x 15- ¾ x 1-¾

	
	
	
	
	2
	Filtros de bolsa de 95% de eficiencia marco galvanizado con 5 bolsas 
	16 x 20 x 16

	42
	395
	RAON-EXTR-038
	Radio Oncología
	1
	Filtro absoluto HEPA 99.97% de eficiencia marco galvanizado tipo caja 
	24 x 24 x 12

	
	
	
	
	1
	Filtro tipo cartón plisado 35% de eficiencia 
	24 x 24 x 2

	
	
	
	
	1
	Filtro de bolsa 65% de eficiencia marco galvanizado con 5 bolsas 
	24 x 24 x ¾

	43
	114
	PATO-UNMA-001
	Patología edificio nuevo
	2
	Filtro cartón plisado 

PRE-PLAET 40

MERV 8       AAF
	24 x 24 x4

	
	
	
	
	2
	Filtro cartón plisado

PRE-PLEAT 40 

MERV 8       AAF
	12 x 24 x 4

	
	
	
	
	2
	Filtro cartón plisado 35 % de eficiencia     AAF
	24 x 24 x 2

	
	
	
	
	2
	Filtro cartón plisado 35 % de eficiencia      AAF
	12 x 24 x 2

	
	
	
	
	2
	Filtro Bio Cel vxl  

3027026-003

MERV 16       AAF


	24 x 24 x 12

	
	
	
	
	2
	Filtro Bio Cel vxl  

3027026-001

MERV 16       AAF
	12 x 24 x 12

	44
	115
	PATO-UNMA-002
	Patología edificio nuevo
	2
	Filtro cartón plisado 

PRE-PLEAT 40

MERV 8       AAF
	24 x 24 x4

	
	
	
	
	2
	Filtro cartón plisado 

PRE-PLEAT 40

MERV 8       AAF
	12 x 24 x 4

	
	
	
	
	2
	Filtro cartón plisado 35 % de eficiencia    AAF
	24 x 24 x 2

	
	
	
	
	2
	Filtro cartón plisado 35 % de eficiencia    AAF
	12 x 24 x 2

	
	
	
	
	2
	Filtro Bio Cel vxl  

3027026-003

MERV 16      AAF
	24 x 2 4 x 12

	
	
	
	
	2
	Filtro Bio Cel vxl  

3027026-001

MERV 16     AAF
	12 x 24 x 12

	45
	116
	PATO-EXTR-003
	Patología edificio nuevo
	1
	Filtro absoluto HEPA 99.97 % de eficiencia   AAF 
	24 x 24 x 12

	
	
	
	
	1
	Bolsa PVC cambio seguro para filtro HEPA 80C X96/3G
	24X24X12

	46
	117
	PATO-EXTR-004
LAB. BSL3
	Patología edificio nuevo

Patología edificio nuevo
	1
	Filtro absoluto HEPA 99.97 % de eficiencia   AAF
	24 x 24 x 12

	
	
	
	
	1
	Bolsa PVC cambio seguro para filtro HEPA 80C X96/3G 
	24 x 24 x 12

	
	
	
	
	3
	Filtro terminal sello gel 99.99 % de eficiencia ASTROCEL II

N/P 577-850-027

AAF
	21-5/8 X 19-7/8 X 2.541

	47
	306
	ADMI-LIBE-005
	Informática 
	2
	Filtro de cartón plisado
	41- ¼ x 18 x 2

	
	
	
	
	1
	Filtro de cartón plisado
	41- ¼ x 15 x 7/8 x 2

	
	
	
	
	2
	Filtro terminal sello gel 99.99 % de eficiencia ASTROCEL II

N/P M964-203-2146

AAF
	54.9 x 50.5 x 69 

Medidas en milímetros 

	48
	429
	UUPA-UNMA-001-1
	SÓTANO No. 1
	9
	Filtros de cartón plisado 35% de eficiencia 


	20 x 24 x 2



	
	
	
	
	9
	 filtros de bolsa de 65% de eficiencia con marco galvanizado
	19 ½ x 23- ½ x 3/4

	49
	435
	UUPA-UNMA-001-2
	SÓTANO No. 2
	9
	Cartón plisado 35% de eficiencia 


	20 x 24 x 2



	
	
	
	
	9
	Filtros de bolsa de 65% de eficiencia marco galvanizado
	19-½ x 23-½ x 3/4

	50
	439
	UUPA-UNMA-001-3
	PLANTA BAJA
	8
	Filtros de cartón plisado 35% de eficiencia 


	24” x 24” x 2”



	
	
	
	
	8
	Filtros de bolsa de 65% de eficiencia con marco galvanizado
	23-½” x 23- ½” x ¾”

	51
	444
	UUPA-UNMA-001-4
	1er PISO U.P.A.
	15
	Filtros de cartón plisado 35% de eficiencia 
	20 x 20 x 2



	
	
	
	
	3
	Filtros de cartón plisado 35% de eficiencia 
	12 x 20 x 2



	
	
	
	
	15
	Filtros de bolsa de 65% de eficiencia con marco galvanizado
	19- ½ x 19- ½ x ¾



	
	
	
	
	3
	Filtros de bolsa de 65% de eficiencia con marco galvanizado
	19- ½” x 11- ½”” x 3/4”

	52
	449
	UUPA-UNMA-001-5
	2º PISO U.P.A.
	15
	Filtros de cartón plisado 35% de eficiencia 


	20 x 20 x 2



	
	
	
	
	3
	3 cartón plisado 35% de eficiencia 


	20” x 12” x 2”



	
	
	
	
	15
	Filtros de bolsa de 65% de eficiencia con marco galvanizado


	19- ½ x 19- ½ x ¾



	
	
	
	
	3
	Filtros de bolsa de 65% de eficiencia con marco galvanizado
	11- ½ x 19- ½ x ¾

	53
	454
	UUPA-UNMA-001-6
	3er PISO U.P.A.
	12
	Filtros de cartón plisado 35% de eficiencia 


	20 x 24 x 2



	
	
	
	
	3
	Filtros de cartón plisado 35% de eficiencia 


	12 x 20 x 2



	
	
	
	
	12
	Filtros de bolsa de 65% de eficiencia con marco galvanizado 


	19- ½ x 23- ½ x 3/4



	
	
	
	
	3
	Filtros de bolsa de 65% de eficiencia con marco galvanizado
	11- ½ x 19- ½ x ¾

	54
	459
	UUPA-UNMA-001-7
	4º PISO U.P.A. 
	8
	Filtros de cartón plisado 35% de eficiencia 


	24 x 24 x 1- ¾



	
	
	
	
	2
	Filtros de cartón plisado 35% de eficiencia 


	12 x 24 x 2



	
	
	
	
	8
	Filtros de bolsa de 65% de eficiencia con marco galvanizado


	24 x 24 x ¾



	
	
	
	
	2
	Filtros de bolsa de 65% de eficiencia con marco galvanizado
	24 x 11- ½ x ¾

	55
	464
	UUPA-UNMA-001-8
	5º PISO U.P.A. 
	8
	Filtros de cartón plisado 35% de eficiencia 


	20 x 24 x 2



	
	
	
	
	4
	Filtros de cartón plisado 35% de eficiencia 


	16 x 24 x 2



	
	
	
	
	8
	Filtros de bolsa de 65% de eficiencia con marco galvanizado 


	19- ½ x 23- ½ x 3/4



	
	
	
	
	4
	Filtros de bolsa de 65% de eficiencia con marco galvanizado
	15- ½ x 23- ½ x ¾  

	56
	469
	UUPA-UNMA-001-9
	6º PISO U.P.A. 
	9
	Filtros de cartón plisado 35% de eficiencia 


	20 x 24 x 2



	
	
	
	
	9
	Filtros de bolsa de 65% de eficiencia con marco galvanizado
	19- ½ x 23- ½ x ¾

	57
	479
	UUPA-UNMA-001-10
	7º PISO U.P.A.
	15
	Filtros de cartón plisado 35% de eficiencia 


	20 x 24 x 2



	
	
	
	
	15
	Filtros de bolsa de 65% de eficiencia con marco galvanizado
	19 x 23- ½ x ¾

	58
	484
	UUPA-UNMA-001-11


	8º PISO U.P.A. (BSL2)

Laboratorio Norte
	3
	3 filtros de bolsa de 65% de eficiencia con marco galvanizado

	19- ½ x 19- ½ x 3/4



	
	
	
	
	3
	3 filtros de bolsa de 65% de eficiencia con marco galvanizado
	15- ½” x 19- ½” x ¾”

	59
	487
	UUPA-UNMA-006-01
	8º PISO U.P.A. (BSL2)

Laboratorio Sur
	4
	Filtros de bolsa de 65% de eficiencia con marco galvanizado

	19- ½” x 23- ½” x 3/4”



	
	
	
	
	2
	Filtros de bolsa de 65% de eficiencia con marco galvanizado
	19- ½” x 19- ½” x ¾”  

	60
	491
	UUPA-UNMA-001-12
	9º PISO U.P.A. (BSL3)
	3
	Filtros de bolsa de 65% de eficiencia con marco galvanizado

	23- ½ x 19- ½ x ¾ 



	
	
	
	
	3
	Filtros de bolsa de 65% de eficiencia con marco galvanizado
	23- ½ x 11- ½ x ¾ 

	61
	504
	UUPA-UNMA-004
	Piso No. 10         (cuarto mecánico)
	12
	Filtros de cartón plisado de 35% de eficiencia 
	20 x 24 x 2



	
	
	
	
	12
	Filtros HEPA de 95% de eficiencia 
	20 x 24 x 12

	62
	505
	UUPA-UNMA-005
	Piso No. 10           (cuarto mecánico)
	1
	Cartón plisado 35% de eficiencia 


	24 x 24 x 2



	
	
	
	
	1
	Cartón plisado 35% de eficiencia 


	12 x 24 x 2



	
	
	
	
	1
	Filtro HEPA 95% de eficiencia 


	24 x 24 x 12



	
	
	
	
	1
	Filtro HEPA  95% de eficiencia
	12 x 24 x 12

	63


	506
	UUPA-UNMA-006-02
	Piso No. 10           (cuarto mecánico)
	1
	Cartón plisado 35% de eficiencia 


	24 x 24 x 2



	
	
	
	
	1
	Cartón plisado 35% de eficiencia 


	12 x 24 x 2



	
	
	
	
	1
	Filtro HEPA 95% de eficiencia


	24 x 24 x 12



	
	
	
	
	1
	Filtro HEPA 95% de eficiencia
	12 x 24 x 12

	64
	Sin número
	Campana grande
	Cocina central  
	40
	Metálicos lavables 
	19- ½ x 23- ½ x 1- ¾

	65
	Sin número
	Campana chica 
	Cocina central 
	10
	Metálicos lavables 
	19- ½ x 19- ½ x 1- ¾

	66
	Sin número 
	Lavadoras de aire 
	Diferentes áreas
	50
	Filtros Celdek 
	12 x 6 x 48


Todos los filtros HEPA y de bolsa que sean cambiados durante la programación, se deben meter en bolsas rojas, las cuales serán proporcionadas por las áreas usuarias, el técnico que realice estos cambios debe estar debidamente protegido con uniforme desechable, gorro, googles y guantes. Estos filtros los deben depositar en los contenedores para deshechos biológico infeccioso, destinados para estos residuos.

33. Cambio de bandas y rodamientos 
En los primeros cinco días (laborables) de iniciado el contrato, la empresa proveedora debe suministrar las bandas y rodamientos que se indican en la tabla No. 6

Si durante la vigencia del contrato y fuera de la programación que indica la tabla No. 6 se requiera de alguna banda o rodamiento, la empresa proveedora debe suministrarlo sin costo adicional, todas las veces que sea necesario. 

Las bandas deben ser del ancho de la polea instalada, si los técnicos colocan una banda que no se ajuste a las medidas requeridas, el equipo quedará fuera de servicio hasta que suministren la banda indicada y se sancionará a la empresa proveedora por cada día de atraso.

La siguiente tabla indica la relación de bandas y baleros que debe entregar el proveedor, la fecha de entrega de las bandas y rodamientos será el 9 de abril del 2024.

Tabla No. 6 Relación de bandas y rodamientos 

	No. Equipo
	Consecutivo del inventario 
	Número de control
	Nombre del equipo
	Banda
	Rodamientos 

	1 
	2
	CAFÉ-EXTR-002
	Extractor 
	B 69
	6205 ZZ

6306 ZZ

	2 
	3
	CAFÉ-EXTR-003
	Extractor 
	****
	2 piezas 

6203 ZZ

	3 
	4
	CAFÉ-EXTR-004
	Extractor 
	A 34
	6205 ZZ

6204 ZZ

	4 
	5
	CAFÉ-EXTR-005
	Extractor 
	B 66
	2 piezas

6206 ZZ

	5 
	6
	ENSE-UNPA-001
	Unidad paquete 
	2 piezas

A 54
	2 piezas 

6203

	6 
	8
	ENSE-UNLA-003
	Unidad lavadora de aire 
	A 56
	2 piezas

6201 ZZ

	7 
	9
	ENSE-UNLA-004
	Unidad lavadora de aire
	A 41
	2 piezas

6201

	8 
	10
	ENSE-UNLA-005
	Unidad lavadora de aire 
	A 56
	2 piezas

6202 ZZ

	9 
	11
	ENSE-UNLA-006
	Unidad lavadora de aire 
	A 58
	2 piezas 

6202 ZZ

	10 
	22
	RAYX-UNPA-009
	Unidad Paquete
	A 57
	2 piezas

6202

	11 
	25
	FARM-UNMA-012
	Unidad manejadora de aire con una Condensadora 
	A 42
	2 piezas

6203 ZZ

	12 
	35
	COCI-CAFR-022
	Cámara fría
	B 66
	6204 ZZ

6206 ZZ

	13 
	36
	COCI-EXTR-023
	Extractor
	B 66
	6206 ZZ

6204 ZZ

	14     
	37
	COCI-EXTR-024
	Extractor
	2 piezas

B 110
	2 piezas 

6208 ZZ

	15 
	46
	RAYX-UNLA-033
	Lavadora de aire 
	B 74
	6204 ZZ

6206 ZZ

	16 
	49
	RAYX-EXTR-036
	Extractor
	A 26
	2 piezas 

6203ZZ

	17 
	51
	RAYX-UNPA-038
	Unidad Paquete
	****
	2 piezas

6203ZZ

	18 
	62
	URGE-UNMA-001
	Unidad manejadora de aire con una condensadora
	BX 35
	6206 ZZ

6205 ZZ

	19 
	63
	URGE-UNMA-002
	Unidad manejadora de aire con una condensadora
	BX 49
	6307 ZZ

6206 ZZ

	20 
	64
	URGE-UNMA-003
	Unidad manejadora de aire con una condensadora 
	AX 38
	6206 ZZ

6205 ZZ

	21 
	65
	URGE-UNMA-004
	Unidad manejadora de aire con una condensadora 
	BX 58
	6307 ZZ

6206 ZZ

	22 
	66
	URGE-UNMA-005
	Unidad manejadora de aire con una condensadora 
	A 35
	6205 ZZ

6203 ZZ

	23 
	67
	URGE-EXTR-006
	Extractor
	A 46
	6203 ZZ

6205 ZZ

	24 
	68
	URGE-EXTR-007
	Extractor 
	****
	****

	25 
	69
	URGE-EXTR-008
	Extractor
	A 39
	2 piezas 

6203 ZZ

	26 
	71
	URGE-EXTR-010
	Extractor
	A 23
	****

	27 
	72
	URGE-EXTR-011
	Extractor
	A 40
	6206 ZZ

6205 ZZ

	28 
	105
	PATO-UNPA-004
	Unidad paquete 
	A 46
	2 piezas

6203 ZZ

	29 
	108
	PATO-UNMA-007


	Unidad manejadora de aire con una condensadora 
	A 49
	6205 ZZ

6204 ZZ

	30 
	109
	PATO-EXTR-008
	extractor
	A 32
	2 piezas

6208 ZZ

	31 
	114
	PATO-UNMA-001
	Unidad manejadora de aire con dos condensadoras
	2 piezas 

A 70
	6308 ZZ

6207 ZZ

	32 
	115
	PATO-UNMA-002
	Unidad manejadora de aire con dos condensadoras
	2 piezas 

A 70
	6308 ZZ

6207 ZZ

	33 
	116
	PATO-EXTR-003
	Extractor
	2 piezas 

A 36
	6207 ZZ

6206 ZZ

	34 
	117
	PATO-EXTR-004
	Extractor
	2 piezas 

A 36
	6207 ZZ

6206 ZZ

	35 
	119
	CIRU-EXTR-001
	Extractor 
	A 54
	2 piezas

6206 ZZ

	36 
	120
	CIRU-UNMA-002
	Unidad manejadora de aire con dos condensadoras 
	B 63
	6205 ZZ

6207 ZZ

	37 
	121
	LACE-EXTR-003
	Extractor 
	A 54
	2 piezas

6205 ZZ

	38 
	123
	CIRU-EXTR-005
	Extractor
	2 piezas 

A 58
	6206 ZZ

6204 ZZ

	39 
	124
	CIRU-EXTR-006
	Extractor
	B 59
	6206 ZZ

6203 ZZ

	40 
	125
	NUCL-MINI-007
	Mini Split
	A 42
	6205 ZZ

6204 ZZ

	41 
	128
	CEYE-EXTR-010
	Extractor
	A 26
	2 piezas

6203 ZZ

	42 
	131
	ESCO-EXTR-001
	Extractor
	A 38
	6203 ZZ

6204 ZZ

	43 
	144
	3PIS-EXTR-001
	Extractor 
	A 34
	2 piezas 

6203 ZZ

	44 
	145
	3PIS-EXTR-002
	Extractor 
	A 38
	6205 ZZ

6204 ZZ

	45 
	146
	3PIS-UNLA-003
	Unidad Lavadora de Aire
	A 83
	2 piezas

6202 ZZ

	46 
	147
	3PIS-EXTR-004
	Extractor 
	A 53
	2 piezas 

6206 ZZ

	47 
	148
	3PIS-EXTR-005
	Extractor 
	A 52
	2 piezas 

6206 ZZ

	48 
	149
	2PIS-EXTR-006
	Extractor 
	A 37
	2 piezas 

6203 ZZ

	49 
	150
	1PIS-EXTR-007
	Extractor 
	A 37
	2 piezas

6203 ZZ

	50 
	151
	1PIS-EXTR-008
	Extractor 
	A 36
	2 piezas

6203 ZZ

	51 
	152
	1PIS-EXTR-009
	Extractor 
	A 37
	2 piezas 

6203 ZZ

	52 
	153
	1PIS-EXTR-010
	Extractor 
	A 35
	2 piezas

6203

	53 
	154
	2PIS-EXTR-011
	Extractor 
	A 37
	2 piezas

6203 ZZ

	54 
	155
	2PIS-EXTR-012
	Extractor 
	A 36
	2 piezas

6203 ZZ

	55 
	156
	2PIS-EXTR-013
	Extractor 
	A 34
	2 piezas

6203

	56 
	157
	3PIS-EXTR-014
	Extractor 
	A 44
	6205 ZZ

6203 ZZ

	57 
	158
	3PIS-EXTR-015
	Extractor 
	A 44
	2 piezas

6205

	58 
	159
	3PIS-EXTR-016
	Extractor 
	A 38
	2 piezas 

6205 ZZ

	59 
	160
	3PIS-EXTR-017
	Extractor 
	A 37
	2 piezas

6205 ZZ

	60 
	161
	3PIS-UNLA-018
	Unidad lavadora de aire 
	2 piezas

A 84
	2 piezas

6206 ZZ

	61 
	162
	3PIS-UNLA-019
	Unidad lavadora de aire 
	2 piezas

A 82
	6205 ZZ

6203 ZZ

	62 
	163
	2PIS-UNLA-020
	Unidad lavadora de aire 
	2 piezas

A 82
	2 piezas

6205 ZZ

	63 
	164
	1PIS-UNLA-021
	Unidad lavadora de aire 
	2 piezas

A 82
	6205 ZZ

6204 ZZ

	64 
	165
	2PIS-UNLA-022
	Unidad lavadora de aire 
	A 84
	6205 ZZ

6203 ZZ

	65 
	166
	1PIS-UNLA-023
	Unidad lavadora de aire 
	2 piezas 

A 82 
	6203 ZZ

6205 ZZ

	66 
	167
	3PIS-EXTR-024
	Extractor 
	A 40 
	2 piezas

6203 ZZ

	67 
	168
	3PIS-EXTR-025
	Extractor 
	A 58
	6209 ZZ

6205 ZZ

	68 
	169
	3PIS-UNMA-026
	Unidad manejadora de aire dos Unidades Condensadoras
	A 84
	 2 piezas

6206 ZZ

	69 
	207
	GENE-EXTR.004
	Extractor
	A 39
	6205 ZZ

6204 ZZ

	70 
	208
	GENE-UNLA-005
	Unidad lavadora de aire 
	A 91
	2 piezas

6206 ZZ

	71 
	220
	INMU-EXTR-002
	Extractor
	A 39 
	6203 ZZ

6205 ZZ

	72 
	230
	EDSA-EXTR-004
	Extractor 
	A 30 
	2 piezas

6203 ZZ

	73 
	253
	MENU-INYE-010
	Inyector de aire 
	A 36
	2 piezas

6203 ZZ

	74 
	254
	MENU-EXTR-011
	Extractor de aire 
	A 30
	2 piezas

6203 ZZ

	75 
	259
	INFE-EXTR-004
	Extractor 
	A 24
	2 piezas

6203 ZZ

	76 
	260
	INFE-EXTR-005
	Extractor 
	A 26
	2 piezas

6203 ZZ

	77 
	261
	INFE-EXTR-006
	Extractor 
	A 38
	2 piezas

6203 ZZ

	78 
	262
	INFE-EXTR-007
	Extractor 
	2 piezas

A 35
	6207 ZZ

6206 ZZ

	79 
	263
	INFE-UNMA-008
	Unidad manejadora de aire con una condensadora 
	****
	2 piezas

6203 ZZ

	80 
	315
	BASA-EXTR-004
	Extractor
	A 39
	2 piezas

6203 ZZ

	81 
	339
	BIOT-EXTR-001
	Extractor
	A 53
	6205ZZ

6204 ZZ

	82 
	340
	BIOT-EXTR-002
	Extractor
	A 32 
	2 piezas

6203

	83 
	341
	BIOT-EXTR-003
	Extractor
	A 37 
	2 piezas

6203 ZZ

	84 
	342
	BIOT-EXTR-004
	Extractor
	B 73 
	2 piezas 

6206 ZZ

	85 
	343
	BIOT-EXTR-005
	Extractor
	2 piezas

B 68
	2 piezas 

6206 ZZ

	86 
	344
	BIOT-EXTR-006
	Extractor
	2 piezas 

A 36
	6207 ZZ

6206 ZZ

	87 
	345
	BIOT-EXTR-007
	Extractor
	2 piezas

A 35 
	6207 ZZ

6206 ZZ

	88 
	346
	BIOT-EXTR-008
	Extractor
	****
	2 piezas

6203 ZZ

	89 
	347
	BIOT-EXTR-009
	Extractor
	****
	2 piezas

6203 ZZ

	90 
	348
	BIOT-EXTR-010
	Extractor
	B 69 
	6205 ZZ

6204 ZZ

	91 
	349
	BIOT-UNMA-011
	Unidad manejadora de aire con una condensadora
	2 piezas

BX 40
	6206 ZZ

6205 ZZ

	92 
	350
	BIOT-UNMA-012
	Unidad manejadora de aire con 2 condensadoras 
	2 piezas

A 62
	6206 ZZ

6207 ZZ

	93 
	351
	BIOT-UNMA-013
	Unidad manejadora de aire con 2 condensadoras 
	2 piezas 

A 53 
	6205 ZZ

6204 ZZ

	94 
	352
	BIOT-EXTR-014
	Extractor
	2 piezas 

A 36 
	6207 ZZ

6206 ZZ

	95 
	353
	BIOT-UNMA-015
	Unidad manejadora de aire con dos condensadoras 
	2 piezas 

A 62
	6207 ZZ

6206 ZZ

	96 
	354
	BIOT-UNMA-016
	Unidad manejadora de aire con dos condensadoras 
	B 62
	2 piezas

6206 ZZ

	97 
	355
	BIOT-UNMA-017
	Unidad manejadora de aire con dos condensadoras
	A 53 
	6205 ZZ

6204 ZZ

	98 
	356
	BIOT-EXTR-018
	Extractor
	A 37
	6205 ZZ

6204 ZZ

	99 
	377
	RAON-INYE-020
	Inyector
	B 76
	6206 ZZ

6207 ZZ

	100 
	378
	RAON-INYE-021
	Inyector
	2 piezas

A 74 
	6206 ZZ

6207 ZZ

	101 
	379
	RAON-UNPA-022
	Unidad paquete 
	****
	****

	102 
	380
	RAON-EQDV-023
	Equipo dividido 
	A 44
	6206 ZZ

6205 ZZ

	103 
	381
	RAON-UNMA-024
	Unidad manejadora de aire con una unidad condensadora
	AX 49
	2 piezas 

6203 ZZ

	104 
	382
	RAON-UNMA-025
	Unidad manejadora de aire con una unidad condensadora
	AX 40
	6206 ZZ

6205 ZZ

	105 
	391
	RAON-EXTR-034
	Extractor
	B 52
	2 piezas

6205 ZZ

	106 
	392
	RAON-EXTR-035
	Extractor
	A 42
	2 piezas

6203 ZZ

	107 
	393
	RAON-EXTR-036
	Extractor
	A 30
	6205 ZZ

6204 ZZ

	108 
	394
	RAON-EXTR-037
	Extractor
	A 30
	6205 ZZ

6204 ZZ

	109 
	395
	RAON-EXTR-038
	Extractor
	B 46
	2 piezas

6205 ZZ

	110 
	397
	RAON-INYE-040
	Inyector de aire 
	A 70 
	6206 ZZ

6207 ZZ

	111 
	398
	RAON-INYE-041
	Inyector de aire 
	A 72
	6206ZZ

6207 ZZ

	112 
	399
	RAON-INYE-042
	Inyector de aire
	A 34
	2 piezas

6203 ZZ

	113 
	400
	RAON-INYE-043
	Inyector de aire 
	A 32
	2 piezas

6203 ZZ

	114 
	429
	UUPA-UNMA-001-1
	Unidad Manejadora de Aire
	2 piezas

BX 51
	6309

6206

	115 
	431
	UUPA-EXTR-003
	Extractor
	A 44
	2 piezas

6203

	116 
	432
	UUPA-EXTR-004
	Extractor
	A 44
	2 piezas

6203

	117 
	434
	UUPA-EXTR-020
	Extractor
	A 44
	2 piezas

6203

	118 
	435
	UUPA-UNMA-001-2
	Unidad manejadora de aire 
	2 piezas 

BX 51
	6309

6206

	119 
	437
	UUPA-EXTR-003
	Extractor
	A 44
	2 piezas

6203

	120 
	439
	UUPA-UNMA-001-3
	Unidad manejadora de aire 
	3 piezas 

BX 46


	6309

6206

	121 
	441
	UUPA-EXTR-003
	Extractor
	A 44
	2 piezas

6203

	122 
	442
	UUPA-EXTR-004
	Extractor
	A 44
	2 piezas

6203

	123 
	445
	UUPA-UNMA-001-4
	Unidad manejadora de aire 
	3 piezas 

BX 46


	6309

6206

	124 
	447
	UUPA-EXTR-003
	Extractor
	A 44
	2 piezas

6203

	125 
	448
	UUPA-EXTR-004
	Extractor
	A 44
	2 piezas

6203

	126 
	450
	UUPA-UNMA-001-5
	Unidad Manejadora de Aire
	3 piezas 

BX 53
	6309

6206

	127 
	453
	UUPA-EXTR-004
	Extractor
	A 44
	2 piezas

6203

	128 
	455
	UUPA-UNMA-001-6
	Unidad manejadora de aire 
	3 piezas 

BX 55
	6311

6208

	129 
	457
	UUPA-EXTR-003
	Extractor
	A 44
	2 piezas

6203

	130 
	458
	UUPA-EXTR-004
	Extractor
	A 44
	2 piezas

6203

	131 
	460
	UUPA-UNMA-001-7
	Unidad manejadora de aire 
	3 piezas

BX 53
	6311

6208

	132 
	462
	UUPA-EXTR-003
	Extractor
	A 44
	2 piezas

6203

	133 
	463
	UUPA-EXTR-004
	Extractor
	A 44
	2 piezas

6203

	134 
	465
	UUPA-UNMA-001-8
	Unidad manejadora de aire 
	3 piezas

BX 52
	6309

6206

	135 
	467
	UUPA-EXTR-004
	Extractor
	A 44
	2 piezas 

6203

	136 
	469
	UUPA-UNMA-001-9
	Unidad manejadora de aire 
	2 piezas

BX 49
	6309

6206

	137 
	470
	UUPA-UNMA-002
	Unidad manejadora de aire 
	BX 46
	6207

6205

	138 
	472
	UUPA-EXTR-004
	Extractor 
	AX 49
	6307

6206

	139 
	473
	UUPA-EXTR-005
	Extractor
	A 44
	2 piezas

6203

	140 
	474
	UUPA-EXTR-006
	Extractor
	A 44
	2 piezas

6203

	141 
	479
	UUPA-UNMA-001-10
	Unidad manejadora de aire 
	3 piezas 

BX 61
	6311

6208

	142 
	481
	UUPA-EXTR-003
	Extractor
	A 44
	2 piezas

6203

	143 
	482
	UUPA-EXTR-004
	Extractor
	A 44
	2 piezas

6203

	144 
	484
	UUPA-UNMA-001-11
	Manejadora de aire
	2 piezas

BX 40
	6307

6206

	145 
	485
	UUPA-EXTR-004
	Extractor
	A 32
	N/A

	146 
	486
	UUPA-EXTR-005
	Extractor 
	2 piezas

AX 36
	6205

6203

	147 
	487
	UUPA-UNMA-006-01
	Unidad manejadora de aire
	2 piezas 

BX 39
	6308

6207

	148 
	488
	UUPA-EXTR-007
	Extractor 
	A 44
	2 piezas

6203

	149 
	489
	UUPA-EXTR-008
	Extractor
	A 44
	2 piezas

6203

	150 
	491
	UUPA-UNMA-001-12
	Unidad manejadora de aire 
	2 piezas 

BX 40
	 6307

6206

	151 
	493
	UUPA-EXTR-003
	Extractor 
	2 piezas

BX 39
	6307

6206

	152 
	497
	UUPA-EXTR-007
	Extractor
	A 44
	2 piezas

6203

	153 
	498
	UUPA-EXTR-008
	Extractor
	A 44
	2 piezas

6203

	154 
	499
	UUPA-EXTR-009
	Extractor 
	3L260
	2 piezas

6203

	155 
	500
	UUPA-EXTR-010
	Extractor
	A 20
	N/A

	156 
	504
	UUPA-UNMA-004
	Unidad Manejadora de aire
	3 piezas

5VX1000
	6311

6208

	157 
	505
	UUPA-UNMA-005
	Unidad Manejadora de aire
	2 piezas

AX 54
	6206

6205

	158 
	506
	UUPA-UNMA-006-02
	Unidad Manejadora de aire
	2 piezas

AX 54
	6206

6205

	159 
	509
	UUPA-CHIL-001
	Chiller
	N/A
	9 piezas

6203

9 piezas 

6206

	160 
	510
	UUPA-CHIL-002
	Chiller
	N/A
	9 piezas

6203

9 piezas 

6206

	161 
	511
	UUPA-BOMB-003
	Bombas
	****
	6309

6207

	162 
	512
	UUPA-BOMB-004
	Bombas
	****
	6309

6207

	163 
	513
	UUPA-BOMB-005
	Bombas
	****
	6309

6207

	164 
	514
	UUPA-COND-006
	Condensadora
	****
	4 piezas 

6203

4 piezas

6206

	165 
	515
	UUPA-EXTR-007
	Extractor baños personal
	A 36
	6205

6204

	166 
	516
	UUPA-EXTR-008
	Extractor 9 piso
	A 32
	2 piezas

6203

	167 
	517
	UUPA-EXTR-009
	Extractor Vektor 9 piso 
	2 piezas

5VX1180
	6309

6311

	168 
	518
	UUPA-EXTR-010
	Extractor Vektor 8 piso 
	4 piezas

13AVX1550
	2 piezas

6206

2 piezas

6205


34. Chumaceras, flechas y poleas

Si durante la vigencia del contrato algún equipo requiera para su reparación el cambio de una chumacera, flecha o polea, la empresa proveedora debe suministrarla todas las veces que sea necesario sin costo adicional. 

Cuando una chumacera, flecha o polea se dañe, la empresa proveedora debe suministrar esta refacción considerando que la debe entregar en 2 días hábiles, en caso de requerir más tiempo debe notificarlo al supervisor designado por el Departamento de Mantenimiento, para tomar las precauciones necesarias con las áreas usuarias. 

35. Registro de temperaturas a cámaras frías, unidades paquete y mini Split
El supervisor de la empresa designará a un técnico de cada turno, para que realice un recorrido por las diferentes áreas y registre de forma diaria los valores de temperatura de las cámaras frías de cafetería, cocina (lácteos, verduras, carnes, postres), patología, gastroenterología, hematología, genética, inmunología, nefrología, infecto investigación, biología de la reproducción, diabetes, medicina nuclear, planta piloto, almacén general, genómica, cafetería. El machote del formato será proporcionado por la Coordinación de Servicios de Departamento de Mantenimiento para que la empresa proveedora reproduzca las copias necesarias.

Registro de temperatura de las unidades paquete y mini Split: Infectología (cuarto de ultracongeladores), Radiología e Informática.

En el turno nocturno de los sábados, domingos y días festivos se realizará el recorrido con personal de vigilancia. 

El formato se debe entregar los lunes y deberá estar firmado por el Supervisor designado por el Departamento de Mantenimiento. 

Si durante el recorrido el técnico observa que la temperatura de algún equipo no está dentro de los parámetros solicitados informará de manera inmediata al área usuaria para que tome las precauciones necesarias y posteriormente informará al Supervisor designado por el Departamento de Mantenimiento para que le den el seguimiento correspondiente a la reparación del equipo.

Si el técnico pasa por alto las indicaciones anteriormente solicitadas y si las muestras, medicamentos, investigaciones, reactivos, alimentos o cualquier bien que se encuentre dentro de la cámara fría, sufre algún daño por no estar dentro de los parámetros de temperatura establecidos, el cargo por las pérdidas generadas será responsabilidad del Proveedor; para lo cual las áreas que tengan bajo resguardo dichos bienes procederán a la cuantificación del daño, misma que no excederá del monto de la fianza de garantía; informando por escrito al jefe del Departamento de Mantenimiento para que se proceda al descuento en factura. 

36. Registro de presiones negativas y positivas
El supervisor de la empresa designará a un técnico todos los viernes para que realice un recorrido y registre las presiones negativas o positivas de las áreas que se encuentran en la siguiente tabla.

Los parámetros de cambios por hora, presiones positivas y presiones negativas se mantendrán constantes de acuerdo a las necesidades del área. 

Tabla No. 7 áreas donde se debe revisar y registrar las presiones 

	Área Bioterio 1er piso
	Área Bioterio 2º piso
	Área Hospitalización 

	Pasillo vs bioterio 1
	Pasillo vs bioterio 1
	Cirugía 

	Pasillo vs bioterio 2
	Pasillo vs bioterio 2
	Tercer piso hospitalización 

	Pasillo vs bioterio 3
	Pasillo vs bioterio 3
	Segundo piso hospitalización 

	Pasillo vs bioterio 4
	Pasillo vs bioterio 4
	Patología 

	Pasillo vs bioterio 5
	Pasillo vs bioterio 5
	

	Pasillo vs bioterio 6
	Pasillo vs bioterio 6
	

	Pasillo vs bioterio 7
	Pasillo vs bioterio 7
	

	Pasillo vs bioterio 8
	Pasillo vs bioterio 8
	

	Pasillo vs bioterio 9
	Pasillo vs bioterio 9
	

	Pasillo vs bioterio 10
	Pasillo vs bioterio 10
	

	Pasillo vs bioterio 11
	Pasillo vs bioterio 11
	

	Pasillo vs bioterio 12
	Pasillo vs bioterio 12
	

	Pasillo vs bioterio 13
	Pasillo vs bioterio 13
	

	Pasillo vs bioterio 14
	Pasillo vs bioterio 14
	

	Cuarto general vs pasillo
	Cuarto general vs pasillo
	

	Bodega vs pasillo
	Bodega vs pasillo
	

	Esclusa de personal vs pasillo general
	Esclusas materiales vs pasillo general
	

	Esclusas materiales vs pasillo general
	Esclusas materiales vs pasillo bioterio
	

	Esclusas materiales vs pasillo bioterio
	------
	


37. Mantenimientos correctivos 
Si la falla, se ocasiona por falta de mantenimiento preventivo o por no seguir las indicaciones del supervisor designado y/o coordinador de servicios, el cargo por las reparaciones de los equipos será responsabilidad absoluta del proveedor.

Cada vez que un equipo quede fuera de servicio derivado de alguna falla el proveedor debe seguir las siguientes instrucciones:

Cuando un equipo quede fuera de servicio por una falla, el Ingeniero Supervisor de la empresa debe entregar un dictamen técnico al Supervisor designado por el Departamento de Mantenimiento indicando la causa por la cual el equipo queda fuera de servicio, registrará las refacciones dañadas que deberán cambiarse indicando: marca, modelo, medida, capacidad, cantidad, color, etc., para la reparación del equipo. 
El dictamen técnico debe tener los datos generales del equipo, nombre completo, número de serie, marca, modelo, número de control y número consecutivo. 

La coordinación de servicios del Departamento de Mantenimiento suministrará las refacciones al Supervisor de la empresa, basándose en el listado de las refacciones solicitadas en el dictamen técnico. 
Si las refacciones solicitadas por el técnico de la empresa no son las indicadas para la reparación del equipo o por una mala manipulación por parte del técnico, la refacción que se dañe, el proveedor tendrá que pagar al Instituto el costo de la refacción, por no diagnosticar adecuadamente o hacer mala manipulación de la refacción.
Cuando la Coordinación de Servicios entregue las refacciones y material completo al Supervisor de la empresa éste tiene hasta 48 horas para dejar reparado el equipo, realizará las pruebas necesarias y entregará un reporte al supervisor designado por el Departamento de Mantenimiento.
Es incumplimiento al contrato no diagnosticar una falla en 24 horas corridas.
Todas las refacciones usadas que se cambien en el servicio de reparación de equipo se entregarán a la Coordinación de Servicios para su desecho.
El diagnostico, la reparación del equipo y las pruebas de funcionamiento, se realizarán sin costo para el Instituto, el proveedor proporcionará la herramienta e insumos necesarios todas las veces que sea necesario y a todos los equipos que requieran alguna reparación y que se encuentren dentro del inventario de equipos.

El supervisor de la empresa proveedora entregará un reporte técnico a los supervisores designados por el departamento de mantenimiento para su revisión, Vo. Bo y debe incluir imágenes fotográficas del servicio 

38. Entrega de factura mensual y documentación 

Durante la vigencia del contrato, el proveedor al concluir el mes del servicio debe entregar una carpeta para documentos de 1, 1 ½, 2, 3, ó 5 pulgadas anillo en D, con separadores, la documentación que ampere la ejecución del servicio y debe tener el siguiente orden:

a) Factura engrapada junto con la copia de la carátula del contrato 

b) Reportes de servicio, firmado y sellado por el supervisor del servicio, firmado y sellado por el área usuaria.

c) Reportes de mantenimiento correctivo (en caso de aplicar), firmado y sellado por el supervisor del servicio, firmado y sellado por el área usuaria

d) Lista de asistencia, firmada y sellada por el supervisor del servicio 

La carpeta en la portada debe tener una hoja membretada y registrada la información de acuerdo a los siguientes incisos:

a) Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán

b) Servicio de mantenimiento integral equipos de aire acondicionado 

c) Número de contrato

d) Indicar el mes del servicio a pagar

Una vez cumplido con lo solicitado el proveedor debe entregar la carpeta a la Coordinación Administrativa del Departamento de Mantenimiento para continuar con los trámites de pago. 

39. Forma de pago  

a) En los meses de mayo y octubre el proveedor cobrará el suministro de los filtros, también cobrará el mantenimiento preventivo, correspondiente a esos meses.  

b) En la carpeta anexará la lista de asistencia del mes a pagar

c) En la carpeta anexará las evidencias fotográficas (cuando aplique) del balanceo que se debe realizar en los laboratorios BSL2 y BSL3, limpieza de filtros y campanas de la cocina central, cambios de filtros, limpieza del servicio de lavandería y mantenimientos correctivos. 

40. Complementos del servicio 

El día 27 de diciembre del 2024 la empresa proveedora expedirá al jefe del Departamento de Mantenimiento un reporte detallado de las condiciones en las que se encuentra cada uno de los equipos, indicará la razón si alguno de ellos se encuentra fuera de servicio, este documento debe estar firmado con el Vo.Bo., de los encargados de supervisar el contrato adscritos al Departamento de Mantenimiento y la Coordinación de Servicios. 

ANEXO XIX
INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN SALVADOR ZUBIRÁN

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL ELECTRONICA No. IA-12-NCG-012NCG001-N-34-2024
RELACIÓN DE DOCUMENTOS QUE DEBE PRESENTAR EL LICITANTE.
PROPUESTA TÉCNICA.
	PUNTO DE CONVOCATORIA
	DESCRIPCIÓN
	SI, NO o NO APLICA

	
	REQUISITOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS
	

	III.2  2)
	ACREDITAMIENTO DE LA PERSONALIDAD JURÍDICA.
	

	III.2  3)
	DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO DEL LICITANTE.
	

	III.2  4)
	ESCRITO DE NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DE LOS ARTÍCULOS 50 Y 60 ANTEPENÚLTIMO PÁRRAFO DE LA LAASSP.
	

	III.2  5)
	DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD.
	

	III.2  6)
	OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EMITIDA POR EL SAT.
	

	III.2  7)
	OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL.
	

	III.2  8)
	OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE VIVIENDA EMITIDA POR EL INFONAVIT.
	

	III.2  9)
	ESCRITO DE DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES.
	

	III.2  10)
	MANIFESTACIÓN DE NACIONALIDAD MEXICANA DEL LICITANTE.
	

	III.2  11)
	DECLARACIÓN DE PERSONAS FÍSICAS O MORALES NO INHABILITADAS.
	

	III.2  12)
	DECLARACIÓN DE NO SUBROGAR LOS SERVICIOS.
	

	III.2  13)
	MANIFIESTO DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL O RESERVADA.
	

	III.2  14)
	MANIFIESTO DE MIPYMES O COPIA DEL DOCUMENTO EXPEDIDO POR AUTORIDAD COMPETENTE
	

	III.2  15)
	CURRÍCULUM VITAE Y CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DEL LICITANTE
	

	III.2  16)
	MANIFIESTO QUE PARA LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE NO EXISTE UN CONFLICTO DE INTERÉS
	

	III.2  17)
	RELACIÓN DE ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN QUE DEBE PRESENTAR EL LICITANTE
	


	PUNTO DE CONVOCATORIA
	REQUISITOS TÉCNICOS
	SI, NO o NO APLICA

	III.3. 1)
	ANEXO TÉCNICO
	

	III.3. 2)
	CONTRATOS DE SERVICIO
	

	III.3. 3 )
	CAPACIDAD DEL LICITANTE
	


PROPUESTA ECONÓMICA.
	PUNTO DE CONVOCATORIA
	DESCRIPCIÓN
	SI o NO

	III.4
	REQUISITOS ECONÓMICOS (ANEXO XII)
	


ATENTAMENTE

__________________________________________________

Nombre, Cargo y Firma del Representante

Legal del participante
[image: image3.png]


[image: image4][image: image5][image: image6][image: image7][image: image8][image: image9][image: image10.png]



NOTA: El licitante deberá incorporar textualmente, los datos de los documentos legales que se solicitan en este documento, sin utilizar abreviaturas, principalmente en lo relativo al nombre de la persona física o razón social de la persona moral.





ATENTAMENTE








___________________________________________


Nombre, Cargo y Firma del Representante


Legal del Participante


�






ATENTAMENTE





_______________________________


Nombre, Cargo y Firma del Representante


Legal del participante











